项目名称：

中纺绿纤公司3万吨Lyocell纤维生产线提产改造项目（一期E\F线）

工艺送排风

技术要求

需求一览表及技术规格

需求一览表

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 主要技术规格 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺送风系统 | 1套 | 见技术规格 | 河南新乡 |
| 2 | 工艺排风系统 | 1套 | 见技术规格 | 河南新乡 |

1.目的：

满足中纺绿纤公司3万吨Lyocell纤维生产线提产改造项目（一期E\F线）需要。

2.范围：

工艺送排风各一套。

3.内容:

3.1工艺送风系统技术要求：工艺空调机组送风参数（送风管与风窗口）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.2、送风温度：15～20℃±1℃（风道连接风窗进口处）

3.3、送风相对湿度：65%。

3.4、送风压力：1500Pa(机组出风口)

3.5、总风量：50000m3/hr

3.6、空调机组PLC自控系统

4、工艺空调机组空气处理流程

→新风→送风机→初过滤→中效过滤→加热→表冷1、2、3→干蒸汽加湿→二加→亚高过滤→送风

5.空调机组的主要构件选型

5.1、风机、电机选型（风机为上海通用设备品牌，江苏大中电机）

|  | 风量m3/h | 风机型号 | 转速r/min | 风机全压 | 电机 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送风机 | 50000 | MDS-1120D | 1370 | 3900Pa | 4P-90kw | 1台 |

5.2、表冷器规格(铜管串铝片形式，边框为热镀锌板）

|  | 风量m3/h | 表面管数 | 表面管长 | 有效高度 | 排数 | 集水管 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表冷1 | 50000 | 32 | 2350 | 1216 | 8 | DN100 | 2 |
| 表冷2 | 50000 | 32 | 2350 | 1216 | 8 | DN100 | 2 |
| 表冷3 | 50000 | 32 | 2350 | 1216 | 6 | DN80 | 2 |

5.3、加热器规格（不锈钢管轧铝片）

|  | 风量m3/h | 表面管数 | 表面管长 | 有效宽度 | 排数 | 集水管 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRZ | 50000 | 16 | 2200 | 1000 | 3 | DN65 | 2台 |

5.4、二次加热规格（不锈钢管轧铝片）

|  | 风量m3/h | 表面管数 | 表面管长 | 有效宽度 | 排数 | 集水管 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRZ | 50000 | 16 | 2200 | 1000 | 2 | DN65 | 2台 |

5.5.过滤器规格

|  | 处理风量m3/h | 宽 | 高 | 袋数 | 袋长 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初过滤 | 50000 | 510 | 515 | 4 | 500 | 25 |
| 中效过滤 | 50000 | 510 | 515 | 4 | 500 | 25 |
| 亚高过滤 | 50000 | 510 | 515 | 4 | 500 | 25 |

5.6.干蒸汽加湿器规格（不锈钢材质）

| 干蒸汽加湿器 | 处理风量 | 管长 | 喷杆数 | 加湿量 | 管口DN | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50000m3/h | 2700 | 1根 | 490kg/h | 40 | 2 |

6、机组结构及功能段

空调机组为全新风型，带槽钢底板落地式。空调机组为整体热镀锌5#方管框架式，组装后再加双面彩钢阻燃聚氨酯发泡保温外壳板。

6.1空调机组结构与框架

结构：机组采用热镀锌5#方管框架结构；机组框架现场焊接后，外加50mm聚氨酯发泡彩钢夹芯板，聚氨酯密度≥40kg，阻燃等级B1级。

6.2检修门

在面板上直接开口，检修门采用铝合金包边，夹芯保温门板，弹性橡胶条密封。

6.3机组底架

空调机组安装在槽钢底架上。

6.4 过滤器

过滤器形式：无纺布袋式单元过滤器。单元过滤器框架为镀锌板。

过滤器参数：

初滤单元尺寸：515×510×500mm，4袋式，过滤效率为EU3；

中过滤单元尺寸：515×510×500mm，4袋式，过滤效率为EU6；

亚高滤单元尺寸：515×510×500mm，4袋式，过滤效率为EU9。

单元过滤器框架四周粘贴密封条，防止泄漏。过滤袋充满整个空调机组截面。

段设在机组进风侧，方便运行时更换过滤器；安装过滤袋的机组支架用热镀锌钢板冷弯。单元过滤器与过滤段框架的连接方式是，用螺栓和压板将过滤器框架压在过滤段框架上。

6.5表冷器参数：表冷片距3.2mm，片厚0.12mm，铝片为亲水铝箔，传热管为直径16mm优质专用表冷器铜管；铜管壁厚0.5mm。可以破坏性试验检验。排间距33mm，管间距38mm。

表冷器排数：表冷器一级、二级配8排,三级配6排。

表冷器边框：镀锌板。

表冷器安装：表冷器的安装为框架连接，表冷器的每台表冷器下面均配不锈钢接水盘，表冷器后配装ABS挡水板。

出厂试压：通过8Mpa水压试验保持15-20分钟

表冷器进回水方式：供水为≤7度冷冻水，表冷器采用同侧供回水。

6.6翅片加热器参数：片距5.5mm，片厚0.3mm，传热管为直径25mm不锈钢管轧制15mm高铝翅片管；管壁厚2 mm。排间距50mm。

翅片加热器排数：加热器 3排，二次加热器 1排

加热器边框：304不锈钢板。

加热器安装：加热器的安装为框架连接，用螺栓固定于框架上。

出厂试压：通过1.2Mpa气压试验保持15-20分钟

6.7、送风机（风机使用变频器控制）风机为上海牟迪通用产品。

电 动 机：江苏大中电机，IP55，绝缘等级F级（变频电机）。

变 频 器：安川品牌的变频器。

风机轴承：NSK。

减 震 器：阻尼式弹簧减振器。

风机口软接：风机出风口风管软接为硅钛合金高强度软接。

6.8、 各功能段配置

ZKF-50-LFS空调机组功能段配置供货明细（表中数量为单套机组配置）

| 序号 | 功能段 | 配置 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风机段 | 中压离心通风机 | 风量50000m3/h，全压3900Pa | 1套 | 上海牟迪 |
|  |  | 配套电动机(变频) | 90kw IP55；F级绝缘(联轴器传动) | 1台 | 江苏大中 |
|  |  | 配变频器 | 90KW | 1台 | 安川 |
|  |  | 风机轴承 | NSK | 配套 | 进口 |
|  |  | 风机材料 | 机壳、台座为Q235 |  |  |
|  |  | 风机出风口软接 | 软接为硅钛高强度软接带法兰 | 1套 |  |
|  |  | 减振器 | 阻尼式减振器 防潮防腐 | 1套 |  |
|  |  | 减振台座 | 设有防滑橡胶垫片 | 1套 |  |
|  |  | 连接风管 | δ2.0mm不锈钢制作，进风口设不锈钢防护网 | 1套 |  |
|  |  | 保温 | 风机出风口连接风管用30mm橡塑板 | 1套 |  |
| 2 | 初 滤 段 | 滤料为无纺布 | 效率EU3：粒径为5μm时65.1% |  |  |
|  |  | 过滤器阻力 | 初阻力＜20Pa；终阻力＜120Pa |  |  |
|  |  | 袋式过滤袋 | 515×510×500 4袋 | 25 |  |
|  |  | 配检修门 | 铝合金型材包边，内外可开把手 | 1套 |  |
| 3 | 中效 过滤 段 | 滤料为无纺布 | 效率EU6：粒径为1μm时70% |  |  |
|  |  | 过滤器阻力 | 初阻力＜80Pa；终阻力＜160Pa |  |  |
|  |  | 袋式过滤袋 | 515×510×500 4袋 | 25 |  |
|  |  | 配检修门 | 铝合金型材包边，内外可开把手 | 1套 |  |
| 4 | 亚高 过滤 段 | 滤料为无纺布 | 效率EU9：粒径为0.5μm时80% |  |  |
|  |  | 过滤器阻力 | 初阻力＜100Pa；终阻力＜200Pa |  |  |
|  |  | 袋式过滤袋 | 515×510×500 4袋 | 25 |  |
| 5 | 一次加热段 | SRZ22×10D 三排管 | φ25×2无缝钢管轧15mm铝翅片 | 2台 |  |
|  |  | 配二通电动调节阀 | DN50(断电自动复位关闭) | 1套 | 西门子 |
|  |  | 配检修门 | 铝合金型材包边，内外可开把手 | 1套 |  |
| 6 | 表冷段1 | 铜管串二次翻边铝片 | 铜管直径16mm,壁厚0.5mm,片距3.2mm亲水铝片厚0.12mm,8排 | 2台 |  |
|  |  | 配电动二通调节阀 | DN80（断电自动复位关闭） | 1套 | 西门子 |
|  |  | 表冷均配ABS挡水板 | 挡水板边框为不锈钢，分组安装，与表冷器边框连接 | 2套 |  |
|  |  | 接水盘 | 不锈钢 | 2只 |  |
|  |  | 配检修门 | 铝合金型材包边，内外可开把手 | 1套 |  |
| 7 | 表冷段2 | 铜管串二次翻边铝片 | 铜管直径16mm,壁厚0.5mm,片距3.2mm亲水铝片厚0.12mm,8排 | 2台 |  |
|  |  | 配电动二通调节阀 | DN80（断电自动复位关闭） | 1套 | 西门子 |
|  |  | 表冷均配ABS挡水板 | 挡水板边框为不锈钢，分组安装，与表冷器边框连接 | 2套 |  |
|  |  | 接水盘 | 不锈钢 | 2只 |  |
|  |  | 配检修门 | 铝合金型材包边，内外可开把手 | 1套 |  |
| 8 | 表冷段3 | 铜管串二次翻边铝片 | 铜管直径16mm,壁厚0.5mm,片距3.2mm亲水铝片厚0.12mm,6排 | 2台 |  |
|  |  | 配电动二通调节阀 | DN80（断电自动复位关闭） | 1套 | 西门子 |
|  |  | 表冷均配ABS挡水板 | 挡水板边框为不锈钢，分组安装，与表冷器边框连接 | 2套 |  |
|  |  | 接水盘 | 不锈钢 | 2只 |  |
|  |  | 配检修门 | 铝合金型材包边，内外可开把手 | 1套 |  |
| 9 | 蒸汽加湿 | 不锈钢干蒸汽加湿器 | SH-50-φ18-M10（加湿量500kg/h） | 1套 |  |
|  |  | 配二通电动调节阀 | DN50(断电自动复位关闭) | 1套 |  |
| 10 | 二次加热 | SRZ22×10D 二排管 | φ25×2无缝钢管轧15mm铝翅片 | 2台 |  |
|  |  | 配二通电动调节阀 | DN40(断电自动复位关闭) | 1套 | 西门子 |
|  |  | 配检修门 | 铝合金型材包边，内外可开把手 | 1套 |  |
| 11 | 送风口 | 送风口 | 2个 1000×800 | 1套 |  |

7、自控系统与配电技术规范

7.1、自控方案说明

- 整体空调设定：送风温度、送风湿度、送风压力

- 采用PLC可编程控制器西门子（中国代理商）提供技术支持，其中CPU、扩展模块（EM AM/EM AQ08等）均为西门子产品。配触摸操作显示屏对空调机组进行现场控制，并预留远程通讯实施中央计算机监控的数据插口。该PLC控制器所有控制信号为4-20ma可靠性高，性能稳定，抗干扰能力强。现场微机编程、数据显示清晰、操作简单。用户可在短时间内熟练掌握和使用。可实现手动自动转换。

7.2、自控系统流程

实现一年四季温湿度变化的全过程自动控制。

- 送风压力:送风压力控制是通过送风管道内的压力传感器检测的压差值，经PLC主控机PID调节风机转速（变频调节），达到设定的压力参数。

- 送风温度：

对送风的温度设置，根据传感器测定，输出信号至表冷1三通阀执行器调节；如未达到送风要求，其余的表冷的三通阀执行器会自动得到打开信号调节；

为保证送风温度，冬季一次加热调节送风温度。

- 送风湿度：（使用全新风系统，设干蒸汽加湿器）

- 根据进风温湿度传感器检测，分为加湿、调湿模式运行；

加湿模式：

根据设定的湿度，控制器输出信号至加湿器自动调节阀，调节送风湿度；

调湿模式：

根据设定的温湿度，机组自动打开表冷调节阀，处理后的空气进入湿度控制调节（二次加热），直到达到温湿度要求；

在过渡季节，为了保证湿度的相对稳定，系统会出现加热、表冷、加湿、二次加热共同运行工况。

上述各种模式为系统自动转换，无需人为干扰。

7.3、空调机组自控回路

1）进风温湿度检测回路

2）送风温度检测、显示与控制回路（控制表冷、加热阀）。

3）送风湿度检测、显示与控制回路（控制表冷阀，二次加热阀、蒸汽加湿阀）。

4）送风压力检测、显示与控制回路（控制送风机电机变频器）

7.4、自控器件

| 序号 | 器件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC控制器 | S7-200系列SR20 CPU，AM06/03 AQ04控制模块 | 西门子 | 1套 | 参数控制，数据上传接口 |
| 2 | 现场显示器 | 10″TFT触摸屏 | 昆仑通态 | 1只 | 输入及显示参数 |
| 3 | 温湿度传感器 | EE16-FT | E+E | 2 | 送风、进风温湿度检测 |
| 4 | 送风压力传感器 | 0-5000Pa | 西特 | 1 | 送风风压检测 |
| 5 | 三通电动阀 | DN80 | 西门子 | 3 | 表冷器1、2、3 |
| 6 | 二通电动阀 | DN50 | 西门子 | 2 | 加热、加湿 |
| 7 | 二通电动阀 | DN40 | 西门子 | 1 | 二次加热 |
| 8 | 电动阀执行器 | SKD62 | 西门子 | 6 | 表冷水阀、蒸汽阀控制 |
| 9 | 变频器 | E1000 90KW | 安川 | 1 | 送风机变频器 |
| 10 | 自控配电柜 | 电气元件为施耐德品牌 | 1 |  | 防护等级IP55，安装散热风扇及易于更换的过滤器 |
| 11 | 机组配电柜 | 电气元件为施耐德品牌 | 1 |  |  |

8、工艺排风系统技术要求：

新增不锈钢排风机二台要求：

8.1、处理风量：32500m3/hr，电机与风机叶轮直连(A式)

8.2、风机全压：2500Pa。

8.3、电机功率：37KW

8.4、风机配置减震台座。

8.5、排风机变频控制柜(一台)（含喷淋泵启停控制）

9、新增排风水洗罐二套要求：

9.1、处理风量：32500m3/hr

9.2、水洗罐尺寸：φ2150，高度4000。

9.3、配置：不锈钢鲍尔环布水系统，不锈钢喷淋管系统、不锈钢丝网除雾器、检修口等

9.4、不锈钢循环水泵二台，型号：80-160  Q=65m3/h,扬程27米，功率：7.5KW

10. 工艺送风管、工艺排风管系统一套要求：

10.1、风管材质：304不锈钢δ1.2mm

10.2、送风管保温：B1级30mm橡塑保温。

10.3、工艺送风范围：从空调机组出口向西穿楼板到纺丝间与纺丝设备自带工艺风管连接。

10.4、工艺排风管范围：从纺丝设备自带工艺排风管连接穿楼板向上与喷淋水罐连接后，两台排风机出口向上汇总排至北墙外。

10.5、工艺送风管约：280㎡

10.6、工艺排风管约：120㎡

10.7、风管施工要求按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016标准验收

11、供货范围:

11.1涉及送排风系统的蒸汽、冷冻水、电源等，招标方指定位置，中标方负责材料、保温及施工碰口连接。

11.2原电气控制柜、电缆由招标方负责移位、接线，中标方技术指导。

11.3 设备的基础、防腐及机组、风道、管路涉及的打楼板洞、墙洞、防水台、地漏和恢复，由招标方按中标方提出条件负责施工制作。

12. 交付文件清单及质保期：

12.1：交付文件清单：

| 1 | 提交设备布置图（包括地脚螺栓定位尺寸、基础载荷清单），设备外形尺寸图；管口方位图；设备荷重条件图、设备开孔留洞条件图；设备基础图。 | 合同生效后7天提交电子版 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电气位置安装图 | 合同生效20天提供，电子版一份。 |
| 3 | 电缆规格表 |  |
| 4 | 合格证 | 设备交货提供，纸质版1正2副。 |
| 5 | 装配图、部件图、易损件明细表、产品说明书、操作说明书 | 设备交货提供，纸质版3份，电子版一份。 |
| 6 | 控制系统配置、仪表及传感器清单。 | 合同生效后20个月提交电子版 |
| 7 | 电气原理图，电气连接图（含电缆清单），电器元件表，完整的控制系统源程序（带注释），变量地址表。 |  |

12.2供货周期：合同生效后3个月货物到现场，安装时间30天内完成。

12.3质保期：设备的质量保证期为设备调试运行合格后的12个月或设备交货后的18个月，以先到期为准。

13、设备监制、组装试运转及验收：

13.1合同生效后，中标方在设备制造阶段定期反馈制造进度情况，招标方根据设备制造情况，认为有必要可安排人员赴中标方现场进行监制，或参加质量检测和预组装试车。

13.2设备安装调试过程中要严格按<<冶金机械设备安装工程施工及验收规范>>进行，润滑部位涂装足够的润滑油。

13.3严格执行国家、行业通用技术标准和规范。

13.4设备安装调试完毕由招标方组织进行整体验收。