## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 光伏项目主要设备及其他材料
1 | 光伏组件 | 540 | 块 | 1296
2 | 逆变器 | 100KW |  | 7
3 | 其他材料及工程
4 | 支架及配件 |  | 套 | 1
5 | 并网柜 | 400KW | 套 | 2
6 | 光伏导线 | 1*4 | 批 | 1
7 | 交流电缆 | 低压电缆 | 批 | 1
8 | 数据采集等 |  | 套 | 1
9 | 条形基础预埋件 |  | 件 | 800
10 | 接地材料 |  | 批 | 1
11 | 围栏
12 | 辅材
13 | 人员保险等
14 | 设计费
15 | 验收、安装费
二 | 各建筑单位供暖面积及配置
1 | 建筑名称 | 集热器数量 | 水箱 | 电加热 | 采暖末端配置
2 | 机修工房 | 28组 | 5.625吨 | 18KW | 详见设计图
3 | 及五金库
4 | 理化室 | 15组 | 2.25吨 | 12KW | 详见设计图
5 | 不合格品 | 16组 | 3吨 | 18KW | 详见设计图
6 | 室
7 | 乳化室 | 60组 | 12吨 | 81KW | 详见设计图
8 | 水油相室 | 60组 | 12吨 | 45KW | 详见设计图
9 | 办公楼 | 采暖54组 | 8吨 | 36KW | 详见设计图
10 |  | 热水18组 | 6吨 | 36KW | 详见设计图
11 | 消防水泵房 | 12组 | 1.5吨 | 9KW | 详见设计图
12 | 水泵房 | 12组 | 1.5吨 | 9KW | 详见设计图
13 | 卫生间 | 5组 | 1吨 | 6KW | 详见设计图
14 | 总计 | 280组 | 52.875吨 | 270KW
三 | 太阳能供暖系统工程量细表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 平板太阳能 | 2*1 | 套 | 28
2 | 集热器
3 | 平板太阳能 | 4#热镀锌角钢 | 米 | 336
4 | 集热器支架
5 | 水箱内置电加热 | 18KW | 套 | 1
6 | 蓄热水箱 | 1.5*1.5*2.5 | 吨 | 5.625
7 | 板式换热器 | 5平方米 | 套 | 1
8 | 太阳能循环泵 | Q=4T/h,H=12M | 套 | 2
9 | 换热循环泵 | Q=8T/h,H=8M | 套 | 2
10 | 采暖循环泵 | Q=2T/h,H=10M | 套 | 2
11 | 智能控制柜 | 27KW | 套 | 1
12 | 防冻液 | 乙二醇 | 吨 | 0.6
13 | 不锈钢管道 | DN25 | 米 | 16
14 | 不锈钢管道 | DN32 | 米 | 90
15 | 管道伴热带 |  | 米 | 46
16 | 热镀锌钢管 | DN32 | 米 | 10
17 | 热镀锌钢管 | DN40 | 米 | 36
18 | 不锈钢管道管件 |  | 项 | 1
19 | 管道管件、阀门 |  | 项 | 1
20 | 电线电缆 |  | 项 | 1
21 | 膨胀罐 | 150L | 套 | 1
22 | 自动排气阀 | DN25 | 套 | 2
23 | 补液箱 | 500L | 套 | 1
24 | 补液泵 | Q=1.2T/h,H=25M | 套 | 1
25 | 全自动软水器 | 1T/H | 套 | 1
26 | 保温 |  | 项 | 1
27 | 平板太阳能 | 2*1 | 套 | 72
28 | 集热器
29 | 平板太阳能 | 4#热镀锌角钢 | 米 | 864
30 | 集热器支架
31 | 水箱内置电加热 | 72KW | 套 | 1
32 | 蓄热水箱 | 2*2*2 | 吨 | 8
33 | 热水水箱 | 1.5*1.5*2 | 吨 | 6
34 | 板式换热器 | 8平方米 | 套 | 1
35 | 板式换热器 | 3平方米 | 套 | 1
36 | 太阳能循环泵 | Q=6.5T/h,H=16M | 套 | 2
37 | 太阳能循环泵 | Q=2.2T/h,H=10M | 套 | 2
38 | 换热循环泵 | Q=13T/h,H=8M | 套 | 2
39 | 换热循环泵 | Q=4.5T/h,H=8M | 套 | 2
40 | 采暖循环泵 | Q=2T/h,H=10M | 套 | 2
41 | 热水循环泵 | Q=1T/h,H=10M | 套 | 2
42 | 采暖智能控制柜 | 45KW | 套 | 1
43 | 热水智能控制柜 | 45KW | 套 | 1
44 | 防冻液 | 乙二醇 | 吨 | 1
45 | 不锈钢管道 | DN25 | 米 | 20
46 | 不锈钢管道 | DN32 | 米 | 80
47 | 不锈钢管道 | DN50 | 米 | 185
48 | 管道伴热带 |  | 米 | 100
49 | 热镀锌钢管 | DN25 | 米 | 24
50 | 热镀锌钢管 | DN40 | 米 | 20
51 | 热镀锌钢管 | DN50 | 米 | 10
52 | 热镀锌钢管 | DN65 | 米 | 30
53 | 热镀锌钢管 | DN80 | 米 | 16
54 | 不锈钢管道管件 |  | 项 | 1
55 | 管道管件、阀门 |  | 项 | 1
56 | 电线电缆 |  | 项 | 1
57 | 膨胀罐 | 150L | 套 | 2
58 | 自动排气阀 | DN25 | 套 | 2
59 | 补液箱 | 500L | 套 | 2
60 | 补液泵 | Q=1.2T/h,H=25M | 套 | 2
61 | 全自动软水器 | 1T/H*1，2T/H*1 | 套 | 2
62 | 保温 |  | 项 | 1
63 | 平板太阳能 | 2*1 | 套 | 15
64 | 集热器
65 | 平板太阳能 | 4#热镀锌角钢 | 米 | 180
66 | 集热器支架
67 | 水箱内置电加热 | 12KW | 套 | 1
68 | 蓄热水箱 | 1.5*1*1.5 | 吨 | 2.25
69 | 板式换热器 | 3平方米 | 套 | 1
70 | 太阳能循环泵 | Q=1.8T/h,H=12M | 套 | 2
71 | 换热循环泵 | Q=3.6T/h,H=8M | 套 | 2
72 | 采暖循环泵 | Q=1T/h,H=10M | 套 | 2
73 | 智能控制柜 | 18KW | 套 | 1
74 | 防冻液 | 乙二醇 | 吨 | 0.3
75 | 不锈钢管道 | DN25 | 米 | 70
76 | 管道伴热带 |  | 米 | 55
77 | 热镀锌钢管 | DN25 | 米 | 25
78 | 热镀锌钢管 | DN32 | 米 | 30
79 | 不锈钢管道管件 |  | 项 | 1
80 | 管道管件、阀门 |  | 项 | 1
81 | 电线电缆 |  | 项 | 1
82 | 膨胀罐 | 100L | 套 | 1
83 | 自动排气阀 | DN25 | 套 | 2
84 | 补液箱 | 300L | 套 | 1
85 | 补液泵 | Q=1.2T/h,H=25M | 套 | 1
86 | 全自动软水器 | 1T/H | 套 | 1
87 | 保温 |  | 项 | 1
88 | 平板太阳能 | 2*1 | 套 | 16
89 | 集热器
90 | 平板太阳能 | 4#热镀锌角钢 | 米 | 192
91 | 集热器支架
92 | 水箱内置电加热 | 18KW | 套 | 1
93 | 蓄热水箱 | 1.5*1*2 | 吨 | 3
94 | 板式换热器 | 3平方米 | 套 | 1
95 | 太阳能循环泵 | Q=2T/h,H=10M | 套 | 2
96 | 换热循环泵 | Q=4T/h,H=8M | 套 | 2
97 | 采暖循环泵 | Q=2T/h,H=10M | 套 | 2
98 | 智能控制柜 | 27KW | 套 | 1
99 | 防冻液 | 乙二醇 | 吨 | 0.3
100 | 不锈钢管道 | DN25 | 米 | 82
101 | 管道伴热带 |  | 米 | 40
102 | 热镀锌钢管 | DN25 | 米 | 10
103 | 热镀锌钢管 | DN32 | 米 | 20
104 | 热镀锌钢管 | DN 40 | 米 | 10
105 | 不锈钢管道管件 |  | 项 | 1
106 | 管道管件、阀门 |  | 项 | 1
107 | 电线电缆 |  | 项 | 1
108 | 膨胀罐 | 100L | 套 | 1
109 | 自动排气阀 | DN25 | 套 | 2
110 | 补液箱 | 300L | 套 | 1
111 | 补液泵 | Q=1.2T/h,H=25M | 套 | 1
112 | 全自动软水器 | 1T/H | 套 | 1
113 | 保温 |  | 项 | 1
114 | 平板太阳能 | 2*1 | 套 | 60
115 | 集热器
116 | 平板太阳能 | 4#热镀锌角钢 | 米 | 720
117 | 集热器支架
118 | 水箱内置电加热 | 81KW | 套 | 1
119 | 蓄热水箱 | 4*1.5*2 | 吨 | 12
120 | 板式换热器 | 10平方米 | 套 | 1
121 | 太阳能循环泵 | Q=7.2T/h,H=18M | 套 | 2
122 | 换热循环泵 | Q=15T/h,H=12M | 套 | 2
123 | 采暖循环泵 | Q=2T/h,H=10M | 套 | 2
124 | 智能控制柜 | 90KW | 套 | 1
125 | 防冻液 | 乙二醇 | 吨 | 0.7
126 | 不锈钢管道 | DN25 | 米 | 12
127 | 不锈钢管道 | DN50 | 米 | 185
128 | 管道伴热带 |  | 米 | 28
129 | 热镀锌钢管 | DN50 | 米 | 12
130 | 热镀锌钢管 | DN65 | 米 | 16
131 | 不锈钢管道管件 |  | 项 | 1
132 | 管道管件、阀门 |  | 项 | 1
133 | 电线电缆 |  | 项 | 1
134 | 膨胀罐 | 150L | 套 | 1
135 | 自动排气阀 | DN25 | 套 | 2
136 | 补液箱 | 500L | 套 | 1
137 | 补液泵 | Q=1.2T/h,H=25M | 套 | 1
138 | 全自动软水器 | 2T/H | 套 | 1
139 | 保温 |  | 项 | 1
140 | 蒸汽发生器 | LDR0.2-0.7 | 套 | 3
141 |  | (144KW)
142 | 蒸汽管道给水泵 | PH-150EH | 套 | 1
143 | 电气控制箱 | XL-21 | 套 | 1
144 | 无缝钢管 | Φ34*4 | 米 | 36
145 | 无缝钢管 | Φ42*4 | 米 | 36
146 | 无缝钢管 | Φ48*4 | 米 | 24
147 | 无缝钢管 | Φ60*4.5 | 米 | 28
148 | 无缝钢管 | Φ76*4.5 | 米 | 24
149 | 无缝钢管 | Φ89*4.5 | 米 | 12
150 | 蒸汽管道阀门 |  | 项 | 1
151 | 恒温式疏水器 |  | 项 | 1
152 | 法兰、仪表等 |  | 项 | 1
153 | 管道保温 |  | 项 | 1
154 | 平板太阳能 | 2*1 | 套 | 60
155 | 集热器
156 | 平板太阳能 | 4#热镀锌角钢 | 米 | 720
157 | 集热器支架
158 | 水箱内置电加热 | 45KW | 套 | 1
159 | 蓄热水箱 | 4*1.5*2 | 吨 | 12
160 | 板式换热器 | 10平方米 | 套 | 1
161 | 太阳能循环泵 | Q=7.2T/h,H=18M | 套 | 2
162 | 换热循环泵 | Q=15T/h,H=12M | 套 | 2
163 | 采暖循环泵 | Q=2T/h,H=10M | 套 | 2
164 | 智能控制柜 | 90KW | 套 | 1
165 | 防冻液 | 乙二醇 | 吨 | 0.7
166 | 不锈钢管道 | DN25 | 米 | 8
167 | 不锈钢管道 | DN50 | 米 | 183
168 | 管道伴热带 |  | 米 | 32
169 | 热镀锌钢管 | DN50 | 米 | 12
170 | 热镀锌钢管 | DN65 | 米 | 20
171 | 不锈钢管道管件 |  | 项 | 1
172 | 管道管件、阀门 |  | 项 | 1
173 | 电线电缆 |  | 项 | 1
174 | 膨胀罐 | 150L | 套 | 1
175 | 自动排气阀 | DN25 | 套 | 2
176 | 补液箱 | 500L | 套 | 1
177 | 补液泵 | Q=1.2T/h,H=25M | 套 | 1
178 | 全自动软水器 | 2T/H | 套 | 1
179 | 保温 |  | 项 | 1
180 | 蒸汽发生器 | LDR0.2-0.7 | 套 | 5
181 |  | (144KW)
182 | 蒸汽管道给水泵 | PH-150EH | 套 | 1
183 | 电气控制箱 | XL-21 | 套 | 2
184 | 无缝钢管 | Φ34*4 | 米 | 36
185 | 无缝钢管 | Φ42*4 | 米 | 36
186 | 无缝钢管 | Φ48*4 | 米 | 24
187 | 无缝钢管 | Φ60*4.5 | 米 | 28
188 | 无缝钢管 | Φ114*5.0 | 米 | 12
189 | 无缝钢管 | Φ89*4.5 | 米 | 26
190 | 蒸汽管道阀门 |  | 项 | 1
191 | 恒温式疏水器 |  | 项 | 1
192 | 法兰、仪表等 |  | 项 | 1
193 | 管道保温 |  | 项 | 1
194 | 平板太阳能 | 2*1 | 套 | 12
195 | 集热器
196 | 平板太阳能 | 4#热镀锌角钢 | 米 | 144
197 | 集热器支架
198 | 水箱内置电加热 | 9KW | 套 | 1
199 | 蓄热水箱 | 1 *1*1.5 | 吨 | 1.5
200 | 板式换热器 | 3平方米 | 套 | 1
201 | 太阳能循环泵 | Q=1.5T/h,H=12M | 套 | 2
202 | 换热循环泵 | Q=3T/h,H=8M | 套 | 2
203 | 采暖循环泵 | Q=2T/h,H=10M | 套 | 2
204 | 智能控制柜 | 15KW | 套 | 1
205 | 防冻液 | 乙二醇 | 吨 | 0.3
206 | 不锈钢管道 | DN25 | 米 | 68
207 | 管道伴热带 |  | 米 | 36
208 | 热镀锌钢管 | DN32 | 米 | 36
209 | 不锈钢管道管件 |  | 项 | 1
210 | 管道管件、阀门 |  | 项 | 1
211 | 电线电缆 |  | 项 | 1
212 | 膨胀罐 | 100L | 套 | 1
213 | 自动排气阀 | DN25 | 套 | 2
214 | 补液箱 | 300L | 套 | 1
215 | 补液泵 | Q=1.2T/h,H=25M | 套 | 1
216 | 全自动软水器 | 1T/H | 套 | 1
217 | 保温 |  | 项 | 1
218 | 平板太阳能 | 2*1 | 套 | 12
219 | 集热器
220 | 平板太阳能 | 4#热镀锌角钢 | 米 | 144
221 | 集热器支架
222 | 水箱内置电加热 | 9KW | 套 | 1
223 | 蓄热水箱 | 1 *1*1.5 | 吨 | 1.5
224 | 板式换热器 | 3平方米 | 套 | 1
225 | 太阳能循环泵 | Q=1.5T/h,H=12M | 套 | 2
226 | 换热循环泵 | Q=3T/h,H=8M | 套 | 2
227 | 采暖循环泵 | Q=2T/h,H=10M | 套 | 2
228 | 智能控制柜 | 15KW | 套 | 1
229 | 防冻液 | 乙二醇 | 吨 | 0.3
230 | 不锈钢管道 | DN25 | 米 | 83
231 | 管道伴热带 |  | 米 | 44
232 | 热镀锌钢管 | DN32 | 米 | 44
233 | 不锈钢管道管件 |  | 项 | 1
234 | 管道管件、阀门 |  | 项 | 1
235 | 电线电缆 |  | 项 | 1
236 | 膨胀罐 | 100L | 套 | 1
237 | 自动排气阀 | DN25 | 套 | 2
238 | 补液箱 | 300L | 套 | 1
239 | 补液泵 | Q=1.2T/h,H=25M | 套 | 1
240 | 全自动软水器 | 1T/H | 套 | 1
241 | 保温 |  | 项 | 1
242 | 平板太阳能 | 2*1 | 套 | 5
243 | 集热器
244 | 平板太阳能 | 4#热镀锌角钢 | 米 | 60
245 | 集热器支架
246 | 水箱内置电加热 | 6KW | 套 | 1
247 | 蓄热水箱 | 1 *0.5*2 | 吨 | 1
248 | 板式换热器 | 1平方米 | 套 | 1
249 | 太阳能循环泵 | Q=1 T/h,H=10M | 套 | 2
250 | 换热循环泵 | Q=2T/h,H=8M | 套 | 2
251 | 采暖循环泵 | Q=2T/h,H=10M | 套 | 2
252 | 智能控制柜 | 12KW | 套 | 1
253 | 防冻液 | 乙二醇 | 吨 | 0.1
254 | 不锈钢管道 | DN25 | 米 | 53
255 | 管道伴热带 |  | 米 | 32
256 | 热镀锌钢管 | DN25 | 米 | 16
257 | 热镀锌钢管 | DN32 | 米 | 16
258 | 不锈钢管道管件 |  | 项 | 1
259 | 管道管件、阀门 |  | 项 | 1
260 | 电线电缆 |  | 项 | 1
261 | 膨胀罐 | 100L | 套 | 1
262 | 自动排气阀 | DN25 | 套 | 2
263 | 补液箱 | 300L | 套 | 1
264 | 补液泵 | Q=1.2T/h,H=25M | 套 | 1
265 | 全自动软水器 | 1T/H | 套 | 1
266 | 保温 |  | 项 | 1
注：1、所有设备混凝土基础：包含太阳能集热器基础，水箱基础，板换基础，水泵、膨胀罐基础等均由土建方根据图纸预留、施工完成。 2、所有供暖系统电力接入及系统水接入由土建方预留至屋面设备间内。 3、采暖及热水供回水管道施工预留至设备间外1米。 4、此清单明细仅包含屋面及设备间内的所有太阳能系统施工。

## Sheet2
序号 | 建筑名称 | 面积 | 集热器数量 | 水箱 | 电加热 | 采暖末端配置
1 | 机修工房 | / | 28组 | 5.625吨 | 18KW | 详见设计图
及五金库
2 | 理化室 | / | 15组 | 2.25吨 | 12KW | 详见设计图
3 | 不合格品 | / | 16组 | 3吨 | 18KW | 详见设计图
室
4 | 乳化室 | / | 60组 | 12吨 | 81KW | 详见设计图
5 | 水油相室 | / | 60组 | 12吨 | 45KW | 详见设计图
6 | 办公楼 | / | 采暖54组 | 8吨 | 36KW | 详见设计图
|  | / | 热水18组 | 6吨 | 36KW | 详见设计图
7 | 消防水泵房 | / | 12组 | 1.5吨 | 9KW | 详见设计图
8 | 水泵房 | / | 12组 | 1.5吨 | 9KW | 详见设计图
9 | 卫生间 | / | 5组 | 1吨 | 6KW | 详见设计图
总计 |  | / | 280组 | 52.875吨 | 270KW