循环水泵变频控制柜

技术规范书

2022年9月

技术规范书

# 1、

## 1.1总则

1.1.1本规范书适用于浙江花园营养科技有限公司循环水系统变频器控制柜。

1.1.2本规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合国家有关安全、环保等强制规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。

1.1.3供方提供的设备应是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。

1.1.4需方具有选择的权利，而且需方有权单独采购，但技术上均由供方负责。

1.1.5在设备制造前，需方有权因设计需要修改技术参数，供方应无条件接受。

1.1.6本技术规范所使用的标准，如遇到与供方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.1.7所有文件中的单位均采用国际单位制。

## 1.2设计条件

1.2.1 安装地点

632、634工程楼室内现场。

1.2.2 系统概况

380V系统采用中性点直接接地系统。

交流电源：380/220V(10％

频率：	  50Hz(5％

## 1.3技术条件

1.3.1 输入

额定输入电压				380V AC

相数						三相

电压允许变化范围		   -10%—+10%

频率						50±5%Hz

功率因数					≥0.9

短时断电恢复				大于1秒

输入电源连接	（上部进线）多芯电缆

1.3.2 输出

输出电压					0—输入电压

输出频率					0—50Hz

连续电流					0—100%额定电流

额定负载时效率			>97%

控制方式					矢量控制

三相输出连接（顶部进线）多芯电缆

1.3.3 包含的元器件

经过严格甄选的高性能IGBT模块，保证模块之间并接的可靠性。

1.3.4数字化控制和诊断

变频器结合数字化控制技术，操作面板（IOP-2智能型）提供变频器相关状态信息，另外，应提供两个LED状态指示灯指示变频器的即时状态。

1.3.5可组态的接口和控制

提供强大可组态的接口，模拟量输入输出为电流（4~20mA）控制，全隔离的数字开关量输入可组态成高电平有效或低电平有效，电平电压为24V，任意选择。

四路继电器输出，每个触点均可设置成对应变频器各种状态的输出信号。

提供MODBUS-RTU通讯接口

1.3.6 模块化的机械设计

对变频器结构采用模块化设计，由于所有的模块均采用相同的元件，允许对各种规格的变频器进行更改（增加和减少模块），可降低对备件的要求，减少备件拥有量。

1.3.7 保护

变频器：  热保护，电压和短路保护。

通过频率跳跃功能进行的对设备的机械保护

通过多重故障状态管理和可配置警报进行的保护

1.3.8接口

模拟输入					2路0~5V和4~20mA输入

模拟输出					1路4~20mA输出

数字输入		         4路以上全隔离；24；高电平或低电平有效。

继电器输出				4路，1A，DC30V或AC250V

24V辅助电源			    24V+/-20%；最大200mA

电位器电源				+10V；

1.3.9 控制面板

类型					可拆卸

电缆距离					2m

通讯连接				  	485 端子连接

LED指示				   运行，OK（无故障）

键板						起/停等

显示信息					中文

串行接口

内置带隔离的RS485	Modbus    通讯协议

1.3.10 功能

节能

使用速度检测自动捕捉旋转负载( 飞车起动)

根据速度调整电流限制

快/ 慢、预置速度

内置PI 控制，带有预置PI 给定

电气和运行时间仪表

1.3.11防护等级

变频器控制柜： IP40

满足室内安装要求。

·元器件要求

柜内控制回路中使用的主要元器件（包括变频器）采用西门子G120XA品牌，其它电气元器件选用施耐德公司流行高等级产品。

·颜色要求

a.指示灯

·电动机运行						红色

·电动机停止						绿色

b.指示按钮

·电动机启动						红色

·电动机停止						绿色

·防护等级

柜体防护等级户内达到IP40，并能满足室内布置环境要求，应装设冷却风扇。

·接口要求

接受DCS信号（四点）

启动水泵（无源干接点）       停止水泵（无源干接点）

调节水泵（4~20mA）（2点）

送给DCS信号（八点）：

电动机已启（无源干接点）       电动机已停（无源干接点）

远方/就地控制（无源干接点）    故障（无源干接点）

反馈水泵（4~20mA）（2点）

柜内信号按一个信号两个端子设置，不设公共端。

# 2、生产、制造标准

变频器及其控制柜的设计和制造，应符合现行的有关国家标准和原部颁标准。这些标准和规范至少包括：

GB/T14048.1  低压成套开关设备及控制设备  总则

GB/T14048.4  低压成套开关设备及控制设备

低压机电式接触器和电动机起动器

GB/T14048.5  低压成套开关设备及控制设备

控制电路电器和开关元件

第一部分 分机电式控制电路电器

JB794      电机、电器和变压器用绝缘测量耐热分级

GB4208     外壳防护等级的分类

元件生产国的国家标准

其他相关的国家和国际标准，并满足电气控制设备IEC相关标准。

# 3、保证

## 3.1 质量保证

变频器及其控制柜的主要零部件按图纸及技术文件要求进行功能检查和试验，以保证设计和结构满足本规范要求。

供方应在设备出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。这些文件至少包括：

·产品检验合格证书；

·安装、使用、维护手册

·本体设备及附属设备总图及相关的部件图

## 3.2 性能保证值

设备必须与合同、图纸资料相符，满足现场安装、操作、试运、考核及维护的要求。

设备投运后验收合格，质量保证期为1.5年。保质期内由于供方的原因(选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等)致使设备到现场在安装和运行过程中出现缺陷和损坏时，供方应自费到现场免费修理或更换。

# 4、检查和性能试验

## 4.1概述

供方应向需方提供有关设备的检验、验收标准和进口报关凭证。

## 4.2工厂检查及监造

需方要求设备制造厂严格进行厂内各生产车间的检验和试验。提供设备应有质量证明、检验记录和测试报告。检验的范围包括原器件的进厂，部件的加工、组装、试验。

需方根据需要进行进厂监造、工厂检查，供方应免费提供方便和协助。检验内容和方式应有需方确定。

## 4.3性能验收试验

性能验收试验的地点由合同确定，一般为需方现场。性能试验的时间一般为整柜试验168小时。

# 5、清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

- 设备出厂前供方应能提供成套设备安装的备品备件由需方确认。

- 油漆质量，应符合有关国家标准的规定，同时必须考虑安装地点和当地大气环境的影响。

- 设备组装前应从每个零件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等；应从内、外表面清除所有渣屑、锈皮、油脂。

- 设备铭牌采用耐腐蚀的金属板制造。铭牌安放在运行人员容易看到的地方。

- 包装费包括在设备总价内。

# 6、供货范围

一般要求：

- 供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第一部分的要求。

- 供方提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，供方仍须在执行的同时补足。

供货及服务范围：

供方在规定的时间内，提供需方所需数量的设备和备件及相关技术文件，在安装、调试、功能与性能测试、试运行期间提供技术服务, 并保证符合本技术规范的条文和需方书面提出的特殊要求。

提供循环水泵变频器控制柜应包括，但不限于：

1）、变频器；

2）、控制面板；

3）、质保期内，因设备质量问题而不能正常运行，供方应免费为需方处理或更换，更换的部件不计入随机备品中。供方免费更换后的部件或设备质保期顺延一年。

设备安装、调试期间，供方应负责派技术服务人员到现场进行指导和解决安装、调试中出现的问题，直到设备正常运行，并无偿解决安装过程中出现的由于设计和制造原因所造成的缺陷。

在质保期内和质保期外如遇到设备发生大的故障，供方接到需方的通知后，应派专业技术人员24小时到达现场，协助需方处理故障。

供方应免费为最终用户提供相应的技术培训。

供货清单

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 见图纸 | 台 | 见清单 |  | 西门子 |  |

设计界限：

供方的设计界限从变频器控制柜端子排以里的所有部分以及辅助系统。

# 7、供方应提供的资料

一般要求：

- 图纸采用AutoCAD2007版本，所有标注尺寸的图纸必须依据实际尺寸按比例绘制。文字资料采用Word2000版本。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确一致、清晰完整，满足工程要求。

- 所有资料和图纸均应注明工程名、出图日期，并有完整的签署。资料的改变应做明确的标记，以便清楚地找到改变之处。

- 技术协议签订后，供方在 3 天之内向需方给出全部设计配合资料 4 份，并经需方确认。

- 供方提供的技术资料为每台设备 12 套, 电子版本 2 套。

技术资料内容：

·配合工程设计的资料与图纸

变频器柜的样本及安装使用说明书，其内应包括柜的结构尺寸、配置接线图、外形尺寸、开孔尺寸、安装方法等，以及柜的二次控制信号接线图、使用说明书。

·施工、调试、试运、性能试验和运行维护所需的技术资料(需方提出具体清单和要求，供方细化，需方确认)包括但不限于：

1）提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2）安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

3）设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序、运行操作规定和控制数据、定期检验和维护说明等。

4）在合同签订3天内,供方向需方提供详细接线方案, 柜顶详细开孔图,外形尺寸资料。

·资料交付时的具体要求：

1）为了有效控制设计进度，配合工程施工图设计的资料与图纸现确定为3套，附电子文档一份。

2）对于满足施工要求的资料与图纸，共3套，附电子文档一份。

# 8、 技术服务和培训

设备安装、调试期间，供方应负责派技术服务人员到现场进行指导和解决安装、调试中出现的问题，直到设备正常运行，并无偿解决安装过程中出现的由于设计和制造原因所造成的缺陷。

在质保期内和质保期外如遇到设备发生大的故障，供方接到需方的通知后，应派专业技术人员24小时到达现场，协助需方处理故障。

供方应免费为最终用户提供相应的技术培训。

本要求附与合同,具有同等法律效率

浙江花园营养科技有限公司

2022年9月