## 汇总
杭州下沙生物科技有限公司研发中心室内装修工程量清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 门厅装修 | 项 | 1
2 | 办公家具 | 项 | 1
3 | 装修装饰 | 项 | 1
4 | 排风系统 | 项 | 1
5 | 新风系统 | 项 | 1
6 | 多联机系统 | 项 | 1
7 | 给排水系统 | 项 | 1
8 | 强电系统 | 项 | 1
9 | 弱电系统 | 项 | 1
合计

## 门厅装修
8-10层门厅装修工程量清单
房号 | 增加内容 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备 注
一 | 8梯厅区
1 | 防火板墙面基层 | 平方 | 75 | 莫干山，千年州，龙牌 | =DISPIMG("ID_AB454D91131E49E4BFBDA77AC461B1CA",1)
2 | 金属收边条 | M | 40 | 定制
3 | 瓷砖大板饰面 | 平方 | 45 | 浩成，阿波罗岩板，好佰兆陶瓷
4 | 不锈钢电梯门套饰面 | 套 | 1 | 定制
5 | 不锈钢踢脚线 | M | 40 | 定制
6 | 台前木饰面方通装饰墙 | 平方 | 15 | 定制
7 | 地面瓷砖铺贴 | 平方 | 25 | 浩成，阿波罗岩板，好佰兆陶瓷
8 | 不锈钢窗套 | M | 12 | 定制不锈钢
9 | 窗套基层 | M | 12 | 莫干山，千年州，龙牌
10 | 造型吊顶 | 平方 | 29 | 龙骨：天雄，泰山，千年州 石膏板：泰山，龙牌，千年州
11 | 磁吸轨道 | M | 18 | 元盟，尚宁照明，佛山照明
12 | 泛光灯 | 套 | 12 | 雷士，三雄，欧普
13 | 筒灯 | 套 | 18 | 雷士，三雄，欧普
14 | KBG线管 | M | 155 | 谨达天一，杭州勤得
15 | 电线 | M | 360 | 永通中策，起凡，江南
16 | 开面插座面板 | 套 | 8 | 西门子，鸿雁，公牛
17 | 腻子批嵌 | 平方 | 25
18 | 涂料滚刷喷图 | 平方 | 25 | 立邦，多乐士
19 | 消防门改造及门套 | 套 | 1 | 定制
20 | 墙顶地拆除 | 平方 | 110
21 | 前台定制 | 项 | 1
二 | 9层客梯厅区
1 | 防火板墙面基层 | 平方 | 75 | 莫干山，千年州，龙牌 | =DISPIMG("ID_DB085ADF77B342EAB524F0A2E47B5D60",1)
2 | 金属收边条 | M | 80 | 定制
3 | 烤漆木饰面/硬包饰面 | 平方 | 75 | 定制
4 | 不锈钢电梯门套饰面 | 套 | 1 | 定制
5 | 不锈钢踢脚线 | M | 40 | 定制
6 | 台前烤漆玻璃饰面 | 平方 | 15 | 定制
7 | 地面瓷砖铺贴 | 平方 | 25 | 浩成，阿波罗岩板，好佰兆陶瓷
8 | 不锈钢窗套 | M | 12 | 定制不锈钢
9 | 窗套基层 | M | 12 | 莫干山，千年州，龙牌
10 | 造型吊顶 | 平方 | 25 | 龙骨：天雄，泰山，千年州 石膏板：泰山，龙牌，千年州
11 | 线条灯 | M | 40 | 定制
12 | 灯带 | M | 60 | 雷士，三雄，欧普
13 | KBG线管 | M | 120 | 谨达天一，杭州勤得
14 | 电线 | M | 360 | 永通中策，起凡，江南
15 | 开面插座面板 | 套 | 8 | 西门子，鸿雁，公牛
16 | 腻子批嵌 | 平方 | 25
17 | 涂料滚刷喷图 | 平方 | 25 | 立邦，多乐士
18 | 消防门改造及门套 | 套 | 1 | 定制
19 | 墙顶地拆除 | 平方 | 110
20 | 前台定制 | 项 | 1
三 | 10层客梯厅区
1 | 防火板墙面基层 | 平方 | 75 | 莫干山，千年州，龙牌 | =DISPIMG("ID_25F1B7D5BB08475690592F6BC43289A6",1)
2 | 金属收边条 | M | 48 | 定制
3 | 瓷砖大板饰面 | 平方 | 45 | 浩成，阿波罗岩板，好佰兆陶瓷
4 | 不锈钢电梯门套饰面 | 套 | 1 | 定制
5 | 不锈钢踢脚线 | M | 40 | 定制
6 | 白包岩板饰面 | 平方 | 15 | 定制
7 | 花格 | 件 | 2 | 定制
8 | 地面瓷砖铺贴 | 平方 | 25 | 浩成，阿波罗岩板，好佰兆陶瓷
9 | 造型吊顶 | 平方 | 25 | 龙骨：天雄，泰山，千年州 石膏板：泰山，龙牌，千年州
10 | 顶面不锈钢收边条 | M | 35 | 定制
11 | 筒灯 | 套 | 12 | 雷士，三雄，欧普
12 | 灯带 | M | 60 | 雷士，三雄，欧普
13 | KBG线管 | M | 120 | 谨达天一，杭州勤得
14 | 电线 | M | 360 | 永通中策，起凡，江南
15 | 开面插座面板 | 套 | 8 | 西门子，鸿雁，公牛
16 | 腻子批嵌 | 平方 | 25
17 | 涂料滚刷喷图 | 平方 | 25 | 立邦，多乐士
18 | 消防门改造及门套 | 套 | 1 | 定制
19 | 墙顶地拆除 | 平方 | 110
门厅装修合计

## 办公家具
办公家具报价清单
序号 | 分部分项工程项目名称 | 图片 | 项目特征描述及工作内容 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额
董事长室
1 | 董事长室 | =DISPIMG("ID_D07B0671F5F34B5D8EE0C48FAEF3E172",1) | 型号: | 高管系列 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 2000W*1400D*750H
|  |  | 描述: | 原木
2 | 定制文件柜 |  | 型号: | 文件柜 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 4775W*500D*2750H
|  |  | 描述: | 原木
3 | 班椅 |  | 型号： | 定制 | 件 | 1
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | 原木
4 | 班前椅 |  | 型号： | 定制 | 件 | 2
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | 原木
5 | 沙发+茶几 |  | 型号： | T50-sofa | 件 | 1
|  |  | 尺寸： | 单人沙发
|  |  | 尺寸： | 双人沙发
|  |  | 描述： | 黑色半牛皮扪裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa,撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185％，压陷硬度190N。
|  |  | 型号: | 茶几 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 定制
|  |  | 描述: | 原木
6 | 台灯柜 |  | 型号: | 台灯矮柜 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 定制
|  |  | 描述: | 原木
7 | 卫生间 |  | 型号: | 物品柜 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 1000W*500D*2750H
|  |  | 描述: | 原木
8 | 休息室 |  | 型号: | 床 | 件 | 1
尺寸:
|  |  | 描述: | 原木
|  |  | 型号: | 床头柜 | 件 | 2
尺寸:
|  |  | 描述: | 原木
总经理室
1 | 总经理室 | =DISPIMG("ID_D07B0671F5F34B5D8EE0C48FAEF3E172",1) | 型号: | 高管系列 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 2000W*1400D*750H
|  |  | 描述: | 原木
2 | 定制文件柜 |  | 型号: | 文件柜 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 2600W*400D*2750H
|  |  | 描述: | 原木
3 | 班椅 |  | 型号： | 定制 | 件 | 1
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | 原木
4 | 班前椅 |  | 型号： | 定制 | 件 | 2
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | 原木
5 | 沙发+茶几 |  | 型号： | T50-sofa | 件 | 1
|  |  | 尺寸： | 单人沙发
|  |  | 尺寸： | 双人沙发
|  |  | 描述： | 黑色半牛皮扪裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa,撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185％，压陷硬度190N。
|  |  | 型号: | 茶几 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 定制
|  |  | 描述: | 原木
6 | 台灯柜 |  | 型号: | 台灯矮柜 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 定制
|  |  | 描述: | 原木
7 | 卫生间 |  | 型号: | 物品柜 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 1000W*500D*2750H
|  |  | 描述: | 原木
8 | 休息室 |  | 型号: | 床 | 件 | 1
尺寸:
|  |  | 描述: | 原木
|  |  | 型号: | 双头柜 | 件 | 2
尺寸:
|  |  | 描述: | 原木
研发副总\主任办公室
1 | 主管桌 | =DISPIMG("ID_D43BEC263BE046EBAE529BDF7A8E1086",1) | 型号: | 高管系列 | 件 | 4
|  |  | 尺寸: | 1600W*900D*750H
|  |  | 描述: | 原木
2 | 定制文件柜 |  | 型号: | 文件柜 | 件 | 4
|  |  | 尺寸: | 2570W*300D*2750H
|  |  | 描述: | 桌板美耐板贴面，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10％，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达到欧洲E1级环保标准，台湾硕泰PVC封边条。
3 | 班椅 |  | 型号： | 定制 | 件 | 4
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | 原木
4 | 班前椅 |  | 型号： | 定制 | 件 | 8
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | 原木
5 | 沙发+茶几 |  | 型号： | T50-sofa | 件 | 4
|  |  | 尺寸： | 单人沙发
|  |  | 尺寸： | 双人沙发
|  |  | 描述： | 黑色半牛皮扪裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa,撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185％，压陷硬度190N。
|  |  | 型号: | 茶几 | 件 | 4
|  |  | 尺寸: | 定制
|  |  | 描述: | 原木
6 | 台灯柜 |  | 型号: | 台灯矮柜 | 件 | 4
|  |  | 尺寸: | 定制
|  |  | 描述: | 原木
财务档案室
1 | 文件柜 |  | 型号: | 文件柜 | 件 | 5
|  |  | 尺寸: | 2300L*400D*1900H（定制）
|  |  | 描述: | 原木
2 | 文件柜 |  | 型号: | 文件柜 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 3500L*400D*1900H（定制）
|  |  | 描述: | 原木
行政办公室1-4
1 | 桌组 | =DISPIMG("ID_F34F266A6A944C3292053D259ACC5F6E",1) | 型号: | 桌组系列 | 件 | 4
|  |  | 尺寸: | 2800W*1400D*750H（对坐四人位）
|  |  | 描述: | 桌板美耐板贴面，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10％，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达到欧洲E1级环保标准，台湾硕泰PVC封边条。不含活动柜，不含键盘架。含五金配件一批。含蛇形管。含G3阻力线盒+3孔塑料底盒+排线管+蛇形管+软包布艺桌上屏风+夹子。
2 | 钢制活动柜 |  | 型号: | 钢制 | 件 | 16
|  |  | 尺寸: | 标准
|  |  | 描述: | 宝钢一级冷轧钢板，经过九道水洗防锈，十道静电喷涂，无尘烤漆制作而成，具有抗弯能力强，表面硬度高，经久耐用。（白色）
| 员工椅 |  | 型号： | 定制系列 | 件 | 16
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | 黑色进口网布扪裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa,撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185％，压陷硬度190N，（黑色工程塑料背框，铝合金抛光扶手配牛皮扶手面，多段锁定，330MMPP高升脚，60MM PU轮子，配高回弹定型棉坐垫）
3 | 定制文件柜 |  | 型号: | 文件柜 | 件 | 2
|  |  | 尺寸: | 3750W*400D*2750H
|  |  | 尺寸: | 3550W*400D*2750H |  | 1
|  |  | 尺寸: | 3450W*400D*2750H |  | 1
|  |  | 描述: | 原木
大会议室
1 | 会议桌 | =DISPIMG("ID_E43F42AEAC314F548B77B729ED3AE428",1) | 型号: | 定制会议桌系列 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 4200W*1500D*750H
|  |  | 描述: | 原木
2 | 会议椅 |  | 型号： | 定制 | 件 | 28
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | 黑色PU皮扪裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa,撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185％，压陷硬度190N
小会议室
1 | 会议桌 | =DISPIMG("ID_4040F0382E2740CC97C98D73618EB3C0",1) | 型号: | 定制会议桌系列 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 2400W*1200D*750H
|  |  | 尺寸: | 3000W*1200D*750H |  | 1
|  |  | 描述: | 原木
2 | 会议椅 |  | 型号： | 定制 | 件 | 22
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | 黑色PU皮扪裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa,撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185％，压陷硬度190N
培训室
1 | 培训桌 | =DISPIMG("ID_5E6B860B0CF541A1A4EC488787459CF1",1) | 型号: | 定制系列 | 件 | 47
|  |  | 尺寸: | 1200W*400D*750H
|  |  | 描述: | 原木
2 | 培训椅 |  | 型号： | 定制系列 | 件 | 91
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | 黑色PU皮扪裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa,撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185％，压陷硬度190N
阳光房
1 | 休闲茶桌 | =DISPIMG("ID_C80983E8326B4687A26D6F29662DA608",1) | 型号: | 定制系列 | 件 | 2
|  |  | 尺寸: | 1600W*800D*750H
|  |  | 描述: | 原木
2 | 休闲椅 |  | 型号： | 定制系列 | 件 | 8
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | 原木
休闲茶歇区
1 | 洽谈桌 |  | 型号: | 洽谈桌 | 件 | 2
|  |  | 尺寸: | 600W*750H
|  |  | 描述: | 桌板美耐板贴面，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10％，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达到欧洲E1级环保标准，台湾硕泰PVC封边条。不锈钢圆盘脚
2 | 洽谈椅 |  | 型号： | 休闲椅系列 | 件 | 8
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | PP+钢管
3 | 餐桌 |  | 型号: | 餐桌 | 件 | 2
|  |  | 尺寸: | 1600W*800D*750H
|  |  | 描述: | 桌板美耐板贴面，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10％，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达到欧洲E1级环保标准，台湾硕泰PVC封边条。不锈钢圆盘脚
4 | 餐椅 |  | 型号： | 休闲椅系列 | 件 | 8
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | PP+钢管
5 | 吧椅 |  | 型号: | 吧椅 | 件 | 3
|  |  | 尺寸: | 标准
|  |  | 描述: | 参考效果图
6 | 沟通屋 |  | 型号: | 卡座靠背沙发 | 件 | 2
|  |  | 尺寸: | 1200L*600W*500/1000H
|  |  | 描述: | 坐垫采用软垫，底部为原木
|  |  | 型号: | 卡座桌子 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 1200L*600W*750H
|  |  | 描述: | 钢制支撑角，台面为原木
仓库、储藏室
1 | 货架 |  | 型号: | 货架 | 件 | 12
|  |  | 尺寸: | 900L*500L*1900H
|  |  | 描述: | 钢制货架，四层层板
接待室
1 | 洽谈桌 |  | 型号: | 洽谈桌 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 600W*750H
|  |  | 描述: | 桌板美耐板贴面，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10％，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达到欧洲E1级环保标准，台湾硕泰PVC封边条。不锈钢圆盘脚
2 | 洽谈椅 |  | 型号： | 休闲椅系列 | 件 | 3
|  |  | 规格： | 标准
|  |  | 说明： | PP+钢管
前台接待区
1 | 休闲桌 |  | 型号: | 洽谈桌 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | φ600 *450H
|  |  | 描述: | 桌板美耐板贴面，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10％，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达到欧洲E1级环保标准，台湾硕泰PVC封边条。不锈钢圆盘脚
2 | 沙发组合系列 |  | 型号： | S33-sofa | 件 | 2
|  |  | 尺寸： | 单人位
|  |  | 描述： | 黑色西皮扪裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa,撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185％，压陷硬度190N。
3 | 前台 |  | 型号: | 前台 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 3500L*700D*750H（定制）
|  |  | 描述: | 大理石+原木
过道
1 | 储物柜 |  | 型号: | 储物柜 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 5700L*700D*2750H（定制）
|  |  | 描述: | 原木
2 | 储物柜 |  | 型号: | 文件柜 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 1750L*950D*2750H（定制）
|  |  | 描述: | 原木
3 | 储物柜 |  | 型号: | 文件柜 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 6800L*750D*2750H（定制）
|  |  | 描述: | 原木
4 | 文印区 |  | 型号: | 打印机矮柜 | 件 | 1
|  |  | 尺寸: | 1600L*750D*750H
|  |  | 描述: | 原木
办公家具工程合计 |  |  |  | 元

## 装修装饰
工程量清单（装修装饰）
序号 | 分部分项工程项目名称 | 项目特征描述及工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价A | 综合单价明细A=a+b+c+d+e |  |  |  |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 主材单价a | 辅材及机械费用b | 人工费用c | 管理费及利润d | 税金e
隔墙工程
1 | 100厚砖墙（4.2m高） | 加气混凝土砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级 ：A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型 ：加气混凝土砌块墙，加气混凝土砌块墙，根部应做坎墙，坎墙采用C20混凝土，内配钢筋，坎墙高度150mm。 | m2 | 201.18 | [7 empty] | 国产优质
2 | 100厚轻钢龙骨隔墙（4.2m高） | 1.部位:隔墙 2.龙骨材料种类：75系列轻钢龙骨，间距综合，规格综合； 3.面层材料品种、规格：12mm普通石膏板（双面双层），填充50mm厚岩棉； 4.其他：包括但不限于门洞处加固，超高隔墙加固等为完成本工作所需一切辅材及工序。满足设计及规范、招标文件等相关要求。 | m2 | 780.36 | [7 empty] | 泰山/龙牌
3 | 落地双层玻璃隔断（2.8m高） | 1.材料品种：T6063-T6铝合金挤压成型材，内壁厚度>1.2~2.0mm，宽度不大于35mm 2.隔墙要求：玻璃隔断为成品铝型材玻璃隔断；需张贴防撞指示条 3.其他：满足设计及规范、招标文件等相关要求。 | m2 | 168.14 | [7 empty] | 马斯柯/汉尔姆/马斯德克
4 | 玻璃隔断倒挂墙 | 1.部位:隔墙 2.龙骨材料种类：50方钢管，间距综合，规格综合； 3.面层材料品种、规格：12mm普通石膏板（双面双层），填充50mm厚岩棉； 4.其他：包括但不限于门洞处加固，超高隔墙加固等为完成本工作所需一切辅材及工序。满足设计及规范、招标文件等相关要求。 | m2 | 84.07
5 | 混凝土导墙 | 1、80mm高 C20混凝土导墙。 2、部位：防火隔断、轻质隔断根部 3、砌块品种、规格、强度等级：C20混凝土内配钢筋 4、其他：满足设计及规范、招标文件等相关要求。 | m | 245.85 | [7 empty] | 国产优质
6 | 不锈钢踢脚 | 高度50mm，阻燃基材表面不锈钢 | m | 477.7 | [7 empty] | 国产优质
7 | 墙砖墙面（层高2.8m高） | 1.部位:墙面； 2.混凝土楼板素水泥砂浆一道 3.找平层：- 4.结合层：30mm干粉地面砂浆； 5.面层材料品种、规格： 300*600墙砖 6.嵌缝材料种类：同色勾缝剂擦缝； | m2 | 244.951 | [7 empty] | 斯米克/冠军
8 | 墙面涂料 | 1.基层类型:砌块砖墙、石膏板 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮白胶腻子找平三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料，三遍 6.以图纸、规范、技术及管理要求完成乳胶漆吊顶天棚，包括但不限于基层处理、底层砂浆找平、批刮腻子、乳胶漆、等为完成本工作所需一切辅材及工序。 | m2 | 1600.64 | [7 empty] | 立邦/多乐士
9 | 200mm宽窗台石 | 1.部位:20mm厚窗台石； 2.混凝土楼板素水泥砂浆一道 3.结合层：30mm厚M20预拌地面砂浆； 4.面层材料品种、规格：石材，厚度综合，具体要求详主材表； 5.其他：满足设计及规范、招标文件等相关要求。 | m | 53.25 | [7 empty] | 国产优质
10 | 前厅背景墙 | 1.基层类型:砌块砖墙、石膏板 12mm厚阻燃板基层+5mm厚木饰面+LED暗藏灯带+墙布硬包饰面 | m2 | 21.56
11 | 大会议室背景墙 | 1.基层类型:砌块砖墙、石膏板 12mm厚阻燃板基层+墙布硬包饰面 | m2 | 15.68
12 | 小会议室背景墙 | 1.基层类型:砌块砖墙、石膏板 12mm厚阻燃板基层+5mm厚木饰面+5mm超白烤漆书写玻璃 | m2 | 25.48
13 | 董事长办公室、总经理办公室背景墙 | 1.基层类型:砌块砖墙、石膏板 12mm厚阻燃板基层+5mm厚木饰面+5mm超白烤漆书写玻璃 | m2 | 29.12
14 | 报告厅背景墙 | 1.基层类型:砌块砖墙、石膏板 12mm厚阻燃板基层+5mm厚木饰面+LED暗藏灯带+墙布硬包饰面+木格栅 | m2 | 22.96
15 | 墙布饰面 | 1.基层类型:砌块砖墙、石膏板 墙布饰面 | m2 | 319.76
天花工程
1 | 顶面吸音棉处理 | 50mm阻燃玻璃棉吸音板（燃烧性能等级A级） | m2 | 986.8 | [7 empty] | 法狮龙/乐狮龙
2 | 铝扣板吊顶 | 1.吊顶类型：综合考虑，具体详设计； 2.吊筋：8mm镀锌全丝螺杆吊杆； 3.龙骨材料种类：CS50不上人型龙骨轻钢龙骨，铝板配套龙骨，间距综合，规格综合； 4.面层：300*300/600*1200mm铝扣板吊顶；≥1mm厚 | m2 | 149 | [7 empty] | 法狮龙/乐狮龙
3 | 防水石膏板吊顶 | 1.吊顶类型：综合考虑，具体详设计； 2.吊筋：8mm镀锌全丝螺杆吊杆； 3.龙骨材料种类：CS50不上人型龙骨轻钢龙骨，间距综合，规格综合； 4.面层：防水9.5mm厚石膏板； 5.其他：满足设计及规范、招标文件等相关要求。 | m2 | 56.9 | [7 empty] | 泰山/龙牌
4 | 吊顶防水涂料 | 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮白胶腻子找平三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色防水无机涂料，三遍 6.以图纸、规范、技术及管理要求完成乳胶漆吊顶天棚，包括但不限于基层处理、底层砂浆找平、批刮腻子、乳胶漆、等为完成本工作所需一切辅材及工序。 | m2 | 56.9 | [7 empty] | 立邦/多乐士
5 | 石膏板吊顶 | 1.吊顶类型：综合考虑，具体详设计； 2.吊筋：8mm镀锌全丝螺杆吊杆； 3.龙骨材料种类：CS50不上人型龙骨轻钢龙骨，间距综合，规格综合； 4.面层：9.5mm厚石膏板； 5.其他：满足设计及规范、招标文件等相关要求。 | m2 | 754.9 | [7 empty] | 泰山/龙牌
6 | 吊顶涂料 | 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮白胶腻子找平三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料，三遍 6.以图纸、规范、技术及管理要求完成乳胶漆吊顶天棚，包括但不限于基层处理、底层砂浆找平、批刮腻子、乳胶漆、等为完成本工作所需一切辅材及工序。 | m2 | 754.9 | [7 empty] | 立邦/多乐士
7 | 手动卷帘 |  | m2 | 232.4 | [7 empty] | 国产优质
8 | 窗帘盒 | 200mm高窗帘盒 1、Ф8镀锌吊杆，及配套龙骨 2、12mm厚防火阻燃板基层 3、双层12mm厚纸面石膏板面层，面刷无机涂料 | m | 83 | [7 empty] | 泰山/龙牌
地面工程
1 | 卫生间回填 | 1、 陶粒混凝土，高250mm | m2 | 36 | [7 empty] | 国产优质
2 | 1.5mm聚合物水泥防水涂料 | 1.防水部位：地面、墙面上翻300mm； 2.防水材质：1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料； 3.其他：工作内容包括但不限于完成防水涂料所需要的防水砂浆保护层等工作，其他满足设计及规范、招标文件等相关要求。 | m2 | 116.3 | [7 empty] | 东方雨虹/科顺
3 | 300*300地砖 | 1.部位:防滑地面； 2.找平层：50mm厚细石混凝土 3.面层材料品种、规格：600*600地砖 | m2 | 8 | [7 empty] | 斯米克/冠军
4 | 600*600地砖 | 1.部位:地面； 2.找平层：50mm厚细石混凝土 3.面层材料品种、规格：600*600地砖 | m2 | 56.9 | [7 empty] | 斯米克/冠军
5 | 800*800地砖 | 1.部位:地面； 2.找平层：50mm厚细石混凝土 3.面层材料品种、规格：800*800地砖 | m2 | 432.8 | [7 empty] | 斯米克/冠军
6 | 报告厅地面阶梯架高 | 1.部位:地面； 2.找平层：50*50方钢骨架+18mm阻燃板基层（架高高度150-450mm） | m2 | 80
7 | 500*500方块毯 | 1.部位：地面 2.50mmC25细石混凝土找平 3.3mm厚水泥自流坪界面剂 4.500*500方块毯 | m2 | 318.5
8 | 实木复合地板 | 1.部位:地面； 2.找平层：50mm厚细石混凝土 3.面层材料品种、规格：实木复合地板 | m2 | 55
9 | 门槛石 | 1.部位:20mm厚门槛石； 2.混凝土楼板素水泥砂浆一道 3.结合层：30mm厚M20预拌地面砂浆； 4.面层材料品种、规格：石材，厚度综合，具体要求详主材表； 5.其他：满足设计及规范、招标文件等相关要求。 | m | 30.7 | [7 empty] | 定制
10 | L型不锈钢收口条 | 3mm厚实心不锈钢收口条 1、部位：地面不同材料交界处 2、材质规格：拉丝不锈钢 3mm厚 3.其他：满足设计及规范、招标文件等相关要求。 | m | 26 | [7 empty] | 定制
门窗工程
1 | 铝型材玻璃门BM1028 | 1、1000*2800单开铝型材玻璃门 2、门扇及门框制作安装 3、门五金及配件：详见图纸 | 樘 | 14 | [7 empty] | 马斯柯/汉尔姆/马斯德克
2 | 铝型材玻璃移门BYM2028 | 1、2000*2800双开开铝型材玻璃电动移门 2、门扇及门框制作安装 3、门五金及配件：详见图纸 | 樘 | 1 | [7 empty] | 定制
3 | FM甲1522（甲级防火门） | 1.尺寸：1500X2200 2.门框材质：国标 3.含灌浆、铰链拉手锁等五金件 | 樘 | 1 | [7 empty] | 国标
| FM甲1022（甲级防火门） | 1.尺寸：1000X2200 2.门框材质：国标 3.含灌浆、铰链拉手锁等五金件 | 樘 | 1 | [7 empty] | 国标
4 | 消火栓暗门FM丙0718 | 1.尺寸：700X1800 2.门框材质：国标 | 樘 | 2 | [7 empty] | 定制
5 | 暗门M0828-Y | 1.尺寸：800X2800 墙布面层 | 樘 | 2 | [7 empty] | 定制
6 | 暗门M1028-Y | 1.尺寸：1000X2800 墙布面层 | 樘 | 1 | [7 empty] | 定制
7 | 实木复合门M0822 | 1.尺寸：800X2200 2.门框材质：国标 | 樘 | 2 | [7 empty] | 盼盼/华固/美心
8 | 实木复合门M1022 | 1.尺寸：1000X2200 2.门框材质：国标 | 樘 | 7 | [7 empty] | 盼盼/华固/美心
9 | 实木复合门M1228 | 1.尺寸：1200X2800 2.门框材质：国标 | 樘 | 1 | [7 empty] | 盼盼/华固/美心
10 | 实木复合门M1528 | 1.尺寸：1500X2800 2.门框材质：国标 | 樘 | 3 | [7 empty] | 盼盼/华固/美心
11 | 电梯门套 | 18mm厚阻燃板基材，1.2mm厚304不锈钢封面，表面拉丝处理 | 套 | 1 | [7 empty] | 定制
洁具
1 | 定制茶水吧台+吊柜（高2800） | 生态板定制，人造石台面下挂处理，（不锈钢水槽龙头一套） | 米 | 6.45 | [7 empty] | 定制
| 不锈钢水槽+冷热水龙头 | 450*350mm,含水嘴、金属软管等配件 | 套 | 1 | [7 empty] | 九牧/箭牌
| 小厨宝 | 6升，上出水，即热式 | 套 | 1 | [7 empty] | 海尔/美的
2 | 吧台（高1.1m） | 钢制下架，人造石台面 | 米 | 6.05 | [7 empty] | 国产优质
. | 定制卫生间洗手台+镜箱 | 部位：卫生间 尺寸：1800*800mm | 套 | 2 | [7 empty] | 定制
| 定制卫生间洗手台+镜箱（董事长、总经理） | 部位：卫生间 尺寸：920*800mm | 套 | 2 | [7 empty] | 定制
| 陶瓷台盆 | 1.材质:洗脸盆 2.附件名称、数量:含角阀、下水口等配件 | 套 | 6 | [7 empty] | 恒洁/箭牌/安华
| 陶瓷台盆（董事长、总经理） | 1.材质:洗脸盆 2.附件名称、数量:含角阀、下水口等配件 | 套 | 2 | [7 empty] | 恒洁/箭牌/安华
| 不锈钢龙头 | 1.材质:冷热龙头 2.附件名称、数量:含水嘴、金属软管等配件 | 套 | 6 | [7 empty] | 九牧/箭牌
| 不锈钢龙头（董事长、总经理） | 1.材质:冷热龙头 2.附件名称、数量:含水嘴、金属软管等配件 | 套 | 6 | [7 empty] | 九牧/箭牌
| 小厨宝 | 6升，上出水，即热式 | 套 | 2 | [7 empty] | 海尔/美的
3 | 马桶 | 1.名称:坐便器 2.附件名称、数量:含排水、冲水器等配件 | 个 | 11 | [7 empty] | 恒洁/箭牌/安华
4 | 淋浴电热水器 |  | 套 | 2 | [7 empty] | 海尔/史密斯
| 淋浴间玻璃隔断 |  | 套 | 2 | [7 empty] | 定制
| 淋浴花洒套装 |  | 套 | 2 | [7 empty] | 九牧/箭牌
| 马桶 | 1.名称:智能坐便器（用于董事长、总经理） 2.附件名称、数量:含排水、冲水器等配件 | 个 | 2 | [7 empty] | 恒洁/箭牌/安华
5 | 小便斗 | 1.名称:感应小便器 2.附件名称、数量:含排水、冲水器等配件 | 个 | 5 | [7 empty] | 恒洁/箭牌/安华
6 | 拖把池 | 1.名称:拖把池 2.附件名称、数量:含配件等 | 个 | 1 | [7 empty] | 恒洁/箭牌/安华
7 | 烘手器 | 1.名称:烘手器 2.附件名称、数量:含配件等 | 套 | 2 | [7 empty] | 莫顿/艾美特
8 | 手纸盒 | 卫生间手纸盒 | 个 | 2 | [7 empty] | 澳莎/瑞沃
9 | 马桶隔断 | 抗倍特板，含配件 | 位 | 11 | [7 empty] | 国产优质
10 | 小便斗隔断 | 抗倍特板，含配件 | 位 | 4 | [7 empty] | 国产优质
其他工程
1 | 施工人员出入证费 |  | 项 | 1
2 | 外墙排风管开孔、修复、防水措施制作 |  | 项 | 1
3 | 临时设施、保洁、垃圾清运等配套 |  | 项 | 1
4 | 拆除余方弃置 |  | 项 | 1
装修工程合计 |  |  |  | 元

## 排风系统
工程量清单（排风系统）
序号 | 分部分项工程项目名称 | 项目特征描述及工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价A | 综合单价明细A=a+b+c+d |  |  |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 主材单价a | 安装费用b | 管理费及利润c | 税金d
PF-10F-01
1 | 轴流管道风机 | 1.功率：0.32KW，风量:1000m^3/h， 2.风压：200Pa（定频电机） | 台 | 1 | [6 empty] | 应达/法兰德
2 | 风机配件 | 含减震垫、进风口软连接、进风口变径 | 套 | 1 | [6 empty] | 定制
3 | 70℃镀锌防火阀 | 320*200 | 个 | 1 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
4 | 止回阀 | 320*200 | 个 | 1 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
5 | 手动风量调节阀 | 200*200 | 个 | 2 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
6 | 单层百叶风口 | 300*300 | 个 | 2 | [6 empty] | 铝合金材质
7 | 镀锌风管 | 厚度0.5mm，角铁法兰连接，镀锌层≥80g/m² | 平方 | 14 | [6 empty] | 武钢/鞍钢
8 | 角铁支架 |  | 项 | 1 | [6 empty] | 4*4角钢定制
9 | 法兰、密封垫、螺栓及辅料 |  | 项 | 1
10 | 电线电缆 |  | 套 | 1 | [6 empty] | 起帆/远东/上上
11 | 设备吊装 |  | 套 | 1 | [6 empty] | 槽钢
12 | 套管封堵 |  | 项 | 1
PF-10F-02
1 | 轴流管道风机 | 1.功率：0.25KW，风量:500m^3/h， 2.风压：200Pa（定频电机） | 台 | 1 | [6 empty] | 应达/法兰德
2 | 风机配件 | 含减震垫、进风口软连接、进风口变径 | 套 | 1 | [6 empty] | 定制
3 | 70℃镀锌防火阀 | 250*200 | 个 | 1 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
4 | 止回阀 | 250*200 | 个 | 1 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
5 | 手动风量调节阀 | 200*200 | 个 | 2 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
6 | 双层百叶回风口 | 300*300 | 个 | 2 | [6 empty] | 铝合金材质
7 | 镀锌风管 | 厚度0.5mm，角铁法兰连接，镀锌层≥80g/m² | 平方 | 44 | [6 empty] | 武钢/鞍钢
8 | 橡塑保温 | 厚度30mm，B1级 | 平方 | 30 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
9 | 角铁支架 |  | 项 | 1 | [6 empty] | 4*4角钢定制
10 | 法兰、密封垫、螺栓及辅料 |  | 项 | 1
11 | 电线电缆 |  | 套 | 1 | [6 empty] | 起帆/远东/上上
12 | 设备吊装 |  | 套 | 1 | [6 empty] | 槽钢
13 | 套管封堵 |  | 项 | 1
排风系统合计 |  |  | 元

## 新风系统
工程量清单（新风系统）
序号 | 分部分项工程项目名称 | 项目特征描述及工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价A | 综合单价明细A=a+b+c+d |  |  |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 主材单价a | 安装费用b | 管理费及利润c | 税金d
PAU-10F-01
1 | 直膨分体式新风空调机组 | 1.总风量3000cmh，机外余压500pa， 2.制冷量33kw，制热量26kw， 3.功能段描述：进风段+过滤段（G4+F8）+表冷段+风机段+出风段 | 台 | 1 | [6 empty] | 麦克维尔/天加
2 | 消声直段 | 500*400*1000(有效长度） | 个 | 1 | [6 empty] | 镀锌材质
3 | 电动密闭阀 | 400*200 | 个 | 1 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
4 | 电动密闭阀 | 400*320 | 个 | 1 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
5 | 电动密闭阀 | 630*400 | 个 | 1 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
6 | 手动风量调节阀 | φ200 | 个 | 2 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
7 | 手动风量调节阀 | 200*200 | 个 | 19 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
8 | 手动风量调节阀 | 320*200 | 个 | 4 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
9 | 手动风量调节阀 | 630*400 | 个 | 1 | [6 empty] | 盈达/汇东/显隆
10 | 双层百叶风口 | 1000*150 | 个 | 4 | [6 empty] | 铝合金材质
11 | 镀锌风管 | 厚度0.5mm，角铁法兰连接，镀锌层≥80g/m² | 平方 | 112 | [6 empty] | 武钢/鞍钢
12 | 镀锌风管 | 厚度0.6mm，角铁法兰连接，镀锌层≥80g/m² | 平方 | 118 | [6 empty] | 武钢/鞍钢
13 | 橡塑保温 | 厚度30mm，B1级 | 平方 | 230 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
14 | 冷媒铜管 | ￠=12.7 ￡=0.8mm | m | 54 | [6 empty] | 飞轮/金轮/宏泰
15 | 冷媒铜管 | ￠=19.1 ￡=1.0mm | m | 54 | [6 empty] | 飞轮/金轮/宏泰
16 | 橡塑保温棉 | ￠12.7 ￡=13m | m | 54 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
17 | 橡塑保温棉 | ￠19.1 ￡=13mm | m | 54 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
18 | 冷凝水管敷设 | PVC冷凝水管 Dg32 | m | 10 | [6 empty] | 中财/公元/联塑
19 | 角铁支架 |  | 项 | 1 | [6 empty] | 4*4角钢定制
20 | 法兰、密封垫、螺栓及辅料 |  | 项 | 1 | [6 empty] | 国产优质
21 | 设备吊装 |  | 套 | 1 | [6 empty] | 槽钢
22 | 套管封堵 |  | 项 | 1
新风系统+水系统合计 |  |  | 元

## 多联机系统
工程量清单（多联机系统）
序号 | 分部分项工程项目名称 | 项目特征描述及工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价A | 综合单价明细A=a+b+c+d |  |  |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 主材单价a | 安装费用b | 管理费及利润c | 税金d
十层多联机
1 | 薄型风管嵌入式内机 | VRV-2.2 | 台 | 3 | [6 empty] | 美的/格力
2 | 薄型风管嵌入式内机 | VRV-2.8 | 台 | 1 | [6 empty] | 美的/格力
3 | 薄型风管嵌入式内机 | VRV-3.6 | 台 | 8 | [6 empty] | 美的/格力
4 | 薄型风管嵌入式内机 | VRV-4.5 | 台 | 15 | [6 empty] | 美的/格力
5 | 薄型风管嵌入式内机 | VRV-5.6 | 台 | 8 | [6 empty] | 美的/格力
6 | 薄型风管嵌入式内机 | VRV-7.1 | 台 | 2 | [6 empty] | 美的/格力
7 | 薄型风管嵌入式内机 | VRV-100 | 台 | 1 | [6 empty] | 美的/格力
8 | 室外机 | 制冷量：158kw，制热量：176.5kw，用电量：41.12kw | 台 | 1 | [6 empty] | 美的/格力
9 | 控制器 | KJR-90W | 只 | 38 | [6 empty] | 美的/格力
安装部分
1 | 冷媒铜管 | ￠=6.35 ￡=0.8mm | m | 63 | [6 empty] | 飞轮/金轮/宏泰
2 | 冷媒铜管 | ￠=9.5 ￡=0.8mm | m | 126 | [6 empty] | 飞轮/金轮/宏泰
3 | 冷媒铜管 | ￠=12.7 ￡=0.8mm | m | 84 | [6 empty] | 飞轮/金轮/宏泰
4 | 冷媒铜管 | ￠=15.9 ￡=1.0mm | m | 106 | [6 empty] | 飞轮/金轮/宏泰
5 | 冷媒铜管 | ￠=19.1 ￡=1.0mm | m | 108 | [6 empty] | 飞轮/金轮/宏泰
6 | 冷媒铜管 | ￠=22.2 ￡=1.0mm | m | 20 | [6 empty] | 飞轮/金轮/宏泰
7 | 冷媒铜管 | ￠=28.6 ￡=1.0mm | m | 29 | [6 empty] | 飞轮/金轮/宏泰
8 | 冷媒铜管 | ￠=31.8 ￡=1.2mm | m | 15 | [6 empty] | 飞轮/金轮/宏泰
9 | 冷媒铜管 | ￠=41.3 ￡=1.5mm | m | 40 | [6 empty] | 飞轮/金轮/宏泰
10 | 橡塑保温棉 | ￠6.35 ￡=13m | m | 63 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
11 | 橡塑保温棉 | ￠9.5 ￡=13m | m | 126 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
12 | 橡塑保温棉 | ￠12.7 ￡=13m | m | 84 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
13 | 橡塑保温棉 | ￠15.9 ￡=19mm | m | 106 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
14 | 橡塑保温棉 | ￠19.1 ￡=19mm | m | 108 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
15 | 橡塑保温棉 | ￠22.2 ￡=19mm | m | 20 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
16 | 橡塑保温棉 | ￠28.6 ￡=19mm | m | 29 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
17 | 橡塑保温棉 | ￠31.8 ￡=19mm | m | 15 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
18 | 橡塑保温棉 | ￠41.3 ￡=25mm | m | 40 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
19 | 冷凝水管敷设 | PVC冷凝水管 Dg | m | 65 | [6 empty] | 中财/公元/联塑
20 | 冷凝水管敷设 | PVC冷凝水管 Dg32 | m | 76 | [6 empty] | 中财/公元/联塑
21 | 冷凝水管敷设 | PVC冷凝水管 Dg40 | m | 35 | [6 empty] | 中财/公元/联塑
22 | 冷凝水管保温 | Dg25~Dg40 ￡=19mm | m | 176 | [6 empty] | 华美/伯乐尔/赢胜
23 | 空调信号线 | RVV-3×0.75三芯多股护套软线 | m | 380 | [6 empty] | 起帆/远东/上上
24 | 空调屏蔽线 | RVVP-5×0.75五芯多股屏蔽护套软线 | m | 380 | [6 empty] | 起帆/远东/上上
25 | 辅材 |  | 项 | 1 | [6 empty] | 国产优质
26 | UPVC绝缘电线套管 | Φ20 | m | 380 | [6 empty] | 国产优质
27 | 室内机分歧管安装 | 1、分歧头与铜管焊接（或丝接）；2、保温； | 个 | 76 | [6 empty] | 国产优质
28 | 系统冷媒冲注 |  | Kg | 45 | [6 empty] | 国产优质
29 | 室内支架系统 |  | 台 | 38 | [6 empty] | 国产优质
30 | 镀锌风管 | 厚度0.5mm，角铁法兰连接，镀锌层≥80g/m² | 平方 | 169 | [6 empty] | 武钢/鞍钢
31 | 橡塑保温 | 厚度30mm，B1级 | 平方 | 168 | [6 empty] | 华美/伯乐尔
32 | 角铁支架 |  | 项 | 1 | [6 empty] | 4*4角钢定制
33 | 双层百叶送风口 | 900*200 | 个 | 12 | [6 empty] | 铝合金材质
34 | 双层百叶送风口 | 1000*150 | 个 | 14 | [6 empty] | 铝合金材质
35 | 双层百叶送风口 | 1200*300 | 个 | 3 | [6 empty] | 铝合金材质
36 | 双层百叶送风口 | 1500*150 | 个 | 2 | [6 empty] | 铝合金材质
37 | 双层百叶送风口 | 1550*150 | 个 | 1 | [6 empty] | 铝合金材质
38 | 双层百叶送风口 | 1600*150 | 个 | 2 | [6 empty] | 铝合金材质
39 | 双层百叶送风口 | 2675*150 | 个 | 1 | [6 empty] | 铝合金材质
40 | 单层百叶回风口 | 800*200 | 个 | 12 | [6 empty] | 铝合金材质
41 | 单层百叶回风口 | 1000*150 | 个 | 14 | [6 empty] | 铝合金材质
42 | 单层百叶回风口 | 1200*300 | 个 | 3 | [6 empty] | 铝合金材质
43 | 单层百叶回风口 | 1500*150 | 个 | 2 | [6 empty] | 铝合金材质
44 | 单层百叶回风口 | 1550*150 | 个 | 1 | [6 empty] | 铝合金材质
45 | 单层百叶回风口 | 1600*150 | 个 | 2 | [6 empty] | 铝合金材质
46 | 单层百叶回风口 | 2675*150 | 个 | 1 | [6 empty] | 铝合金材质
47 | 方形散流器 | 600*600 | 个 | 7 | [6 empty] | 铝合金材质
48 | 套管封堵 |  | 项 | 1 | [6 empty] | 国产优质
49 | 氮气作业 |  | 项 | 1 | [6 empty] | 国产优质
多联机系统合计 |  |  | 元

## 给排水系统
工程量清单（给排水系统）
序号 | 分部分项工程项目名称 | 项目特征描述及工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价A | 综合单价明细A=a+b+c+d+e |  |  |  |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 主材单价a | 辅材及机械费用b | 人工费用c | 管理费及利润d | 税金e
给水工程
0 | De20给水管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号规格:DN15 5. 连接方式:热熔接 6. 壁厚:按国标(直径与壁厚均以卡尺量度为准) 7. 压力:1.25Mpa | m | 91
1 | De25给水管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号规格:DN20 5. 连接方式:热熔接 6. 壁厚:按国标(直径与壁厚均以卡尺量度为准) 7. 压力:1.25Mpa | m | 10
2 | De32给水管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号.规格:DN25 5. 连接方式:热熔接 6. 壁厚:按国标(直径与壁厚均以卡尺量度为准) 7. 压力:1.25Mpa | m | 10
3 | De40给水管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号.规格:DN32 5. 连接方式:热熔接 6. 壁厚:按国标(直径与壁厚均以卡尺量度为准) 7. 压力:1.25Mpa | m | 31
4 | De50给水管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号.规格:DN40 5. 连接方式:热熔接 6. 壁厚:按国标(直径与壁厚均以卡尺量度为准) 7. 压力:1.25Mpa | m | 45
5 | De20角阀 | 1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号.规格:DN15 4. 连接方式:丝接 5. 工作压力:1.0Mpa | 个 | 22
6 | De50闸阀 | 1. 类型:闸阀 2. 材质:铜外壳, 陶瓷芯体 3. 型号.规格:DN40 4. 连接方式:丝接/热熔 5. 工作压力:1.0Mpa | 个 | 1
7 | De50水表 |  | 个 | 1
8 | 给水管支吊架 |  | 项 | 1
排水工程
0 | dn40排水管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC 4. 型号.规格:DN40 5. 连接方式:胶粘连接 6. 壁厚:按国标(直径与壁厚均以卡尺量度为准) | m | 13
1 | dn50排水管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC 4. 型号.规格:DN50 5. 连接方式:胶粘连接 6. 壁厚:按国标(直径与壁厚均以卡尺量度为准) | m | 51
2 | dn110排水管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC 4. 型号.规格:DN110 5. 连接方式:胶粘连接 6. 壁厚:按国标(直径与壁厚均以卡尺量度为准) | m | 55
3 | 存水弯 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC 4. 型号.规格:DN40 | 个 | 11
4 | 存水弯 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC 4. 型号.规格:DN50 5. 连接方式:胶粘连接 6. 壁厚:按国标(直径与壁厚均以卡尺量度为准) | 个 | 14
5 | 存水弯 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC 4. 型号.规格:DN110 | 个 | 13
6 | 普通地漏 | 1. 材质：不锈钢 2. 型号.规格：DN50 | 个 | 6
给排水工程合计 |  |  | 元

## 强电系统
工程量清单（强电系统）
序号 | 分部分项工程项目名称 | 项目特征描述及工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价A | 综合单价明细A=a+b+c+d+e |  |  |  |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 主材单价a | 辅材及机械费用b | 人工费用c | 管理费及利润d | 税金e
（一） | 开关
0 | 四联单控开关 | 1.名称：双联双控开关 2.材质： PC 3.规格： 86型 4.工作内容：本体安装 5.安装方式：离地1.3米安装 | 个 | 11 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
1 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.材质： PC 3.规格： 86型 4.工作内容：本体安装 5.安装方式：离地1.3米安装 | 个 | 16 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
2 | 双联单控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.材质： PC 3.规格： 86型 4.工作内容：本体安装 5.安装方式：离地1.3米安装 | 个 | 8 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
3 | 三联单控开关 | 1.名称：防爆开关 2.材质： PC 3.规格： 86型 4.工作内容：本体安装 5.安装方式：离地1.3米安装 | 个 | 10 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
4 | 单联开关 | 1.名称：紫外线延时开关 2.材质： PC 3.规格： 86型 4.工作内容：本体安装 5.安装方式：离地1.3米安装 | 个 | 4 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
5 | 双联双控 | 1.名称：单联双控开关 2.材质： PC 3.规格： 86型 4.工作内容：本体安装 5.安装方式：离地1.3米安装 | 个 | 4 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
6 | 排风机开关 |  | 个 | 2 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
（二） | 插座
1 | 插座 | 1.名称： 单相二三极插座（安全型） 2.材质： PC 3.规格： 86型 220V 10A 4.工作内容：本体安装、调试 5.安装方式： 暗装 | 个 | 119 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
2 | 插座 | 1.名称： 单相二三极暗插座（安全型） 2.材质： PC 3.规格： 86型 220V 16A 4.工作内容：本体安装、调试 5.安装方式： 暗装 | 个 | 2 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
3 | 插座 | 1.名称： 单相二三极地插座（安全型） 2.材质： PC 3.规格： 86型 220V 16A 4.工作内容：本体安装、调试 5.安装方式： 暗装 | 个 | 52 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
4 | 插座 | 1.名称： 单相三级带开关密闭防潮极插座 2.材质： PC 3.规格： 86型 380V 10A 4.工作内容：本体安装、调试 6.安装方式： 暗装 | 个 | 2 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
（三） | 动力柜
1 | 配电箱 | AP | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
2 | 配电箱 | AK | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
3 | 配电箱 | PZ30-1 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
4 | 配电箱 | PZ30-2 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
5 | 配电箱 | PZ30-3 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
6 | 配电箱 | PZ30-4 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
7 | 配电箱 | PZ30-5 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
8 | 配电箱 | PZ30-6 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
9 | 配电箱 | PZ30-7 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
10 | 配电箱 | PZ30-8 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
11 | 配电箱 | PZ30-9 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
12 | 配电箱 | PZ30-10 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
13 | 配电箱 | PZ30-11 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
14 | 配电箱 | PZ30-12 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
15 | 配电箱 | PZ30-13 | 套 | 1 | [7 empty] | 电气元件：施耐德、ABB、西门子
（四） | 配管、配线
1 | 金属软管 | 1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：Φ20 | m | 100 | [7 empty] | GB
2 | 金属软管 | 1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：Φ25 | m | 50 | [7 empty] | GB
3 | 金属软管 | 1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：Φ32 | m | 50 | [7 empty] | GB
4 | 桥架 | 1.名称：室内金属热镀锌桥架 2.规格：热镀锌300*100，含盖板、弯头、三通等 3.工作内容 ：桥架本体安装、接地、桥架支吊架制作安装、防火堵洞 | m | 58 | [7 empty] | 鹏正、华易、亿焕
5 | 桥架 | 1.名称：室内金属热镀锌桥架 2.规格：热镀锌200*100，含盖板、弯头、三通等 3.工作内容 ：桥架本体安装、接地、桥架支吊架制作安装、防火堵洞 | m | 29.6 | [7 empty] | 鹏正、华易、亿焕
6 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌JDG管 3.规格：Φ20 4.配置形式：明配、暗配、吊顶内等综合考虑 5.工作内容：接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装、包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地 | m | 798 | [7 empty] | 鹏正、华易、亿焕
7 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌JDG管 3.规格：Φ25 4.配置形式：明配、暗配、吊顶内等综合考虑 5.工作内容：接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装、包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地 | m | 420 | [7 empty] | 鹏正、华易、亿焕
8 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌JDG管 3.规格：Φ32 4.配置形式：明配、暗配、吊顶内等综合考虑 5.工作内容：接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装、包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地 | m | 70 | [7 empty] | 鹏正、华易、亿焕
9 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | m | 670 | [7 empty] | 江南、远东、中策
10 | 配线 | ZR-RVV2*1.5 | m | 250 | [7 empty] | 江南、远东、中策
11 | 配线 | ZR-RVV3*1.5 | m | 270 | [7 empty] | 江南、远东、中策
12 | 配线 | 1.名称： 阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯电线 2.材质： 铜芯2.5mm² 3.规格：ZR-BV-2.5mm² 4.工作内容： 穿线、编号、焊接包头 5.安装方式： 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 2547 | [7 empty] | 江南、远东、中策
13 | 配线 | 1.名称： 阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯电线 2.材质： 铜芯4mm² 3.规格： ZR-BV-4mm² 4.工作内容： 穿线、编号、焊接包头 5.安装方式： 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 1285 | [7 empty] | 江南、远东、中策
14 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆 2.材质：铜芯 3.规格：ZR-YJV-4*2.5mm² 4.工作内容 穿线、编号、焊接包头、电缆敷设，揭（盖）盖板，电缆终端头制作安装，挂标牌，电缆调试 5.安装方式 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： |  | 77 | [7 empty] | 江南、远东、中策
15 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆 2.材质：铜芯 3.规格：ZR-YJV-4*4mm² 4.工作内容 穿线、编号、焊接包头、电缆敷设，揭（盖）盖板，电缆终端头制作安装，挂标牌，电缆调试 5.安装方式 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 77 | [7 empty] | 江南、远东、中策
16 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆 2.材质：铜芯 3.规格：ZR-YJV-5*6mm² 4.工作内容 穿线、编号、焊接包头、电缆敷设，揭（盖）盖板，电缆终端头制作安装，挂标牌，电缆调试 5.安装方式 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 546 | [7 empty] | 江南、远东、中策
17 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆 2.材质：铜芯 3.规格：ZR-YJV-5*16mm² 4.工作内容 穿线、编号、焊接包头、电缆敷设，揭（盖）盖板，电缆终端头制作安装，挂标牌，电缆调试 5.安装方式 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 140 | [7 empty] | 江南、远东、中策
18 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆 2.材质：铜芯 3.规格：YJV-4*50+1*25mm²(由业主提供) 4.工作内容 穿线、编号、焊接包头、电缆敷设，揭（盖）盖板，电缆终端头制作安装，挂标牌，电缆调试 5.安装方式 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 0 | [7 empty] | 江南、远东、中策
（五） | 防雷及接地
1 | 局部等电位端子箱 |  | 个 | 2 | [7 empty] | GB
2 | 接地扁钢 | 1.名称：镀锌接地扁钢 2.规格：-40*4 3.工作内容：接地扁钢敷设安装，刷油漆，防腐处理。 4.安装方式 ：离地0.3米明装或暗装。 | m | 6 | [7 empty] | GB
（六） | 照明灯具
1 | 型材灯 | 150X2675型材灯，36W | 套 | 3 | [7 empty] | 飞利浦、雷士、欧普
2 | 型材灯 | 150X1550型材灯，36W | 套 | 3 | [7 empty] | 飞利浦、雷士、欧普
3 | 型材灯 | 150X1600型材灯，36W | 套 | 3 | [7 empty] | 飞利浦、雷士、欧普
4 | Ø70LED防水筒灯 | 7W | 套 | 405 | [7 empty] | 飞利浦、雷士、欧普
5 | LED平板灯 | 300x1200,36W | 套 | 14 | [7 empty] | 飞利浦、雷士、欧普
（七） | 消防逃生指示
1 | 疏散方向指示灯 | 1w | 套 | 6
2 | 疏散方向(左右)指示灯 | 1w | 套 | 1
3 | 疏散方向安全出口指示灯 | 1w | 套 | 1
4 | 带电源应急灯 |  | 套 | 10
实验室强电合计 |  |  | 元

## 弱电系统
工程量清单（弱电系统）
序号 | 分部分项工程项目名称 | 项目特征描述及工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价A | 综合单价明细A=a+b+c+d+e |  |  |  |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 主材单价a | 辅材及机械费用b | 人工费用c | 管理费及利润d | 税金e
综合布线系统
0 | 六类非屏蔽网络模块 | 规格：六类免工具非屏蔽信息模块 直流电阻：0.3 Ω 标准：TIA/EIA 568B.2-1 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准 电流：1.5A 绝缘阻抗：不低于500ＭΩ； | 个 | 33 | [7 empty] | 安普恒科、山泽
1 | 单口面板 | 材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有标签， UL 94V-0 防火等级； 规格（安装六类非屏蔽模块）：86 型平面面板，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，要求透明标识条为翻转结构，以方便更换标识条M，面板要求与标准RJ45 模块插座配套； 颜色：乳白色 | 个 | 33 | [7 empty] | 公牛、鸿雁、施耐德
2 | 六类非屏蔽双绞线 | 类型：六类非屏蔽双绞线 芯线规格：23-24AWG实芯裸铜导体 | 箱 | 11 | [7 empty] | 安普恒科、山泽
3 | 网络水晶头 | 6类 | 个 | 120 | [7 empty] | 国产优质
4 | 48口理线架 | 规格：高度1U，带有盖板（按每1U配线架对应配置1个1U理线器），以保持机柜跳线管理整洁、美观； 安装：机架式配置，支持标准19英寸机柜； | 个 | 1 | [7 empty] | 国产优质
5 | 48口六类配线架 | 带防尘功能。每个端口带推拉式的防尘盖，后面带背面理线盘，单独配置非屏蔽模块，配线架带有透明可以旋转式的标识系统，同时可以提供4种颜色的标签，用于不同网络进行颜色管理；满配，包含免工具模块。提供UL认证、ETL认证。 | 个 | 1 | [7 empty] | 国产优质
6 | 六类网络跳线 | 规格：六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线（低烟无卤防火等级） 标准：TIA/EIA-568B.2和ISO11801 2nd 内部多芯软线结构 传输带宽≥250MHz 阻抗: 100 ohms + 15% | 根 | 33 | [7 empty] | GB
7 | 机柜 |  | 个 | 1 | [7 empty] | 海康威视、大华、华为
8 | 48口交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps 固定接口：48个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP | 台 | 1 | [7 empty] | 海康威视、大华、华为
9 | 无线AP | 标准的无线接入点产品，支持2×2MIMO和2条空间流，同时支持11n和11ac协议，可使无线网络带宽突破千兆，极大地增强用户对无线网络的使用体验。 | 台 | 4 | [7 empty] | 海康威视、大华、华为
10 | 桥架 | 200*100 | 米 | 42 | [7 empty] | 鹏正、华易、亿焕
11 | 电线管 | JDG20 | 米 | 157 | [7 empty] | 国产优质
12 | 接线盒 | 86型 | 个 | 27 | [7 empty] | 国产优质
13 | 线管 | JBG15 | 项 | 1 | [7 empty] | 国产优质
14 | 辅材 | 桥架配件、支架，管子接头等 | 批 | 1
门禁系统
1 | 门禁控制器 |  | 台 | 1 | [7 empty] | 海康、KOB
2 | 读卡器 | 人脸识别+指纹 | 个 | 1
3 | 开门按钮 | 开门按钮 | 个 | 1 | [7 empty] | 国产优质
4 | 专用电源 | 控制器电源 | 套 | 1
5 | 一卡通发行器 | 卡片类型：IC卡、EM卡、CPU卡 工作电压：DC9V 通讯方式：USB | 台 | 1 | [7 empty] | 国产优质
6 | 门禁管理软件 |  | 套 | 1 | [7 empty] | 海康威视、KOB
7 | 门锁控制线 | RVV-2*1.5 | 米 | 80 | [7 empty] | 安普恒科、山泽
8 | 门磁控制线 | RVV-2*1.0 | 米 | 80 | [7 empty] | 安普恒科、山泽
9 | 读卡器控制线 | RVVP-8*1.0 | 米 | 80 | [7 empty] | 安普恒科、山泽
10 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 | 米 | 80 | [7 empty] | 安普恒科、山泽
11 | 辅材 |  | 项 | 1
监控系统
1 | 网络半球彩色摄像机 | 红外数字高清，1）最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像，2）采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离可达30米，3）ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 | 个 | 10 | [7 empty] | 海康威视、大华、华为
2 | 16口POE交换机 | 1.名称:16口POE交换机 2.功能:16*10/100/1000 Base-T 以太网端口4*100/1000 Base-X SFP光口 交换容量：192Gbps，包转发率 ：42Mpps | 台 | 1 | [7 empty] | 海康威视、大华、华为
3 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 1.5U标准机架式 1个HDMI，1个VGA，异源输出 4盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 选配：1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265接入 最大支持8×1080P解码 | 个 | 1 | [7 empty] | 海康威视、大华、华为
4 | 硬盘 | 6TB 监控设备套装配件 录像机专用监控硬盘 | 块 | 1 | [7 empty] | 国产优质
5 | 显示器 | 27寸 | 台 | 1 | [7 empty] | 联想、戴尔
6 | 管理电脑 | 4G内存，4T硬盘，1G独显，DVDRW | 台 | 1 | [7 empty] | 联想、戴尔
7 | 辅材 |  | 批 | 1
8 | 调试 | 摄像头、录像机及显示器等调试 | 项 | 1
实验室弱电合计 |  |  | 元