浙江花园生物高科股份有限公司

冷库安装工程

招 标 文 件

编制日期：2022年8月19日

目录

一、前附表	1

二、供货要求	2

三、招标文件获取办法	3

四、投标费用	3

五、现场考察	3

六、投标报价	3

七、投标文件的编制	4

八、投标文件的递交	4

九、开标与中标	4

附件一：设备清单及报价表	6

附件二：招标会回执	7

附件三：冷库设计图纸	8

一、前附表

| 1 | 招标人（甲方） | 浙江花园生物高科股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 | 冷库安装工程 | 数 量 | 2间，计346㎡+25.2㎡=371.2㎡ |
| 3 | 交货地点 | 浙江金华市东阳南马镇镇花园村康平路2号-浙江花园生物高科股份公司厂区内。 |
| 4 | 包含内容 | 1、制冷设备的安装与调试； 2、库体及地坪保温； 3、配套的配电、通风及照明； |
| 5 | 技术参数 | 冷库容积与基础资料详见清单： 冷库对应相应的制冷机； 冷库冷凝水应有组织排放，不能漫流； 3、保温要求：五面体保温，冷库地坪做隔热处理； 4、保温材料：不锈钢聚氨酯冷库板 5、保温层厚度：地坪100mm，墙体100mm，详见图纸； 6、8-15℃冷库制作移门保温门（W×H = 2000㎜×2500㎜）， 4樘；-10℃冷制作移门保温门（W×H = 1500㎜×2000㎜, W×H = 1500㎜×2000㎜），2樘. 7、冷库的温湿度参数应具备远传监控、记录存档和报警功能， 报警可以设定； 8、库房控制温度：8-15℃（采用两台制冷机，两台同时开温度降到8℃以下，一台开时温度降到15℃以下）。-10℃一台制冷机。 9、库房尺寸：346㎡*3.7m(外高) 、 25.2㎡*2.5m（外高） 10、库房设计位置：7号1楼仓库、203车间仓库 11、冷库为非防爆 12、冷库设计图纸见附件 |
| 6 | 招标方式 | 邀请招标 | 承包方式 | 总承包 |
| 7 | 质量要求 | 符合国家标准及满足需方使用要求：按招标方提供技术参数要求（工艺要求说明附后）进行设计，中标方按照甲方图纸进行加工制作。工程质保期为贰年。 |
| 8 | 付款方式 | 1、合同签订后预付总金额的20%作为定金，另付合同总金额的10%为预付款； 2、中标方制作完毕，经招标方初步验收合格10个工作日内支付合同总金额的40%； 3、安装完毕运行正常一个月招标方支付合同总价款的20%； 4、余款作为质保金，待质保期满无质量问题支付； 5、招标方付至总金额的70%后，中标方开具等同合同总金额的税率9%增值税专用发票。 |
| 9 | 工期及服务要求 | 冷库应在2022年9月30日前完工并调试好；每延迟一天，罚总价的千分之5。 3、中标方负责深化设计，并对整个工程的施工进行总体协调； 4、工程保修期为24个月。自工程调试好并投入使用之日起24个月内工程因产品质量问题，由供方提供免费服务。 5、如因自然灾害因素以及招标方使用不当人为因素造成的配件更换，所需配件将按成本价收费。 6、免费提供技术指导、安装及工程调试服务。 7、中标方应提供全套的工程安装前、后技术支持及服务，提供全套深化设计方案图（机房位置图、系统流程图、设备资料等）。 8、在使用过程中(含保修期外)出现故障而甲方无力排除，中标方应在接到通知后24小时内赶赴现场处理。 |
| 10 | 投标报价方式 | 内部讨论及议标 |
| 11 | 评标方法和标准 | 合理低价法 |
| 12 | 投标文件 | 投标书为“一正三副”，并同时提供电子版文件。 |
| 13 | 投标文件递交 | 收 件 人 | 乔康康 |
|  |  | 地 点 | 浙江东阳市南马镇花园村康平路2号 |
|  |  | 截止时间 | 2022年 9月 01日上午9时整 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币 万元整，应于2022年 8月 31日前缴纳（汇票、电汇，不接受承兑）。开标后，未中标单位2个工作日内退还。中标单位在合同签订生效后5个工作日退还）。 |
| 15 | 开标时间 | 2022年9月01日上午9时整 |
| 16 | 开标地点 | 浙江东阳市南马镇花园村花园生物高科股份有限公司一楼会议室 |
| 17 | 投标有效期 | 开标后90日历天 |
| 18 | 联系人及联系方式 | 乔康康，电话：13575993811，邮箱：1272791704@qq.com 电话：0579-86271626 传真：0579-86271625 |

# 二、供货要求

1、合同生效一周内，中标方提交深化设计方案：包括总装图、平面图、土建条件图等基础资料；

2、中标方应在2022年9月30日前完成所有设施设备的安装调试；

3、中标方的义务：

1）保证工程内提供设备、部件是全新的，各项工程零配件性能良好，符合合同规定的技术要求。

2）提供整套工程安装前、后技术支持及服务，提供全套深化后的设计方案图（机房位置图、系统流程图、设备资料等）。

3）在招标方使用工程过程中（含保修期外）出现故障时，中标方售后服务工程师在接到通知后应2小时内响应，24小时内赶赴现场处理，提供不间断服务直至结束，逾期中标方承担违约金1000元/天。

4）在保修期内如因工程本身质量问题引起损坏而进行必要的维修，费用由中标方承担（招标方责任造成除外）。

5）提供详细的工程技术资料两份，包括：合格证书、原理、外形尺寸、安装操作及保养资料。

6）中标方提供易损件一套，并要求保修期过后应以优惠价供应易损件。

7）压缩机无故障运行时间50,000 小时，期间如有故障供方应包修包换。

4、对以下关键零配件，要求明确原产地、规格型号；

制冷机组、蒸发风机、热力膨胀阀、制冷剂、电磁阀、管路保温、配电箱、保温板、防爆库灯。

5、中标单位对所有上述招标内容不得分包、转包。一经发现，即视为违约，招标方有权终止合同，中标方承担违约责任，违约金为中标总金额的20%。

6、中标方收到中标通知书后5天内与招标方签订合同，逾期签订，招标方有权没收中标方投标保证金。

7、双方如遇争议，协商解决，协商不成，由合同签订地（浙江省东阳市南马镇）人民法院管辖。

# 三、招标文件获取办法

# 招标文件于2022年 8月30日前以电子邮件形式发送。

# 四、投标费用

# 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的自身发生的费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

# 五、现场考察

1、经招标人允许，投标人可对该项工程的现场和其周围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由投标人自行承担。

# 2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人由此做出的推论、理解、判断和结论概不负责。

# 六、投标报价

1、投标报价（含9%增值税）应至少包括以下几项：

（1）、冷库保温工程；

（2）、制冷系统工程；

（3）、电气部分

（4）、冷库完工价格（安装费要求单列），及冷库工程总价；

（5）、一套易损件价格；

（6）、可变价格；（包含税费、利润及不可预见费等一切费用。）

（7）、因中标方供货不及时，给招标方造成损失的赔偿款按前附表上执行；

（8）、其他中标方认为需要补充的。

2、具体的报价表格式见“附件二”

# 七、投标文件的编制

投标文件以及与投标有关的文件均应使用汉语文字，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件由投标函部分、投标报价部分及信用档案等资料部分，共三部分组成。

1、投标函部分主要包括下列内容：

（1）投标人资质证书；

（2）投标文件签署授权委托书及委托代理人身份证复印件；

（3）投标函；

（4）安全生产许可证等资质证明；

（5）招标文件要求提交的其它投标资料。

2、投标报价部分：

（1）投标报价单（推荐格式见附件）；

（2）结算方式为银行现汇，付款进度由招标方规定。

3、信用资料、业绩以及其他需要说明的资料

# 八、投标文件的递交

书面投标文件，所有投标文件需密封送达；投标文件中投标人资质、投标函、授权委托书以及报价单部分需加盖投标人公章。

# 九、开标与中标

招标人将按“投标须知前附表”规定的时间开标。

1、请贵单位在2022年8月30日17：00时之前，将同意参加招标会的邀请信回执传真给浙江花园生物高科股份有限公司招标会务组备案，会务组设在花园生物高科股份有限公司采购部，传真号码：0579-86271625。

招标会务组联系方式：乔康康，电话：13575993811，邮箱：1272791704@qq.com。

2022年 9月01日上午9:00前报到;

报到地点：浙江花园生物高科股份有限公司一楼会议室;

地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号;

3、2022年9月01日，上午9:00招标会正式开始。会议内容主要有：

（1）、花园集团招标领导小组介绍会议议程、会议注意事项；

（2）、参加投标的代表向会务组递交有关资料，资料包括：

营业执照副本、生产经营许可证、法人身份证明或法人委托书、制作资质证书等。

（3）、招标领导小组对参加投标的单位资格进行审核；

（4）、交纳投标保证金 5万元整（开标后，未中标单位立即退还，中标单位在合同签订生效前改为合同保证金，合同签订生效后退还）。

汇款信息如下：

单位名称：浙江花园生物高科股份有限公司

开户行：建行东阳南马支行

账号：33001676341050000803

地址：东阳市南马镇花园村康平路2号

电话：

（5）、有关人员分别与投标单位进行技术交流。

（6）、投标单位向招标领导小组递交密封的报价书。

（7）、招标领导小组及有关人员启封报价书，汇总报价，内部讨论及议标。

（8）、招标领导小组安排时间与投标单位代表分别进行交流。

（9）、宣布中标单位与中标价格。

4、会后，中标单位与浙江花园生物高科股份有限公司签订供货合同，合同由高科采购部办理。

# 附件一：设备清单及报价表

冷库主要设备清单及报价表

| 冷藏库报价 |
| --- |
| 库房尺寸：346㎡*3.7m | 联系人： |
| 库房温度：8~15℃ | 报价日期： |
| 序号 | 项 目 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 一 | 冷库保温板工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100mm厚双面0.7mm不锈钢聚氨酯冷库板,密度：40±2kg/m³ 阻燃等级B1 |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 100mm厚内0.7mm不锈钢外0.5mm彩钢板聚氨酯冷库板,密度：40±2kg/m³ |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 库板安装辅材（铆钉、蘑菇头等） |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢冷库平移门2000㎜*2500㎜（PU夹芯板） |  | 樘 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢冷库平移门2000㎜*2200㎜（PU夹芯板） |  | 樘 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢冷库平移门1500㎜*2200㎜（PU夹芯板） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风幕机 |  | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 100㎜XPS挤塑保温板 |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 9 | 4mmSBS防水卷材层 |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 10 | PE防潮薄膜层 |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 11 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| A | 本部分小计： |  |  |  |  | ¥ |  |
| 二 | 制冷系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷冷凝机组 |  | 台 |  |  |  | 比泽尔（北京） |
| 2 | 吊顶冷风机 |  | 套 |  |  |  | 博维恩 |
| 3 | 冷风机吊架 |  | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 热力膨胀阀 |  | 只 |  |  |  | 丹佛斯 |
| 5 | 制冷剂 |  | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 冷冻油 |  | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 冷凝水管及配件（弯头、直接、胶水） |  | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 紫铜管φ12 |  | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 紫铜管φ22 |  | m |  |  |  |  |
| 10 | 紫铜管φ28 |  | m |  |  |  |  |
| 11 | 无缝钢管DN40 |  | m |  |  |  |  |
| 12 | 橡塑保温管 |  | m |  |  |  |  |
| 13 | 管道支吊架 |  | 项 |  |  |  |  |
| 14 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| B | 本部分小计： |  |  |  |  | ¥ |  |
| 三 | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库控制柜 |  | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 冷库LED灯 |  | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 电器布线穿管 |  | m |  |  |  |  |
| 4 | 开关、明盒 |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 电气辅材（桥架及线槽，PVC管及绝缘管，3m绝缘胶布等） |  | m |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| C | 本部分小计 |  |  |  |  | ¥ |  |
| 四 | 合计材料价（A+B+C） |  |  |  |  | ¥ |  |
| 五 | 安装费 |  |  |  |  | ¥ |  |
| 六 | 保险及运输费 |  |  |  |  | ¥ |  |
| 七 | 税金 |  |  |  |  | ¥ |  |
| 八 | 合计 |  |  |  |  | ¥ |  |
| 备注 | 1）除指定品牌外，选用国产优质品牌，并说明品牌型号。 |
|  | 2）业主提供制冷设备总电源（3相5线，380V/220v,50HZ）至机房电气动力开关箱内。 |
|  | 3）土建招标方完成。 |
|  | 4）投标方提供成套设备运行费用。 |

附件二：招标会回执

冷库安装工程招标会回执

| 参加招标会单位名称 |  |
| --- | --- |
| 电 话 号 码 |  | 传 真 号 码 |  |
| 法人代表姓名 |  | 手 机 号 码 |  |
| 与 会 代 表 | 姓 名 | 身 份 证 号 码 | 手 机 号 码 |

附件三：冷库设计图纸