潍坊市人民医院小型网络布线院内公开招标公告

- 项目内容：

医院信息化日常运维中，依照各科室业务需求，原有布线无法满足使用时需要补充网络布线，主要包含双绞线、网络模块、线槽、人工费等。

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2021年11月17日上午9点至11月19日下午3点（休息日除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.同一标段内项目须整包进行投标不得拆包分项报名；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年11月16日

附件：技术参数及要求

一、采购清单：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六类网线 | 1)通过ETL/UL/3P测试和认证，完全符合ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568，EN 50173-1，YD/T1019,带十字骨架，导体直径≥0.56mm 2)传输频率：1-250MHz，导体电阻≤98.6Ω/km(20℃)，介电强度：0.7kVac/min 3)环路电阻（20℃时）：< 176Ω/km 容抗：50pF/m 阻抗：100±15Ω。 4)绝缘电阻≥5000MΩ.km，特性阻抗=100Ω±13%（1-250MHz） 5)传播速度（相速度）:NVP≥66%； 采用半松紧护套，安装最小弯曲半径：60mm充分保证了线缆施工前后的性能。 第三方权威机构检测报告、链路认证、RoHS认证、REACH认证、实用新型专利产品、泰尔认证、UL认证、ETL认证、PEP认证。罗格朗、康普、德特威勒、普天 | 1 | 米 |
| 六类网头 | （1）符合T568A和T568B线序 (2)结构：两件式设计，8P8C (3)金片：三叉铜合金 (4)塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL-94V-2 (5)镀金厚度：50u” (6)适用芯线直径：0.98mm~1.05mm (7)插拔次数：≥1000次 (8)拉力测试：≥20N (9)介质耐电压：1000VAC/60S (10)工作环境温度：-10℃～+60℃ 罗格朗、康普、德特威勒、普天 | 1 | 个 |
| 超五类网线 | 1)通过ETL/UL/3P测试和认证，完全符合ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568，EN 50173-1，YD/T1019，导体直径≥0.50mm 2）传输带宽≥100MHZ，导体电阻≤98.6Ω/km(20℃), 介电强度：0.7kVac/min, 绝缘电阻≥5000MΩ.km, 特性阻抗=100Ω±13%（1-100MHz） 3）传播速度（相速度）NVP≥66% 4）弯曲半径：固定时：≥21mm 牵引时：≥42mm 拉伸强度：≤82N 5）温度范围：安装时：0℃ ~+50℃ 工作时：-20℃~+60℃。 6）导线尺寸要求：≥(n×n×AWG) 4×2×24AWG， 7）采用半松紧护套，安装最小弯曲半径：60mm,充分保证了线缆施工前后的性能。 第三方权威机构检测报告、链路认证、实用新型专利产品、泰尔认证、UL认证、ETL认证、PEP认证。罗格朗、康普、德特威勒、普天 | 1 | 米 |
| 超五类网头 | （1）符合T568A和T568B线序 （2）结构：8P8C （3）金片：三叉铜合金表面镀金 (4)塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL-94V-2 （5）适用芯线直径：0.96mm~1.02mm （6）插拔次数：≥1000次 (7)拉力测试：≥20N (8)介质耐电压：1000VAC/60S (9)工作环境温度：-10℃～+60℃ 罗格朗、康普、德特威勒、普天 | 1 | 个 |
| 六类配线架 | 1)金针整体50um镀金绝缘位移气密式卡接技术，触点不氧化； 2)配线架正面有永久性的标识 ，方便施工管理和维护； 3)驼峰式设计使退绞和分开线芯更容易，施工更快捷； 4)冷轧钢板结构，保证产品更高的机械强度，和优秀的外观质量； 5)插合次数≥750次，端接次数≥250次 6)高冲击强度的塑料材质，UL94V-0阻燃等级； 7)标准和规范：ISO/IEC11801，TIA/EIA568B,，EN50173 8)工作温度：-20到75℃ 第三方权威机构检测报告、RoHS认证、PEP认证。罗格朗、康普、德特威勒、普天 | 1 | 个 |
| 六类模块 | 1）采用电磁场模拟技术和特性阻抗电脑微调技术，保证在1~250MHz的频宽范围内具有优异的信号传输性能； 2）IDC端子独特设计保证零误码传输； 3）信息模块主体采用阻燃聚碳酸脂材料； 4）插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥250次； 5）技术簧片镀金≥50µ,保证性能及使用寿命； 6）触针采用铍铜合金，高硬度，高弹性，工作寿命长； 7）各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC11801规定的技术规范； 8）温度范围：-40℃到70℃（储存时）-10℃到60℃（安装时）-10℃到60℃（工作时） 第三方权威机构检测报告、链路认证、RoHS认证、实用新型专利产品、PEP认证。 罗格朗、康普、德特威勒、普天 | 1 | 个 |
| 单孔面板、底盒 | 1）面板的防护门向上开启，便于操作，有效保护水晶头的弹片； 2）面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰； 3）所有面板均具有防尘盖，有效防止灰尘进入，保证性能； 4）扣位式面板设计，可防止施工时污染面板，采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击； 5）所有面板均带保护门，适应不同的恶劣施工环境，固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤； 6）单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面； 7）信息面板自带有标签，方便管理 第三方权威机构检测报告、外观设计专利产品（电视插座）、PEP认证。罗格朗、康普、德特威勒、普天 | 1 | 套 |
| 3类2芯电话线 | 1）采用电磁场模拟技术和特性阻抗电脑微调技术，保证在1~250MHz的频宽范围内具有优异的信号传输性能； 2）IDC端子独特设计保证零误码传输； 3）信息模块主体采用阻燃聚碳酸脂材料； 4）插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥250次； 5）技术簧片镀金≥50µ,保证性能及使用寿命； 6）触针采用铍铜合金，高硬度，高弹性，工作寿命长； 7）各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC11801规定的技术规范； 8）温度范围：-40℃到70℃（储存时）-10℃到60℃（安装时）-10℃到60℃（工作时） 第三方权威机构检测报告、链路认证、RoHS认证、实用新型专利产品、PEP认证。 罗格朗、康普、德特威勒、普天 | 1 | 米 |
| 电话模块 | A、采用金线交叉和免PCB设计，符合工业环境要求； B、模块的外壳采用的是抗冲击、阻燃PC料，抗破坏能力极强； C、打线方式，一个模块可250次端接并保证连接性能。 D、特别设计的模块保证可靠的端接性能要求. E、直观的线缆颜色标识，易于线缆的安装和检查。 F、八根接触金针表面镀金，确保接触良好，性能优良； G、八根接触金针为特殊设计，弹力极佳，即使用户高频率接插，也能确保接触良好；可提供750次接插。 H、模块为A、B线序通用，便于用户使用； I、性能大于100MHz。 J、产品经过安捷伦和福禄克专业网络分析仪检测，100%满足并超越各大国际标准 康普、罗格朗、德特威勒、普天 | 1 | 个 |
| 音箱线 | 精炼无氧铜，PVC绝缘外被，高弹料环保PVC护套，150支/0.1BC*2芯，2*1.0平方毫米，音王、天诚、秋叶原 | 1 | 米 |
| 话筒线 | 精炼无氧铜，95%缠绕屏敝率，线性低密度PE外套，导体截面积2*0.3平方毫米，音王、天诚、秋叶原 | 1 | 米 |
| HDMI高清线 | 10米成品线，高清头可更换，秋叶原、虹洲、音王 | 1 | 条 |
| HDMI高清线 | 20米成品线，高清头可更换，秋叶原、虹洲、音王 | 1 | 条 |
| 电源线 | RVV2*2.5，无氧铜，C型聚氯乙烯绝缘，ST5型聚氯乙烯护套，长城、阳谷、一缆 | 1 | 米 |
| JDG钢管及附件 | 直径20毫米，壁厚1.2毫米，管材表面光滑，无裂痕、无毛刺、无砂眼等缺陷，管口径平整光滑，展坤、利达、鑫宜达 | 1 | 米 |
| PVC线槽 | 30毫米*15毫米，壁厚1毫米，绿之塑、塑霸、长盛丰源 | 1 | 米 |
| 人工费，人/天 | 2米以下高度 | 1 | 宗 |
| 人工费，人/天 | 2-5米高度 | 1 | 宗 |
| 人工费，人/天 | 5-10米高度 | 1 | 宗 |

二、要求：

保证采购原厂正品线材（采购清单及推荐品牌见上表），并严格按照弱电施工标准进行安装、调试、培训和后期维护；高空作业必须严格按照操作规程实施（高空作业人员必须随身携带高空作业证备查）；施工作业完成后，按照医院的要求完成后续线路测试、打标签及调试工作。

三、施工周期：按照医院要求完成。

四、质保期：产品质量保证期一年。

五、付款方式：按医院财务制度付款。