潍坊市人民医院

住院三部南氧管改道竞争性磋商项目公告

一、工程概况：

1.供氧管道顶管敷设（同时拖拽光缆线路），根据院方要求施工达到国家合格标准。2.计划工期：总工期15日历天。3.质保期：质量保修期为2年，自工程竣工验收合格之日算起。在保修期内出现质量问题均由成交单位免费维修。4.其他要求：（1）工程质量必须达到国家相关工程质量检验评定标准合格；（2）敷设供氧管道、光缆缆，管道接驳，室外挖沟恢复，PE套管敷设等项目需符合院方要求；（3）该工程因施工原因造成的一切事故由成交方负责；（4）本项目不接受联合体投标。

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、工程要求及技术参数：见附件1。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel报名表格一份，纸质版报名表加盖单位公章一份，连同有效期内产品注册证扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2021年11月16日上午9点至11月22（休息时间除外）下午3点。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止两个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除二次公告外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；2.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年11月16日

附件1：

技术要求：

一、氧气管道材质采用304脱脂不锈钢管，采用氩弧焊接。

二、脱脂要求

1.脱脂除油剂采用无毒、无色、无味脱脂除油剂；

2.把不锈钢管放进脱脂除油剂内浸泡15分钟取出，再用全无油空气吹干进行安装。

三、压力试验：氧气管道安装完成后用全无油空气进行打压试验，试验标准按照《医用气体工程技术规范GB50751-2012》。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设地点 | 潍坊市人民医院 |
| 2 | 承包方式 | 包工包料，固定总价合同 |
| 3 | 质量标准 | 工程质量达到国家相关质量验收合格标准，并通过验收。 |
| 4 | 工期要求 | 总工期日历天。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 投标人资质等级要求 | 1、具备建筑装修装饰工程专业承包二级或机电设备安装二级及以上资质的独立企业法人； 2、具备有效的安全生产许可证； 3、未被“信用中国”、“中国政府采购网”等列为失信被执行人。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 工程计价方式 | 交钥匙工程，固定总价 |
| 9 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 10 | 履约担保金额 | 中标金额的3%，签订合同前交潍坊市人民医院财务部 |

工程量清单：

| 序号 | 工程名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶管手井 | 原职工停车场出口处挖坑2m*2m*2m，施工期间不影响车辆通行，施工完成后混凝土地面恢复原貌，需场地平整，不存积水，与其他地面接缝平滑密实。 | 处 | 1 |
| 2 | 地面开挖恢复 | 影像楼管道沟西侧花坛内和人行天桥路西南侧两处挖沟拖管，管道沟壁破碎开孔，施工完成后路面恢复原貌，打孔处填充后地面平整，绿化恢复保证成活。 | 处 | 2 |
| 3 | 敷设双PE管道 | 双PE管道敷设,PE100,PE50，焊接连接，做为氧气管道和光缆的保护套管。 | 米 | 300 |
| 4 | 敷设 DN28*1.5mm304脱脂不锈钢氧气管道 | DN28*1.5mm304脱脂不锈钢氧气管道，采用氩弧焊连接；脱脂要求 1、脱脂除油剂采用无毒、无色、无味脱脂除油剂。2、把不锈钢管放进脱脂除油剂内浸泡15分钟取出，再用全无油空气吹干进行安装。GB50751-2012》。 | 米 | 300 |
| 5 | 光缆穿管 | 由医院提供，只做穿管部分，无接线。 | 米 | 320 |
| 6 | 注压实验 | 氧气管道安装完成后用全无油空气进行打压试验，试验标准按照《医用气体工程技术规范GB50751-2012》。 | 项 | 1 |
| 7 | 管道接驳 | 供氧管道两端与原主管道接驳，焊接时焊缝要求平滑，不得有气孔夹渣等焊接缺陷，发现缺陷及时修补。有安全措施，灭火措施，防止出现人身伤亡事故及出现火灾。 | 处 | 2 |
| 8 | 竣工清理 | 垃圾外运，清理卫生，不得沿途洒漏，造成周围环境污染。 | 项 | 1 |