潍坊市人民医院外科楼手术室东、西区、ICU东区加装UPS及急诊门诊、ICU更换UPS蓄电池项目征集公告

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对外科楼手术室东、西区、ICU东区加装UPS及急诊门诊、ICU更换UPS蓄电池项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、技术清单：详见附件。

四、工期：30日历天

五、供应商资质要求：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。2.须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；3.未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；4.本项目不接受联合体。

六、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称。

七、征集时间：2022年6月23日上午9点至6月27日下午3点（休息时间除外）。

八、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

备注：本次征集仅作为外科楼手术室东、西区、ICU东区加装UPS及急诊门诊、ICU更换UPS蓄电池项目市场价格等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年6月22日

# 附件：技术标准及清单

潍坊市人民医院外科楼需对手术室东、西区、ICU东、西区配备标准的不间断UPS电源，以消除供电隐患，保障相关临床治疗、手术及重要设备在断电状态下，能继续正常运行半小时以上。

2015年急诊门诊和急诊ICU重症监护室采购安装了2台UPS电源，一台20KVA，一台40KVA，截止目前蓄电池已经使用7年多，经巡检检测已经到达铅酸蓄电池的使用寿命，且断电后无法保证科室正常业务需求。为满足相关需求，建议更换96节已经超期运行的蓄电池。

一、UPS 技术要求：

- 三进三出，高频机，UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞95%，以第三方权威机构检测报告为准。

- 主功率器件要求采用集成封装IGBT模块，杜绝使用分立IGBT器件。

- 功率单元需要采用独立的数字化双DSP控制器，独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险。

- 要求整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率SCR集成模块，杜绝采用小功率单管SCR+继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障。

- UPS应标配电池冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高的UPS使用条件。

- 所有功率单元均需要支持在线热插拔，提升系统高可靠性及高可用性。

- 为便于操作和维护，系统显示采用7英寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文语言显示。

- 功率模块应具有独立的LCD+LED显示+按键，方便操作人员观察模块运行状态。

- 系统应采用分散充电设计，每个功率模块单元应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置。

- 所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。

- UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配，以第三方权威机构检测报告为准。

- 系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出，以第三方权威机构检测报告为准。

- 机柜之间可以直接并机运行、支持7台并机。

- 电池组节数±16～±22节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。

- UPS主机柜标配独立的主路输入、旁路输入、维修旁路、输出空开。

- 标配双市电输入：主路、旁路独立输入。

- UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，检测每个IGBT的温度，进出风口等关键点位温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑。

## 2.蓄电池技术要求：

- 蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。

- 采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。

- 蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%；以泰尔检测报告检查结果为准。

- 免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

- 极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。

- 安全阀要求：开阀压力23～27kPa；闭伐压力16～19kPa；以泰尔检测报告检查结果为准。

- 极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

- 良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。

- 蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

- 蓄电池关系曲线，投所铅酸蓄电池应提供恒压充电，贮存容量与温度，容量与温度，浮充寿命与温度，浮充电压与温度，倍率放电特性等曲线。

3.其他要求

3.1 培训

为了能很好地使用产品或系统，应提供整套培训方案，培训方案至少应涵盖规定的内容。

- 培训内容：基础设施使用、检查培训；

培训目的：使参加培训的人员熟练掌握产品的理论背景、使用和具体操作；

培训地点：所在地；

培训周期：不少于2个工作日；

参加培训人数：相关人员。

3.2  售后服务支持

服务介绍

需安排经过原厂授权的服务人员对此次更换蓄电池的所有UPS主机实行巡检检修一次，并出具详细的巡检报告，巡检中如有需更换的配件，以低于市场价提供配件并负责保修。

售后响应时间

- 此次项目所有设备为1年7X24小时保修服务。在此期间更换的设备及备件需提供原厂1年7X24小时保修服务。

- 远程电话支持服务：要求提供7 X 24不间断的电话服务支持，不限次。服务方工作人员在使用维保范围内的设备如遇到问题,都随时可以从服务方得到电话支持与帮助。服务方需指定一名主要联系人及两名替补联系人与用户方联系。一旦接到用户方请求电话,服务方的技术人员将在规定时间内通过电话解决或回答用户所提出的问题。若服务方指定工程师如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知用户方，并指定合格的接替人员。

- 现场维护服务：须每天（含节假日）24小时，接到故障呼叫提供服务。关键问题：当系统发生故障，或任何影响用户业务正常运作的故障。响应时间：1～15分钟；到场时间：接到用户方报修后，3小时内到达现场；到达现场后1小时内恢复业务，8小时内解决设备故障问题；一般问题：不影响用户业务正常运作的故障，响应时间：1～15分钟；到场时间：接到用户方报修后4小时内到达现场，到达现场后的32小时内解决故障问题。
10. 要求提供蓄电池泰尔检测报告。

- 主要清单明细

| 使用科室 | 安装位置 | 产品规格型号 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外科楼ICU | 东区 | 60KVA | 60KVA 三进三出高频机， | 台 | 1 |
|  |  | 12V100AH | 100AH/12V 铅酸免维护蓄电池 | 节 | 64 |
|  |  | 电池架 | 电池架 | 套 | 1 |
| 外科楼手术室 | 东区 | 80KVA | 80KVA 三进三出高频机 | 台 | 1 |
|  |  | 12V200AH | 200AH/12V 铅酸免维护蓄电池 | 节 | 32 |
|  |  | 电池架 | 电池架 | 套 | 1 |
|  | 西区 | 80KVA | 80KVA 三进三出高频机 | 台 | 1 |
|  |  | 12V200AH | 200AH/12V 铅酸免维护蓄电池 | 节 | 32 |
|  |  | 电池架 | 电池架 | 套 | 1 |
| 门诊楼 | （急诊和ICU更换蓄电池） | 12V100AH | 100AH/12V 铅酸免维护蓄电池 | 节 | 96 |
| 安装施工及材料费 | 包含3台主机和蓄电池的连接线、蓄电池间连接线、以及直流开关等辅材 |
| 备注：各供应商的蓄电池配置数量不少于清单数量。 便于后期管理，要求主机和蓄电池为同一品牌，参考品牌为：科士达、科华、英威腾、维谛技术。 |

注：1、以上材料清单根据现场实际情况确定，施工过程中工程量不再增减。

2、技术部分涉及到的品牌、型号、参数等，并不表明被指定，而是仅供参考，所报的设备质量只要优于或相当于此品牌、型号、参数，都将被视为作出了实质性的响应。