潍坊市人民医院外科楼A区B区4台电梯曳引轮和钢丝绳更换项目竞争性磋商公告

一、工程概况：

我院外科楼电梯长期超负荷运行，曳引轮和钢丝绳磨损严重，其中A区7号梯，8号梯；B区12号梯，13号梯尤为严重，已造成故障率频繁现象和存在安全隐患。要消除安全隐患，需更换电梯曳引轮和钢丝绳。

1.工期：20天；2.保修期限：保修期限二年；3.质量标准：达到国家现行合格标准。

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、技术标准及采购清单：见附件。

四、投标人资格要求：1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定；2.营业执照经营范围涵盖的本项目所需服务许可须在有效期内；3.本项目不接受联合体投标。

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、营业执照、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年8月18日上午9点至8月24日下午3点（休息日除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年8月17日

附件：技术标准及采购清单

一、项目要求：

1.安装过程中发生的一切安全事故由中标方承担，招标方不承担任何责任，请中标方严格按操作规范进行施工。

2.潍坊市人民医院外科楼A区7号梯、8号梯；B区12号梯、13号梯共计4台电梯的曳引轮、钢丝绳，其质量和安装过程必须保证符合电梯验收及安全运行的相关规范和标准。

3.电梯更换曳引轮和钢丝绳的一个月、三个月、六个月，十二个月四个时间段分别检查缓冲距和钢丝绳张力，并免费进行调整，使其必须在规定范围内。

二、参数要求

| 项目 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 曳引轮 | 奥的斯电梯曳引机,直径480mm，曳引轮7槽, 速度1.75m/s, 额定载重1800Kg，悬挂比2:1。 | 4只 |
| 钢丝绳 | 8*19s＋nfc-12 | 6020米 |

三、更换配件规格型号

1.曳引轮规格

曳引轮品牌为奥的斯电梯曳引机（中国）有限公司；

型号为DAA20220AB，直径480mm，曳引轮7槽，直径12mm钢丝绳，电梯速度1.75m/s，额定载重1600Kg，悬挂比是2:1。

曳引轮选型要求为奥的斯电梯（中国）有限公司原厂曳引轮或优于原厂产品质量。

2.钢丝绳规格

钢丝绳选型要求品牌为天津高盛钢丝绳有限公司、江苏赛福天钢索股份有限公司、江苏狼山钢绳股份有限公司、无锡通用钢绳有限公司；规格为8*19s＋nfc-12。

四、质量要求

1.投标人提供的货物应是全新（包括零部件）、原装、合格正品，

完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须并附合格证及其他相关的资料，货物完好，物品配件齐全。

- 所有货物的技术指标要求均为基本要求，设备不应低于采购文

件技术指标要求，投标人要在响应招标文件的基础上，详细列明投标设备的品牌、配置、技术参数及附件；

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。

数量、质量、性能及配置参数不低于本招标文件中提出的要求。

- 投标人在实际供货时，应提供设备清单、设备样本资料和产品

技术性能条件说明书，并附有检验合格证明。投标人所提供的货物必须符合招标文件规定的规格、质量，如不符时，投标人应负全责并免费更换全部不合格货物。所有因货物规格不符、质量不符及损坏而造成的项目延误和由此产生的相关费用由投标人负责。同时，招标人有权终止合同。对造成损失的，由投标人承担赔偿责任。

- 技术文件中所有在文字描述表格数量中没有列出来的，但在该

项目实施中又必须用到的设备材料要一并计算在内，综合考虑到报价内。

6.投标人须保证其所出售的所有货物均为全新的、未使用过的合格产品，且须保证其所出售的所有货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利，如招标人使用投标人所提供的货物构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

五、电梯维修及验收执行标准

本次维修应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围：

| 标准号 | 名称 | 版次 |
| --- | --- | --- |
| GB7588 | 电梯制造与安装规范 |  |
| GB8903 | 电梯用钢丝绳 |  |
| GB/T10058 | 电梯技术条件 |  |
| GB/T10059 | 电梯试验方法 |  |
| GB/T10060 | 电梯安装验收规范 |  |
| GB50310 | 电梯工程装置施工质量及验收规范 |  |
| GB10060 | 电梯制造与安装验收规范 |  |
| GB24478 | 电梯曳引机 |  |
| TSG T7009 | 电梯安装监督检验及定期检验规程 |  |
| 上述标准中涉及的标准优先选用最新版本标准执行 |

5.1直梯标准《电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）》。

直梯标准《电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）1号修改单》

5.2安装工程质量标准：执行《电梯安装验收规范（GB10060-93）》

5.3电梯维保标准：《国家特种设备安全监察条例》

5.4英国劳氏质量认证ISO9001质量体系认证；

5.5国家环保总局华夏环境体系审核中心ISO14000环境管理体系认证；

5.6 OHSASII8001职业安全健康管理体系认证。

5.7电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2012）

5.8电梯技术条件（GB10058-1997）

5.9电梯试验方法（GB10059-1997）

5.10电梯曳引机（GB/13435-92）

5.11电梯维修规范（GB/T18775-2002）

执行标准原则：所有使用标准均要求采用最新版,当不同的标准有不同的要求时，采用有利于保证质量性能的较高要求的标准，当上述文件发生矛盾时，以严格者执行。

六、更换曳引轮、钢丝绳主要工作顺序和步骤：

6.1施工班组工作安全会议并做好范围提示和防护；

6.2将电梯切断电源并用工具顶住对重；

6.3用手拉葫芦拉起轿厢；

6.4拆掉旧曳引轮、钢丝绳；

6.5更换新的钢丝绳、曳引轮等部件；

6.6调整钢丝绳涨力；

6.7安装钢丝绳二次保护；

6.8调整称重装置；

6.9收集使用工具，处理施工垃圾；

6.10上电检查后整机试运行；

6.11交付甲方使用。

6.12施工时不能影响医院工作的正常运行并严格遵守院方相关规章制度，因施工所发生的一切纠纷、投诉、安全事件等均由中标方负责。

6.13施工过程中严格遵守消防安全规定。

七、结算付款方式：

无预付款，工程竣工验收合格后付至审计额的95%，余5%为质保金，质保期满无质量问题一次性付清（无息），质保期2年。

八、验收：

8.1在材料进场后、生产或交货前，发包方有权随时跟踪检查材料的质量、规格、数量。

8.2货物运抵现场后，招标方有权按照堆积原则对中标单位所供货物抽样和封存的样品进行详细核验并有权做破坏性实验，所发生的费用由中标方承担。

8.3以上检验无误后，中标方同招标方共同签字确认。

8.4达不到质量要求的，招标方视具体情况有权提出更换、退货，直至终止合同。

九、工期：

中标后20日内完成，符合相关法律法规及电梯规范要求，并且达到招标人使用要求。

十、招标文件中涉及到的品牌、型号、参数等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人参考，投标人所投报的设备只要优于或相当于此品牌、型号、参数，都将被视为对文件作出了实质性的响应。