潍坊市人民医院

温湿度监控与报警信息化管理系统院内公开招标公告（二次）

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 温湿度监控与报警信息化管理系统 | 1 | 9 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2023年1月30日上午9点至2月3日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年1月29日

附件：功能要求及技术参数

一、软件平台要求及参数
*1、 可集成监控管理信息：设备运行温度、湿度、电压、电流、功率、水纯度、气体浓度等；
2、 高实时性：数据采集设备采用高性能信号采集与处理单元，实时采集、服务端实时运算、实时分析；
3、 单位组织架构设置，支持分科室权限设置、用户权限设置；
4、 报警信息（报警事件、时间、原因、责任人、处理方法、处理结果）全部通过电脑打印，不需要后期手动涂改。
5、 具有独立的软件著作权；（提供有效证明材料并标注所在页数）
6、 制造商需具备系统集成资质（以支持售后及二次开发）及互联网经营许可。（提供有效证明材料并标注所在页数）
二、 硬件要求及参数
1.1  温湿度采集器
1.1.1 传感器与数据传输一体，无需外接电源，随时布署在不同区域；
1.1.2 采用无线传感技术，信号传输距离超过800米；
1.1.3 进口高精度传感器，温度可靠测量范围-30℃ ～ +60℃，温度相对误差±0.2℃；
1.1.4 相对湿度监控范围 0%RH ～ 99% RH，湿度相对误差±2%RH；
1.1.5 防护等级IP68；
1.1.6 内置电池，常规采集频率内可连续工作超过36个月。
1.2  全温区采集器
1.2.1 传感器与数据传输一体，无需外接电源，可以随时布署在不同区域；
1.2.2 可显示被监控设备的温度数据，模块电池电量等信息；
1.2.3 采用无线传感技术，信号传输距离超过800米；
1.2.4 温度可靠测量范围-199℃～+200℃，温度相对误差±0.3℃；
1.2.5 内置普通7号电池，方便自行更换，连续使用工作时间超过12个月。
1.3  电气性能采集器
1.3.1基于数据的故障预测功能，收集设备运行的电压、电流、功率等数据，建立数理统计模型和神经网络模型，根据模型算法，进行故障预测分析，为故障预测提供参考数据；
1.3.2生成预测信息，提供设备评估报告；
1.3.3采用无线传感技术，信号传输距离超过800米；
1.3.4功率测量范围：0-1200W，测量精度：0.1W，误差：±0.5W (0-35W), ±1W (35-200W), ±0.5%(>200W)；
1.3.5工作温度环境：-20℃ 到55℃；工作湿度环境：15~95% RH(无凝露）
1.4  纯水电导率（TDS）采集器
1.5.1传感器与数据传输一体，随时布署在不同区域；
1.5.2采用无线传感技术，信号传输距离超过800米；
1.5.3高精度传感器，测量范围0.02-20μS/cm（0.01-10PPM），误差±2%F.S.；
1.5.4外部220V供电。
1.5  数据传输网关
1.5.1 支持GPRS网络，数据直接发送到云服务器，内置中国移动物联卡；
1.5.2 支持同步上传数据到多个服务器，上传时间可单独设定；
1.5.3 存储容量：50000组以上，可扩容；
1.5.4 采用无线传感技术，信号传输距离超过800米，可同时接收和上传1000个以上采集模块的数据；
1.5.5 模块内置高容量可充电锂电池，断电工作时间超过48小时，工作温度：-10℃～+75℃；
1.5.6 可选配定位配件；
*1.5.7 配置≥3.5寸LCD液晶点阵屏，显示连接的采集模块数据，及时本地报警。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报