潍坊市人民医院视频监控系统升级改造工程项目

征集公告

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对视频监控系统升级改造工程项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、工程概况：根据医院实际需求，拟将现有模拟监控升级改造为高清网络视频监控系统。本项目按照潍坊市人民医院规划要求分阶段实施，每阶段项目完成审计后付款。

四、技术要求及工程量清单：详见附件

五、供应商资格要求：具有安全技术防范工程设计施工二级及以上的国内独立企业法人。

六、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称。

七、征集时间：2022年3月31日上午9点至4月2日下午3点（休息时间除外）。

八、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

备注：本次征集仅作为视频监控系统升级改造工程项目市场价格等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月30日

附件：技术要求及工程量清单

一、技术要求：

1．设备及材料要求：

（1）投标人所投设备、线缆等主要材料必须是正规厂家生产的国标产品，其技术参数不得低于本技术标准要求，并应达到国内一流水平。

（2）所投主要设备必须提供制造商出具的产品合格证和产品说明书，包括：性能参数、有关指标、出产地等。

（3）所投设备必须符合本竞争性谈判技术文件和国家或省内及行业标准，如有异议，及时协商。

（4）中标方须负责施工所需设备的供应，包括运输、安装、调试及通过检测和验收直至交付使用。

（5）保修期内，非人为及不可抗力原因造成的监控网络故障，中标方免费提供及时的维修或更换。

（6）投标单位提供设备必须兼容原有监控平台。

2．数量：摄像机253台（住院二部200个，牙科14台，门诊30台，后勤仓库9台），存储3台及附属线路，含安装调试。

二、工程量清单及技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外黑光球机 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2、★摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出； 3、★内置GPU芯片； 4、支持不低于 5、★视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒25倍光学变倍； 6、★支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 7、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 8、设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加； 10、★设备具备运动位置矫正功能，当设备在运动过程中，由于机械结构或外力因素导致设备发生失步，运动结束的实际位置和理想位置有偏移时，设备能够自动开启位置矫正 | 台 | 3 |  |
| 2 | 网络高清摄像机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器； 2、最大分辨率2560x1440； 3、在白光灯关闭额情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级； 4、★具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 5、★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定； 6、不低于IP66防尘防水等级 7、自带拾音器 | 台 | 188 |  |
| 3 | 网络高清摄像机 | 1、 具有400万像素 CMOS传感器； 2、 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx； 3、 补光距离不小于30米； 4、 动态范围不小于106dB； 5、信噪比不小于62dB； 6、需支持IP67防尘防水； 7、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作 | 台 | 62 |  |
| 4 | 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 62 |  |
| 5 | 核心交换机 | 1.交换容量≥736Gbps，包转发率≥222Mpps； 2.≥24个1000M SFP端口（其中8个combo口）端口、≥4个万兆SFP+口、≥1个业务子卡扩展槽位；提供官网截图； 3.配置冗余交流电源模块；冗余风扇模块；配置1条SFP+ 1.2m电缆，2个万兆光模块； 4.支持网络虚拟化技术，具备将相同物理设备虚拟化成一台逻辑设备的能力，实现性能和可靠性提升、统一管理和提高维护效率的功能； 5.支持OSPFv1/v2/v3动态路由协议; 6.支持OPENFLOW 1.3标准，支持VXLAN 网关，支持VxLAN Fabric的自动化部署； 7.支持Console、Telnet、SSH等终端服务，支持SNMP v1/v2c/v3等网络管理协议； 8.设备支持独立安全插卡扩展，安全插卡支持入侵防御和防病毒等功能，提供官网配置信息截图证明； | 台 | 1 |  |
| 6 | 24口接入交换机 | 1.整机交换容量≥336Gbps、转发性能≥105Mpps； 2.千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms; 4.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5.支持通过标准以太端口进行堆叠； 6.支持静态路由、RIP、OSPF； | 台 | 11 |  |
| 7 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块 | 块 | 22 |  |
| 8 | 机柜 | 定制 | 台 | 5 |  |
| 9 | 电源 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm | 个 | 253 |  |
| 10 | 存储 | 1、★单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥64GB，配置冗余白金牌电源； 2、标配≥4个千兆网口，2个USB3.0接口，≥16个硬盘盘位； 3、应能接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像； 4、根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问； 5、★可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果； 6、★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； 7、★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； 8、内置16块硬盘，每块硬盘≥15T 9、含300路授权 | 台 | 3 |  |
| 17 | 电源线 | 纯铜国标，适用于交额定电压为300/500V及以下 | 米 | 20000 |  |
| 18 | 网线 | 超五类网线 | 米 | 20000 |  |
| 19 | 8芯光缆 | 电信级，8芯 | 米 | 900 |  |
| 20 | 24芯光缆 | 电信级，24芯 | 米 | 800 |  |
| 21 | 光缆熔接及辅材 | 国标 | 项 | 1 |  |
| 22 | Pdu插排 | 8位10A | 个 | 30 |  |
| 23 | 辅材 | 管材，水晶头，胶带、等接插件 | 套 | 1 |  |