潍坊市人民医院温湿度监控与报警信息化管理系统

院内公开招标变更公告

接采购部门通知，潍坊市人民医院温湿度监控与报警信息化管理系统院内公开招标公告（2023-1-29）参数条款进行更改，具体如下：

一、软件平台要求及参数

*1、 可集成监控管理信息：设备运行温度、湿度、电压、电流、功率、水纯度、气体浓度等；

2、 高实时性：数据采集设备采用高性能信号采集与处理单元，实时采集、服务端实时运算、实时分析；

3、 单位组织架构设置，支持分科室权限设置、用户权限设置；

4、 报警信息（报警事件、时间、原因、责任人、处理方法、处理结果）全部通过电脑打印，不需要后期手动涂改。

5、 具有独立的软件著作权；（提供有效证明材料并标注所在页数）

6、 制造商需具备系统集成资质（以支持售后及二次开发）及互联网经营许可。（提供有效证明材料并标注所在页数）

*7.需满足支持≥13台设备监控。

二、 硬件要求及参数

1.1  温湿度采集器

1.1.1 传感器与数据传输一体，无需外接电源，随时布署在不同区域；

1.1.2 采用无线传感技术，信号传输距离超过800米；

1.1.3 进口高精度传感器，温度可靠测量范围-30℃ ～ +60℃，温度相对误差±0.2℃；

1.1.4 相对湿度监控范围 0%RH ～ 99% RH，湿度相对误差±2%RH；

1.1.5 防护等级IP68；

1.1.6 内置电池，常规采集频率内可连续工作超过36个月。

1.2  全温区采集器

1.2.1 传感器与数据传输一体，无需外接电源，可以随时布署在不同区域；

1.2.2 可显示被监控设备的温度数据，模块电池电量等信息；

1.2.3 采用无线传感技术，信号传输距离超过800米；

1.2.4 温度可靠测量范围-199℃～+200℃，温度相对误差±0.3℃；

1.2.5 内置普通7号电池，方便自行更换，连续使用工作时间超过12个月。

1.3  电气性能采集器

1.3.1基于数据的故障预测功能，收集设备运行的电压、电流、功率等数据，建立数理统计模型和神经网络模型，根据模型算法，进行故障预测分析，为故障预测提供参考数据；

1.3.2生成预测信息，提供设备评估报告；

1.3.3采用无线传感技术，信号传输距离超过800米；

1.3.4功率测量范围：0-1200W，测量精度：0.1W，误差：±0.5W (0-35W), ±1W (35-200W), ±0.5%(>200W)；

1.3.5工作温度环境：-20℃ 到55℃；工作湿度环境：15~95% RH(无凝露）

1.4  纯水电导率（TDS）采集器

1.5.1传感器与数据传输一体，随时布署在不同区域；

1.5.2采用无线传感技术，信号传输距离超过800米；

1.5.3高精度传感器，测量范围0.02-20μS/cm（0.01-10PPM），误差±2%F.S.；

1.5.4外部220V供电。

1.5  数据传输网关

1.5.1 支持GPRS网络，数据直接发送到云服务器，内置中国移动物联卡；

1.5.2 支持同步上传数据到多个服务器，上传时间可单独设定；

1.5.3 存储容量：50000组以上，可扩容；

1.5.4 采用无线传感技术，信号传输距离超过800米，可同时接收和上传1000个以上采集模块的数据；

1.5.5 模块内置高容量可充电锂电池，断电工作时间超过48小时，工作温度：-10℃～+75℃；

1.5.6 可选配定位配件；

*1.5.7 配置≥3.5寸LCD液晶点阵屏，显示连接的采集模块数据，及时本地报警。

*2.需满足支持≥13台设备监控。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年1月30日