明光市人民医院医用气体系统维保项目

招标文件

招   标  人：                 明光市人民医院

招标代理机构 ：               中技建设咨询有限公司

发  布  日  期：                      2023年10月27日

第一章、招标公告

| 项目名称 | 明光市人民医院医用气体系统维保项目 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 明光市境内 |
| 招标单位 | 明光市人民医院 |
| 投标资质要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的企业法人或事业单位或科研单位； 3、有效的营业执照副本，组织机构代码证副本，税务登记证副本（或三合一有效证件），营业执照经营范围包含医用气体工程. 4、报名要求：投标单位须在开标截止时间前至代理公司处登记报名并领取招标文件等相关资料，否则投标不予以接收。 |
| 项目规模 | 项目最高投标限价为5万元。 |
| 项目概况 | 明光市人民医院医用气体系统维保项目,具体详见采购需求。 |
| 时间要求 | 公告发布时间（投标报名时间）：2023年10月27日至2023年11月1日15时00分截止； 开标时间：2023年11月1日15时00分 开标地点：门诊楼一楼放射科党员活动室 |
| 报名方式：请各潜在投标人联系代理公司登记报名，并领取招标文件等相关资料（也可电话联系代理公司，并领取招标文件等相关资料），否则投标不予以接收。 |
| 投标文件递交：由投标人携带投标文件按照指定的时间、地点参加开标会。 |
| 评标办法：最低评标价法。 |
| 资金来源： | 自筹资金 | 项目款支付方式： | 详见招标文件 |
| 投标保证金：本项目无须提供。 |
| 中标人在领取中标通知书时按国家收费标准缴纳招标代理费1500元。请各投标人在投标时予以考虑到成本费用中。 |
| 招标人：明光市人民医院 招标代理公司：中技建设咨询有限公司 联系人：张宇豪 联系人：张献伟 电话：15255049711 电话：13955084918 |

第二章、采购需求

一、项目概况

- 医用气体设备维保

- 维保设备一览表：

（1）空压系统：

| 设施设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造单位 | 运行 状况 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气压缩机 | ZT18 MP 7.5 | 2 | 阿特拉斯 | 正常 | 院内 |
| 储气罐 | 1.5m3 | 2 | 上海奉贤设备容器厂 | 正常 | 院内 |
| 空气过滤器 | Type FXe7 | 6 | Atlas Copco | 正常 | 院内 |
| 干燥机 |  | 2 |  | 正常 | 院内 |

（2）负压系统：

| 设施设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造单位 | 运行 状况 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负压泵电机 | IP-55 | 2 | 进口 | 正常 | 院内 |
| 真空罐 | 1m3 | 2 |  | 正常 | 院内 |
| 负压泵 | V-VC 202（20） | 2 | Gardner Denver | 正常 | 院内 |

（3）供氧系统：

| 设施设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造单位 | 运行 状况 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氧储气罐 | 5m³ | 2 |  | 正常 | 院内 |
| 汽化器 |  | 2 |  | 正常 | 院内 |
| 汇流排 |  | 2 |  | 正常 | 院内 |

（4）管道及终端、阀门

| 设施设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造单位 | 运行 状况 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供氧管道及终端 |  | 1项 |  | 正常 | 院内 |
| 空气管道及终端 |  | 1项 |  | 正常 | 院内 |
| 负压管道及终端 |  | 1项 |  | 正常 | 院内 |
| 管道连接阀门 |  | 1项 |  | 正常 | 院内 |

（5）安全阀、压力表定期校验

| 设施设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造单位 | 运行 状况 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全阀压力表定期校验 |  | 1项 |  | 正常 | 院内 |

2、设备维护保养内容（需满足甲方投标要求及乙方投标承诺):

A.每个月巡回检查及保养项目:（需附检查表双方签字认可)

1．出口压力检查及登录:需要时调整。

2．出口温度检查及登录:需要时检查后冷却器。

3．运转时数检查及登录。

4．负载时数检查及登录。

5．空压机出口温度检查及登录:需要时系统检查

6．喷油温度检查及登录:需要时检查油冷却器。

7．油槽压力检查及登录:需要时检查最小压力开关。

8．空气过滤器状况检查及登录:清洁及需要时更换。

9．油过滤器状况检查及登录:需要时更换。

10.油气分离器状况压差检查。

11.机房环境温度及通风状况检查及登录.

12.冷却系统的水温,压力的检查

13.马达表面温度检查及登录。

14.马达电流检查及登录。

15.机台内部管路检查及登录。

16.电缆线表面绝缘检查及登录。

17.依检查时之状况提出必须实施之保养维护工作之建议。

18.干燥机检查及登录。

19.储气罐的排污状况检查

20.其它

B.年度保养实施项目:

1．最小压力逆止阀维修调整及校正。

2．进气阀维修调整及校正。

3．电器接触器检查，及接点保养。

4．卸荷阀检修，需要时更换。

5．回油管检修。

6．压力侦测器校正归零。

7．微电脑系统检测检修,需要时查修。

8．电器箱内接线检查。

9. 油/气系统管路检查，需要时更换。

10.马达两端添加高温润滑脂。

11.马达表面温度检查。

12.马达电流检查。

13.空气过滤器清洁更换。

14.油过滤器更换。

15.油气分离器更换。

16.干燥机露点温度检查。

17.干燥机散热器检查与清理。

18.干燥机空气储存桶排水检查。

19.干燥机精密过滤器滤芯更换。

20.负压泵机油更换

3、设备维修保养要求:

3.1维保记录:乙方每次保养、维修时需进行记录以记录设备运行状况，记录一式两份由甲乙双方分别保存。

3.2乙方在维保中的安全由乙方负责，如造成甲方、乙方、第三方人身、财产等损失，由乙方承担全部责任。

3.3维修配件及耗材价格经市场询价1000元以内不计费。

(二)医用气体系统、维修维保技术要求

2.1

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管道工作压力 | 0.6MPa-0.8MPa |  |
| 2 | 楼层分管道工作压力 | 0.45MPa-0.6MPa |  |
| 3 | 氧终端压力 | 0.2--0.5MPa |  |
| 4 | 系统小时泄漏率 | >0.15%/h |  |
| 5 | 站内接地电阻 | <10欧姆 |  |
| 6 | 在满足使用流量条件下，供氧最远终端管道压力损失 | ≤10% |  |
| 7 | 每个终端气流量 | ≥10L/min | 1-10L/min可调 |
| 8 | 氧管道气体流速 | ≤10s |  |
| 9 | 最大和最小使用流量情况下压力误差 | 不大于0.2MPa |  |
| 10 | 氧气管道可靠接地，接地电阻 | ≤10欧姆 |  |
| 11 | 运行方式 | 停电时不停供气，各终端连接供氧 |  |

2.2输送压力及终端使用压力:

氧气在供氧中心站减压稳压至0.4-0.6MPa中压输送，保证使用麻醉机、呼吸机和其它医疗器械的终端处压力不低于0.4MPa,普通病房终端压力不低于0.2MPa。在使用流量条件下，最远管道压力损失不得超过10%。

2.3病区阀门

气体管路阀参数:

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 系统按管道配置 |  |
| 2 | 密封压力 | 1.6MPa |  |
| 3 | 使用温度 | -40℃~+80℃ |  |
| 4 | 使用介质 | 氧气、空气 |  |

2.4氧气输送管道

保证系统在最高工作压力时每小时的泄漏率远小于0.15%，保证最远管道压力损失小于10%，氧气管内的气体流速不大于10m/s。同时，管道可靠接地，接地电阻小于10Q。

2.5氧气终端参数:

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作压力 | 0.20-0.5MPa |  |
| 2 | 输出压力 | ≥20L/min |  |

2.6、负压吸引参数

吸引机组为二台真空泵，维保参数如下：

a负压调节范围:-0.02MPa~-0.07MPa（可调)

b泄漏率:每小时平均不大于1%（小于行标规定不大于1.8%）

c噪声（吸引站):室内不大于73dB (A)

室外噪音值:不大于60dB (A)

电控柜的绝缘电阻不小于2MΩ。

三、其他要求

1、乙方及维修人员应服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度。

2、乙方自接到通知后2小时内维修人员需到现场进行维修,不能立即修好的设备需向甲方报备并限时修复;紧急情况下,乙方维修人员需30分钟内到达现场进行维修。

3、乙方需协助甲方定期实施安全生产演练（一年至少一次）。

4、乙方根据上述维修维保内容进行巡查并记录。

5、在合同期内，所需更换的配件在甲方同意的情况下可由乙方提供，乙方需对常用配件建立库存，保证维修的及时性。所有更换的零配件要求原配件或优于原品牌配件，需提供详细品牌、规格、型号、价格经甲方管理人员确认。

6、由乙方维保不当导致医患纠纷或造成第三人人身、财产损失由乙方负责赔偿并承担相应法律责任。

四、招标要求

1、项目名称：明光市人民医院医用气体系统维保。

2、招标单位：明光市人民医院。

3、招标方式：公开招标（明光市人民医院网站）

4、项目预算/最高限价：5万元

5、合同履行期限：一年

6、招标单位联系人：张宇豪15255049711

7、评标方式：最低评标价法

8、履约保证金：本项目不采用。

9、付款方式：

（1）维保费总价:易损件及耗材费用另行结算(具体见合同附件，未报价的配件视为乙方免费提供的配件并免费更换。）服务期内易损件及耗材价格不得高于报价。含包装费、运输费、装卸费、表阀年度检测、售前售后服务费、税金等所有费用。

（2）年度维保费每半年结算支付一次，每次支付合同总价的50%，余款在合同期满后一个月内无息付清。以转账形式支付,结算时乙方需提供有甲方签字确认的维保记录和正式发票。

（3）投标人应自行踏勘现场，中标不得以对施工现场不了解为由要求招标单位增加费用。

第三章、招标须知

一、投标人应具备的条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、有效的营业执照副本，组织机构代码证副本，税务登记证副本（或三合一有效证件），营业执照经营范围包含医用气体工程；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人前三年有行贿犯罪行为的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本次招标不接受联合体投标。

二、投标文件的组成

1、法定代表人身份证明和法定代表人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

2、投标单位营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一有效证件），营业执照经营范围包含医用气体工程；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、投标函（格式见附件）；

5、诚信投标承诺书（格式见附件）；

6、服务承诺书（格式见附件）；

7、投标人认为资格标中需要提供的其他材料。

备注：上述材料须一式二份。

三、投标文件的密封要求

1、投标文件正和副本密封于一个密封袋内。封套上写明招标人名称、项目名称、投标人名称，投标人地址，注明2023年11月1日15时00分之前不准启封，所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标人公章。

2、未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

3、因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该投标文件时，投标文件当面原封退回投标人。

4、如果因投标文件迟到或提交前遗失、或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

第四章、评标办法

一、本次评标采用最低评标价法

1、最是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2、最低评标价法一般适用于技术、服务等标准统一的货物和服务项目，应当采用最低评标价法。

二、投标文件评审

1、投标文件内容齐全，人员配备必须符合招标文件。否则，投标报价按无效处理。

2、符合性检查。依据交易文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对交易文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对交易文件的实质性要求作出响应。

评审细则：

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 邮寄投标文件一份 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 完全响应或优于交易文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括工期、售后服务、技术培训等） | 完全响应或优于交易文件要求。 |

a.资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，标书中须按交易文件要求提供原件，以供审查（本项目无须提供原价）。

b.评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

c.如果投标文件实质上没有响应交易文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

d.投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据交易文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

e.只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验标书中以上相关资料的，按无效投标处理。

（2）投标文件的澄清

①在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

②书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

③招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

④评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

⑤评委会修正错误的原则：

a.如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

b.如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

c.评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

3、比较与评价：按交易文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

- 推荐中标候选人名单：中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

（1）评标委员会按总得分从高到低按顺序推荐1-3名中标候选人，并标明排序。若综合评分相同时，以报价得分高的优先，报价得分也相同时，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

（2）无效投标条款：

①逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。出现上述情况之一的，投标将被拒绝。

②投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

a.法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

b.投标保证金未按规定要求缴纳的

c.评标专家无法查看并检验标书中相关资料的；

d.投标人超出营业范围投标的；

e.联合体投标未提交联合体协议的；

f.被暂停营业的；

g.被暂停或取消投标资格的；

h.财产被接管或冻结的；

i.投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

j.投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

k.其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；

l.交易文件规定的其它无效投标情形。

③投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响；

a.未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

b.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但交易文件规定提交备选方案的除外；

c.投标文件没有对交易文件的实质性要求和条件作出响应;

d.投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价总价均不得高于招标文件给定的总价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

e.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据交易文件的规定对交易文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

f.其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理

g.未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

h.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

i.交易文件规定的其它无效投标情形。

④投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

a.投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

b.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

c.投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

d.在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

e.报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

f.拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

g.其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；

h.交易文件规定的其它无效投标情形。

5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

6、成交原则

采购人将依据《政府采购法》的相关规定成立评标小组，对所有报价人的报价文件进行评审。

a.评标小组由单位评标小组担任，要求最少3人及以上单数。

b.由评标小组确认报价人提供的资质证明、质量和服务等均符合采购要求后，按综合评标价法的原则，确定成交供应商。

c.该项报价一经评标小组认可，即为签约的合同价。报价人可以不对本招标文件做出报价，但一经做出报价，即为不可撤回。

d.报价人提交的投标文件，将作为合同的组成部分。

7、其他事项

a报价人应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。如需采购人配合，请与明光市人民医院张宇豪联系，联系电话：15255049711。

b.中标人不得在成交后将成交项目转包，否则采购人有权中止合同。

c.勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。采购人向报价人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能供报价人利用的资料。采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价人因自身原因未到供货现场实地勘察的，成交后签订合同时和履约过程中，报价人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

d.招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。并在中标通知书发放后7日内按本招标文件及投标书的相关内容与招标人订立书面合同。

e.中标通知书须加盖招标人、招标代理机构公章，方可发出。

f.招标代理机构联系方式：张献伟 联系方式：13955084918

第五章、投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

目   录

1、法定代表人身份证明和法定代表人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

2、投标单位营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一有效证件），营业执照经营范围包含医用气体工程；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、投标函（格式见附件）；

5、诚信投标承诺书（格式见附件）；

6、服务承诺书（格式见附件）；

7、投标人认为资格标中需要提供的其他材料。

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：＿职务：_

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人：（签章）

年    月     日

2、授权委托书

本人 （姓名）系（投标人）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “ ”(项目名称、编号）交易文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：             （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：             （签字或盖章）

年    月    日

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价\工期 | 投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 供货（服务）期： |

法定代表人（签字或盖章）：                                 投标人（盖单位章）：

日  期：    年  月  日

投  标  函

致： （招标人名称）

1、我们决定参加贵单位组织的“                   （项目名称）”的招标。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“项目名称                ”服务，投标价为：（大写）         元（小写）          ，服务期：                 ,质量:合格。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：

（公    章）

投标单位授权代表姓名（签字或盖章）：

日  期：

电   话：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（盖章）：          法定代表人（签字）：

日期：年 月 日

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件的     （所投标包）相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上要求和承诺进行服务，如未按要求执行自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此声明

法定代表人：          （签章）

投标单位名称：        （签章）

日    期：