明光市人民医院锅炉维保项目

招 标 文 件

招   标  人：          明光市人民医院

招标代理机构：  安徽省华瑞智联工程项目管理有限公司

日       期：      2022年11月 28日

招标公告

| 项目名称 | 明光市人民医院锅炉维保项目 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 明光市境内 |
| 招标单位 | 明光市人民医院 |
| 投标资质要求 | 1、投标人资格要求：供应商须具备由省市级或以上质量监督管理部门颁发的在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（锅炉）二级或以上证书，提供证书复印件加盖公章； 2、要求投标人具有原锅炉制造单位维修保养授权书； 3、投标企业被县级（含）以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的不得参与投标。 4、本项目接受联合体投标，联合体成员不得超过2家，且在投标前联合体各方需签订联合体协议书，并明确联合体成员分工。 |
| 项目规模 | 项目估算价约10万元。 |
| 项目概况 | 明光市人民医院锅炉维保项目,具体详见招标文件全部内容。 |
| 时间要求 | 公告发布时间（投标报名时间）：2022年11月28日至2022年12月01日15时00分截止； 开标时间：2022年12月01日15时00分 备注：公告发布时间既为本项目投标报名有效期，须在有效期内报名并参与投标，逾期不再接收（接受）投标单位投标。 |
| 信息内容 |
| 投标文件递交：明光市人民医院门诊一楼党员活动室会议室，截止时间为 2022年12月01日15时00分。（因疫情原因无法按时到达开标现场的可采取邮寄投标文件形式递交（以签收时间为准）接收地址：明光市人民医院住院楼一楼后勤保障科张宇豪收15255049711。） |
| 评标办法：最低评标价法。 |
| 资金来源： | 自筹资金 | 项目款支付方式： | 详见招标文件 |
| 投标保证金：本项目无须提供。 |
| 招标文件获取方式：投标单位参与投标须提前至代理公司处登记报名单位并领取招标文件等相关材料（也可电话联系报名，并领取招标文件等相关资料），方可参与本次招标,否则投标按无效投标处理，投标不予以接收。 |
| 代理机构： 安徽省华瑞智联工程项目管理有限公司 联系人：孔春燕 联系电话：15375029422 |

明光市人民医院锅炉维保项目招标文件

# 一、招标条件

1、工程名称：明光市人民医院锅炉维保项目

2、招标人：明光市人民医院

3、资金来源：自筹资金

# 二、项目概况和招标范围

1、项目概况：对明光市人民医院内燃气蒸汽锅炉系统、燃气真空热水锅炉系统进行维保。

2、服务周期:1年。

3、质量:符合相关规定要求。

# 三、维保设备

1、设备名称:燃气蒸汽锅炉、燃气真空热水锅炉

2、锅炉制造单位:安阳市福士德锅炉有限公司

3、设备型号及数量：◇LSS1.5—1.25— Y、Q   1台

◇Z-WNS2.3-1.0/60 50-Y、Q   3台

4、辅机名称:燃烧器、锅炉控制系统、软水器、蒸汽锅炉循环水泵、采暖循环泵及蒸汽管道、热水管道等锅炉系统相关的一切附属设施、设备。

# 四、维保要求

1、投标人负责锅炉及附属设施、设备的维修保养工作,每月定期巡检,排查隐患、消除故障

2、投标人负责对锅炉设备及附属设施设备进行相应的检查、试验、调试、保养、维修,确保锅炉系统始终处于最佳运行状态。每年进行两次标准维护保养,具体时间由甲方安排。

3、投标人须配合甲方锅炉年检以及安全附件等定期检验工作,投标人负责检验前后全面检查及调试等准备工作(年检费用由甲方支付)。

4、投标人须指定一名经验丰宫的专业技术人员提供24小时服务,如遇突发故障,在接到甲方通知1-3小时内赶到现场，12个小时内完成应急抢修。

5、每次巡检或维修完成,投标人须提供巡检报告或完整的故障维修报告。

6、根据甲方要求,投标人有义务对甲方的锅炉操作人员提供免费技术培训,以及对甲方锅炉设备的安装、操作和安全问题等提出合理整改意见。

# 五、设备保养维护具体明细

1、每月对燃烧机燃气供给系统保养：全面清理燃烧器火焰盘、点火电缆检查及点火电极打磨、燃气阀组过滤器、燃气电磁阀、电机及叶轮系统，对风门连杆装置加润滑剂。测试烟气成分，并根据测试数据对燃烧器进行系统调试，保证天然气充分燃烧，高效节能运行。检查进气压力，燃气管道连接处是否漏气，燃气过滤器清洁，

2、每月对电气控制系统保养：检修检测电器元件，控制线路，清理控制柜集灰，每个控制点进行检测并紧固。最后进行密封处理。防止控制器元件受潮。运行参数重新设置及修正。运行画面进行检查。

3、每月给水系统保养：检修软化水装置，每月对软化水质进行化验，看水质是否达标。

4、每月炉体及阀门、一/二次仪表保养：为了使锅炉持久地安全经济运行，必须在日常使用中，加强对锅炉的维护保养。这也是防止热效率降低，避免使用状态恶化和锅炉事故的重要措施。

5、每月对蒸汽锅炉启动压力、停炉压力、超压、水位高低等联锁保护进行试验确保锅炉的安全性能。

6、每月对真空热水锅炉进行检查锅炉负压、换热、炉水温度、出水温度、回水温度、锅炉水位、真空压力表等情况，如出现不换热、出回水温度和炉水温度不正常情况及时解决，避免锅炉出现假真空状态，烧坏锅炉本体，出现安全隐患。

7、定期锅炉清洗去除水垢及燃烧器清洗

8、下列表格为具体维保明细

8.1、燃烧机维护

| 序 号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧机头 | 对燃烧机头拆下,对其清除积炭 |
| 2 | 点火电极 | 对其进行调整和除锈 |
| 3 | 电眼 | 对其除锈并调整角度,测试导电情况 |
| 4 | 风扇 | 对风扇除灰及调整旋转平稳度 |
| 5 | 风门执行机构 | 对各个凸轮进行性能检测,对各个开关调整,保证最佳进风量 |
| 6 | 电磁阀 | 进行性能检测,检测气压开关 |
| 7 | 风压开关 | 对其清洗及调整油压 |
| 8 | 过滤器 | 对过滤器内的过滤棉进行清洗维护 |
| 9 | 变压器 | 对其维护和检测 |
| 10 | 程控器 | 对其程序检测和安全检测 |
| 11 | 电磁阀 | 对其维护和检测，调试 |
| 12 | 线路 | 对其维护和检测 |

8.2、锅炉系统维护

| 序 号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电路控制箱 | 对控制箱内清灰,对PLC进行维护,对冷却风扇维护,对线路进行重新紧固和更换调试，接线 |
| 2 | 压力表 | 定期校验 |
| 3 | 压力控制器 | 试验超压限制、动作是否灵敏保护锅炉安全使用 |
| 4 | 压力传感器 | 测试启动压力、停炉压力 |
| 5 | 烟温表 | 对其清除积炭,使其测试更准确 |
| 6 | 水位控制系统 | 测试高低水位、自动补水、及缺水保护 |
| 7 | 安全阀 | 定期校验 |
| 8 | 水位表 | 观察水位表显示是否正常、是否和水位电极一致 |
| 9 | 止回阀 | 试验止回阀灵敏度、防止回汽烧坏水泵 |
| 10 | 水泵 | 检查水泵运行、压力、声音是否异常 |
| 11 | 冷凝器 | 检查冷凝器进出水口、压力是否堵塞漏水 |
| 12 | 循环水泵 | 检查循环水泵运行、压力、声音是否异常 |
| 13 | 水处理 | 检查水处理进出水、加盐、化验水质保证水质合格 |
| 14 | 真空压力表 | 检查真空压力表压力是否正常 |
| 15 | 真空压力传感器 | 检查是否和压力表一致 |
| 16 | 温度传感器 | 检查进出水温度是否异常 |
| 17 | 水位观察镜 | 观察镜内是否有水、防止缺水 |
| 18 | 真空防爆孔 | 观察防爆孔情况防止承压 |
| 19 | 检查真空压力 | 防止出现假真空 |
| 20 | 锅炉换热器 | 检查换热情况、换热器是否结垢 |
| 21 | 锅炉抽真空 | 换热差、假真空需要重新抽真空 |
| 22 | 蒸汽管道 | 锅炉端至供暖水泵前端保压、无泄漏 |
| 23 | 热水管道 | 锅炉端至设备前端保压、无泄漏 |

8.3、水处理系统维护

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 百特机头 | 机头一月保养一次和调试 |
| 2 | 电路 | 对电路进行保养维护 |
| 3 | 水质 | 一个月对水质进行化验 |
| 4 | 树脂 | 对树脂进行检测及更换 |

8.4、采暖循泵维护

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 换季使用前对电机进行检查、加油、调试 |
| 2 | 电路 | 对电路进行保养维护 |
| 3 | 水泵 | 换季使用前对水泵进行检查、加油、调试 |
| 4 | 止回阀 | 检查、调试 |

8.5、维保设备附件

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程 控 器 | SIEME RMG/M88.62C2 | 德国 |
| 2 | 组合电磁阀 | DUNGS DMV-DLE5100/11 | 德国 |
| 3 | 组合电磁阀 | DUNGS MB-ZRDLE BO1 S50 | 德国 |
| 4 | 气体检漏装置 | DUNGS LDU11.523A27 | 德国 |
| 5 | 燃气高压保护开关 | DUNGS GW260 A5 | 德国 |
| 6 | 燃气低压保护开关 | DUNGS GW50 A5 | 德国 |
| 7 | PLC(含程序) | SIEMENS S200 | 德国 |
| 8 | 触控屏（含程序） | SIEMENS RP-6P | 德国 |
| 9 | 伺服电机 | SIEMENS SQM10 | 德国 |
| 10 | 火焰探测器 | SIEMENS QRA2 | 德国 |
| 11 | 点火变压器 | SIEMENS ZM20/12 | 德国 |
| 12 | 点火电极 | OILON 11*68*70 | 台湾 |
| 13 | 中间继电器 | OMRON MY2N-J | 日本 |
| 14 | 水位控制器 | OMRON LEN11 | 日本 |
| 15 | 压力控制器 | DANFOSS KP36 | 丹麦 |
| 16 | 压力表 | DN150 | 上海 |
| 17 | 温度变送器 | PT1000 | 杭州 |
| 18 | 蜂鸣器 |  | 台湾 |
| 19 | 真空泵 |  | 台湾 |
| 20 | 限位开关 |  | 浙江慈溪 |
| 21 | 真空隔膜阀 |  | 浙江慈溪 |
| 备注：该表内的配件若在维保期内需要更换，配件价格需提前提供三家及以上的询价单交给招标人，由招标人决定是否使用。 |

8.6、维保免费更换配件

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 阀门 |
| 2 | 中间继电器 |
| 3 | 液位继电器 |
| 4 | 水位电极 |
| 5 | 蜂鸣器 |
| 6 | 点火电极 |
| 7 | 水位控制器 |
| 8 | 真空隔膜阀 |
| 9 | 限位开关 |
| 10 | 低气压保护开关 |
| 11 | 压力开关 |
| 12 | 温度表 |
| 13 | 风压开关 |
| 14 | 真空密封垫圈 |
| 15 | 过载保护器 |
| 16 | 观火镜 |
| 17 | 炉膛压力开关 |
| 18 | 水流开关 |
| 19 | 电源插件 |
| 20 | 进水电磁阀 |
| 21 | 高压线 |
| 22 | 火焰检测线 |
| 23 | 止回阀 |
| 24 | 压力表 |
| 备注：上述表格内描述或描述不全的单配件只要价格在600元及以下的均为免费配件，中标人不得在中标后因免费配件问题在向招标人索要任何费用。 |

# 六、设备节能降耗措施及改进建议

1、每月锅炉烟气进行测试一次，根据测试数据调整燃烧器的燃烧状况，确保燃气充分燃烧。

2、每月配备软水快速化验试剂，确保锅炉进水水质合格，锅炉不结水垢，从而使锅炉高效、节能的运行。

3、每月详细记录水、电、气耗量，热水生产总量，根据季节和设备运行需要进行温度重新设置等。

4、选用新技术、新设备对燃气锅炉进行技术改造，从而最大限度的完成节能降耗工作。

# 七、投标人资格及报名要求：

# 1、投标人资格要求：供应商须具备由省市级或以上质量监督管理部门颁发的在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（锅炉）二级或以上证书，提供证书复印件加盖公章；

2、要求投标人具有原锅炉制造单位维修保养授权书；

3、投标企业被县级（含）以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的不得参与投标。

4、报名要求：投标单位须在开标截止时间前至代理公司处登记报名并领取招标文件等相关资料，否则投标不予以接收。

# 八、报价及报价函要求

1、最高投标限价：10万元。

2、确定中标人的方法：采用低价方式确定中标单位。

3、投标文件正和副本密封于一个密封袋内。封套上写明招标人名称、项目名称、投标人名称，投标人地址，注明2022年12月01日15时00分之前不准启封，所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标人公章。

4、未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

5、因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该投标文件时，投标文件当面原封退回投标人。

6、如果因投标文件迟到或提交前遗失、或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

7、投标文件资料一式二份(一个正本、一个副本)密封后递交明光市人民医院会议室。报价人需在2022年12月01日15时00分做出一次性书面报价。地点明光市人民医院门诊一楼党员活动室会议室。

报价前，采购人组建的谈判小组对报价人提供的下列资料进行审验，审验合格者接受报价，否则拒绝其报价。

# 投标文件组成

# 1、凡有意向参加本项目的企业，请于开标时间前按下列要求编制投标文件：

投标文件组成（请按下文编制投标文件）

（1）投标单位确认投标的函

（2）法定代表人本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（3）有效的营业执照副本，组织机构代码证，税务登记证副本（或三证合一的有效证件）；

（4）中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证；

（5）原锅炉制造单位维修保养授权书；

（6）投标函

（7）其他投标单位认为需要提供的材料。

2、被授权人逾时到达的或者未达到指定地点的或未按第1条要求递交投标资料的投标单位，招标人或其委托的代理机构有权拒收其投标资料。

# 十、投标须知

1、投标人自行勘察现场，按图纸招标情况说明，招标范围及内容，仔细核算费用。如有异议的，应当在开标前两日提出，如未提出即视同认可招标文件中的所有内容。中标后，不得放弃中标资格。

2、中标单位需在3日内领取中标通知书，并在中标通知书发放后3日内按招标文件及投标函的相关内容与招标人订立书面施工合同。不得签订背离其实质性内容和其他协议。如因投标人原因未按规定时间内领取中标通知书或签订合同的，将取消中标资格。

3、中标总价按照明光市人民医院锅炉维保项目的全部费用。本合同为固定总价合同。任何情况不予变更或增加费用。

4、履约保证金本项目无须缴纳。

# 十一、合同主要条款

1、付款方式：合同签订无预付款，按半年期付款，每完成6个月的维保任务后向招标单位提供正规发票，招标单位在收到发票后支付维保费用。

2、实施周期延误处罚：由于中标单位原因造成的延误，每延误一天罚款1000元。

3、采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整和不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算，投标人在投标时已考虑不再另行计取。

4、风险范围以外合同价款的调整方法

（1）经甲方书面认可的设计变更；

（2）合同价款调整的计价方法执行合同文本的通用条款。

# 十二、招标费用

1、招标代理服务费：1500元整。请各投标人在投标时予以考虑到成本费用中。

# 十三、成交原则

采购人将依据《政府采购法》的相关规定成立评标小组，对所有报价人的报价文件进行评审。1、由评标小组确认报价人提供的资质证明、质量和服务等均符合采购要求后，按价格最低，确定成交供应商。

2、该项报价一经谈判小组认可，即为签约的合同价。报价人可以不对本谈判文件做出报价，但一经做出报价，即为不可撤回。

3、报价人提交的投标文件，将作为合同的组成部分。

# 十四、其他事项

1、报价人应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。如需采购人配合，请与明光市人民医院联系。

2、中标人不得在成交后将成交项目转包，否则采购人有权中止合同。

3、勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。采购人向报价人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能供报价人利用的资料。采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价人因自身原因未到供货现场实地勘察的，成交后签订合同时和履约过程中，报价人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。并在中标通知书发放后3日内按本招标文件及投标书的相关内容与招标人订立书面合同。

5、中标通知书须加盖招标人、招标代理机构公章，方可发出。

# 十五、联系方式

招 标 人：明光市人民医院

联 系 人：张宇豪

电    话：15255049711

招标代理机构：安徽省华瑞智联工程项目管理有限公司

联 系 人：孔春燕

电    话：15375029422

投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

目录

（1）投标单位确认投标的函

（2）法定代表人本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（3）有效的营业执照副本，组织机构代码证，税务登记证副本（或三证合一的有效证件）；

（4）中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证；

（5）原锅炉制造单位维修保养授权书；

（6）投标函

（7）其他投标单位认为需要提供的材料。

投标单位确认投标的函

本人以企业法定代表人的身份郑重说明：

本公司参加                 （招标人）发布的关于                     （项目名称）的公告，我单位愿意参与本次招标并严格按照招标文件执行。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（盖章或签字）：

投标人名称（公章）：

年      月      日

## 授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我单位法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

后附授权人身份证复印件

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

投  标  函

致： （招标人名称）

1、我们决定参加贵单位组织的“                   （项目名称）”的招标。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“项目名称                ”相关服务，投标总价为：（大写）         元（小写）          。维保周期：  1年,质量: 符合相关规定要求。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：

（公    章）

投标单位授权代表姓名（签字或盖章）：

日  期：

电   话：