换热站部分施组织设计

1、编制依据及原则

1.1  编制依据

1.1.1                            项目招标文件。

1.1.2  <<施工组织设计导则>>。

1.1.3  现行施工规范、规程、标准。

1.1.4  <<质量保证手册>>及程序文件。

1.1.5  我公司施工能力、技术装备和同类工程的施工经验。

1.2  编制原则

1.2.1  本工程施工组织设计的指导方针：以合理的投入、最短的工期、优良的工程质量、优质的服务顺利完成该工程建设任务。

1.2.2  主要原则：

1) 符合<<招标文件>>和公司程序文件的要求。

2) 合理安排施工顺序，及时形成完整的生产能力，从实质上缩短建设周期以提高投资效益。

3) 完善劳动组织，调整好各阶段施工密度，并经济有效地组织好后勤保障，以便连续均衡施工。

4) 采用科学的管理方法和先进的施工技术，合理、有序安排施工顺序，平衡作业与流水作相接结合，实现全面、合理、有计划组织施工；推广先进经验，努力提高机械利用率和机械化施工综合水平，以提高工效、劳动生产率，降低成本。

5) 实行全面质量管理、克服质量薄弱环节，不断提高工艺水平。

6) 大力节约施工用材料。

2、工程概况

2.1.1  工程名称：中共长春市委党校换热站及备用电源电力外网等配套工程。

2.1.2  招标范围：换热站、锅炉房管道设备及电气设备安装等项目工程内容。

3、施工准备及布署

3.1施工前准备

3.1.1 组织管理准备

项目确定后，公司立即组织各有关职能部门召开本项目施工动员会，正式组建工程项目部。

各职能部门根据本工程特点和要求做好相应的准备，将各自业务线的工作纳入计划内，准备为项目部开工提供有力的保障。

项目部自身做好对公司各业务部门的接口工作，建立起与业主、监理、质量检查、安全检查等单位的联络。

公司提供有关文件资料，并协助业主办理工程开工手续。

3.1.2 人力资源准备

根据优化组合、竞争上岗的原则确定进场施工人员的工种、人数后，由劳资科组织人员、办理进场手续，劳资科、技术科、生产科、质安科、项目部共同组织开工前对各工种人员进行技术再培训。

1) 结合本公司 ISO9001 质量保证标准模式，严格要求现场施工人员要按程序办事，用本公司各工种作业指导书和相应的国家施工技术 规范指导施工。

2）结合本工程实际情况，搞好技术培训和技术交底，做到有的放矢：在开工前的培训中，由公司组织一级技术交底，各专业工长及工 程技术人员对各工种人员进行分类培训，结合工程图纸及现场的实际情况，把在施工过程中可能遇到的问题、难点提前解决。

3) 进行入场安全教育。施工现场项目部成立现场安全生产领导小组，制定相应的安全管理制度和措施，对现场施工人员大力开展安全教育工作和安全技能培训，提高职工的安全生产意识和安全技能，增强自我防护意识和防护能力，达到主观上“我要安全”，客观上“我会安全 ”，真正做到“安全第一，预防为主”。

4) 加强劳动纪律培训。为做好文明施工，所有人员要求遵守劳动纪律，全体施工人员都要了解本工地的各项规章制度的要求，以良好的精神面貌进入施工现场。

3.1.3 材料准备

公司材料部门和项目部材料员根据工程计划，保证工程开工后即能按计划正常进展。公司材料科保证材料及时、保质、保量到场，项目部材料员负责验收、保存、领用的管理。为保证材料供应质量、数量和及时度，本公司有一批长期合作的材料供应商，工程开工前都进行一次联络，预订充足的货源，保质保量保工期地进行供货。

3.1.4 机械设备准备

公司设备科根据本项目机械设备配备计划，随时可以调拨需用设备进场。

3.1.5 技术准备

公司项目管理部首先组织人员了解本工程相关情况和资料，编制确实可行的、有针对性的施工组织设计，保证能够指导施工，所有项目做到心中有数，进场能干，一次交活，一次优良。

公司计划科组织有关人员认真读图，计算准确的工程量清单，编制准确可靠的工程施工图预算。

公司生产技术科组织技术人员认真读图，结合各专业图纸，尽量提前发现图纸中的疑问，提前解决问题，准备好图纸会审。

主任工程师和主管副经理召集各有关业务部门对项目部进行一级技术交底，并做好书面记录，确保公司质保体系的运行，实现公司总体质量目标。

3.2 项目组织机构

3.2.1组织机构的设置

为了更好地完成施工任务，该工程拟设项目经理、项目技术负责各一人，项目经理部设置五部：技术部、财务部、合同管理部、物资部、安全生产部，下设4个施工作业处，其组织机构见下图。

3.2.2 职能范围

项目经理职责：

1）项目经理是工程施工的组织者和领导者，对本工程的质量、进度、成本和安全负责。

2）贯彻执行国家的政策、法规和相关标准。

3）协调各部门、各单位的工作关系，及时解决工程中的重大问题。

4）结合本工程的实际对职工进行质量、安全教育，防止各种事故发生。

5）组织制定本项目的质量奖惩制度，鼓励质量成绩突出的人员，惩罚造成质量事故的责任者，审批质量奖惩报告。

6）负责施工计划的审定和执行，确保按工期完成施工任务。

7）负责工程成本的控制，厉行节约，反对浪费，降低工程成本。

技术总负责：

1）执行项目经理的决策和部署，是工程施工的具体组织者。

2）对施工具体问题负全面责任。

3）组织好有关技术规程、技术标准的贯彻执行。

4）组织编写施工组织设计。

5）组织质量工作会议，分析和解决各种质量问题。

6）对违反技术要求、操作规程和各项管理制度者，予以制止和纠正。

7）组织编写和整理竣工资料。

工程技术部：

1）按合同规定的施工规范、施工图纸，组织各项技术工作的实施与管理。

2）负责制定施工技术文件、工艺规程和作业指导书。

3）负责施工技术文件的变更联络与实施工作。

4）施工前进行技术交底，落实工程的测量、试验、施工过程质量控制和全面质量管理工作。

5）负责隐蔽工程的检查和记录，负责施工现场签证工作。

6）监督落实施工规范的使用和执行。审查分包技术措施，对工程技术管理全面负责。

7）负责施工进度计划的检查、调整和监督。

8）根据生产实际情况，做好设备的平衡调配工作。

9）负责编制设备的维修保养计划，并负责实施。

10）负责设备事故的调查分析和鉴定工作。

11）负责设备各种统计报表的收集、汇总上报。

12）负责各专业之间的协调、施工总体布置及管理。

13）按确定的质量目标制定质量监督网络，监督、检查、评定、检验原材料和设备，使之按合同、设计、规范要求予以实施。

14）进行隐蔽工程的检查评定，参与业主、监理对工程的评定。

15）负责该工程的安全教育和安全防范工作。

16）定期进行安全检查，发现问题及时整改。

物资部：

1）负责本工程的施工材料的采购、定货、运输、保管、发放等管理工作，对于自购材料的质量全面负责。

2）对于业主提供的材料，要建立台帐，同时及时发放到施工现场。

安全生产部：

负责现场安全文明施工。

3.2.3 施工指导思想和管理目标

1）施工指导思想：以技术为先导、以质量求生存、以市场求发展。创造优质工程，降低工程成本，缩短施工工期，认真履行合同，本着“干一个工程、树一流信誉、交一方朋友、占一处市场”的宗旨，为业主提供一流服务。

2）管理目标：要求达到“四个第一”，即“服务水平第一、工程质量第一、企业信誉第一、管理水平第一”。

3.3  施工布署

根据本工程特点，考虑到整个工期要求和工程特点，尽可能多地展开作业面，拟将本工程划分三个作业段，安排同时开工。紧紧抓住工程的关键路线，严格控制，确保工期按时完成。

第一作业段——设备安装、调试由第一施工队承担。

第二作业段——工艺管道施工由第二施工队承担。

第三作业段——电气、仪表安装、调试由第三施工队承担。

第四作业段——防腐、保温由第四施工队承担。

3.4  施工计划安排

本工程计划：工期20天（日历日），安装完毕达到试运条件。

3.5  施工劳动力配备计划

具体详见（表3-2）劳动力计划表

表3-2                                                                   单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
| 焊工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 管工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 起重工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 辅助工 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

注：劳动力人员详细安排待工程根据现场情况、供货情况及业主要求后根据实际情况进行适当调整。

3.6  施工总平面布置

3.6.1 施工用水：施工用水包括试压、清洗等用水和生活用水，具体待施工时与建设单位协商解决水源问题，铺设临时管线，将水引至各施工段用水点。

3.6.2 施工用电：根据本工程用电设备配置和现场施工进度安排，部署工地临时供电系统。或与有关部门协商解决。铺设临时电缆,将电缆线引至各施工段用的配电箱，电缆敷设应严格按照有关规范的规定执行。

3.6.3 场地平整：施工现场内的地上或地下的一切障碍物应在开工前拆除,特别是树木、草地、排水设施等均应采取相应的措施，与相关部门取得联系办好手续，方可进行，防止事故的发生。

3.6.4 临建设置：各施工段所需临时设施的具体位置待施工时根据现场确定。

3.6  临时用地计划表见表3-3

表3-3

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 20 | 换热站北侧围挡处 |  |
| 会议室 | 30 | 换热站北侧围挡处 |  |
| 食堂 | 30 | 换热站北侧围挡处 |  |
| 宿舍 | 30 | 换热站北侧围挡处 |  |
| 物质室 | 20 | 换热站北侧围挡处 |  |
| 管材堆放处 | 80 | 换热站北侧围挡处 |  |

3.7  施工机械配置计划  详见（表3-4）

表3-4

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 20t | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交流电焊机 | BX1-400-1 | 3台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交流电焊机 | BX1-300-1 | 3台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电动试压泵 | 0-16Mpa | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 手动试压泵 | ZSY-6/30 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 焊条烘箱 |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 手动葫芦 | SHZ2t | 3只 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 手动葫芦 | SHZ3t | 3只 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 型材切割机 | J3G-400 | 2台 |  |  |  |  |  |  |

注：设备详细安排待工程根据现场情况、供货情况及业主要求后根据工程实际情况及工程进度需要进行调整、安排。

4、施工程序及主要施工方案

4.1 施工程序

测量放线→设备及容器的安装→管道及配件安装→管道水压试验及冲洗→仪表安装→管道防腐保温→试运行→交工验收。

4.2 主要施工方案

4.2.1设备安装方案

本工程设备分为静止设备、转动设备两种类型，主要包括换热器、水泵、水箱、生活热水供热机组、除污器等。

（一）通用静止设备安装

1）工艺流程

施工准备→设备运输及开箱检验→基础验收复核→吊装就位→找正找平→地脚螺栓灌浆→设备精平二次灌浆、抹面→配管配线试验调整→吹扫清洗、试验→联动试车→竣工验收

2）设备基础验收

① 安装施工前,设备基础须经交接验收，基础施工单位应提交质量合格证明书,测量记录及其他施工技术资料；基础上应明显地画出标高基准线,纵横中心线,相应的建筑(构筑)物上应标有坐标细线。

② 基础检查:外观不得有裂纹、蜂窝、空洞及，各部位的尺寸误差见原稿中《设备基础的允许偏差》表的表规定。

③ 基础混凝土强应达到设计要求，周围土方应回填实、整平，地脚螺栓的级部分应无损坏和不生绣。

④ 有关基础表面的处理见本稿中初四项补充内容。

⑤ 基础检查的允许偏差如下表：

| 序号 | 项 目 | 允许偏（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坐标位置 | 纵轴 | ±20 |
| 2 |  | 横轴 | ±20 |
| 3 | 不同平面的标高 | -20 |
| 4 | 凸台上平面外形尺寸 | -20 |
| 5 | 平面的水平度（包括地坪上需安装设备的部分） | 每米 | 5 |
| 6 |  | 全长 | 10 |
| 7 | 平面外形尺寸 | ±20 |
| 8 | 垂直度 | 每米 | 5 |
| 9 |  | 全长 | 10 |
| 10 | 预埋地脚螺栓 | 标高（顶端） | ±20 |
| 11 |  | 中心距（在根部和顶部测量） | ±2 |
| 12 | 预埋地脚螺孔 | 中心位置 | ±10 |
| 13 |  | 深度 | ±20 |
| 14 |  | 孔壁铅垂度 | 10 |

3）设备开箱检查或验收

① 分体安装的设备及附件，必须符合设计要求，并附有出厂合格证明书及安装说明书等技术文件。

② 设备开箱应在有关人员参加下，对照装箱单及图样查对，主要包括：

a. 箱号、箱数及包装情况；

b. 设备名称、类别、型号及规格；

c. 设备外形尺寸及管口方位；

d. 设备内件及附伯的规格、尺寸及数量；

e. 表面损坏、变形及锈蚀情况；

f. 并填写《设备验收、清点记录》。

③ 设备安装前应进行下列准备工作：

a. 按设计图纸或技术文件要求画定安装基准线及定位基准线；

b. 对设备、附件及地脚螺栓进行检查，不得有损坏及绣蚀。检查设备的方位标记、重心标记及吊挂点；

c. 有内件装配要求的设备，要检查设备内壁的基准圆周线应与设备轴线相垂直，

保证内件安装的准确性；

d.准备符合精度要求的仪器及量具。

④ 分体安装的设备及附件，必须符合设计要求，并附有出厂合格证明书及安装说明书等技术文件。

⑤ 设备开箱应在有关人员参加下，对照装箱单及图样查对。

a. 箱号、箱数及包装情况；

b. 设备名称、类别、型号及规格；

c. 设备外形尺寸及管口方位；

d. 设备内件及附伯的规格、尺寸及数量；

e. 表面损坏、变形及锈蚀情况；

f. 并填写《设备验收、清点记录》。

⑥ 设备安装前应进行下列准备工作：

a. 按设计图纸或技术文件要求画定安装基准线及定位基准线；

b. 对设备、附件及地脚螺栓进行检查，不得有损坏及绣蚀。检查设备的方位标记、重心标记及吊挂点；

c. 有内件装配要求的设备，要检查设备内壁的基准圆周线应与设备轴线相垂直，保证内件安装的准确性；

d.准备符合精度要求的仪器及量具。

4）找正与找平

①基点的选择：

a. 设备支承的底面标高以基础上的标高基准线为基准；

b. 设备的中心线位置以基础上的员心划线为基准；

c. 方式设备的方位以基础上距离设备最近的中心划线为基准；

d. 方式设备的铅垂度应以设备两端部分的测点为基准；

e. 卧式设备的水平度以设备的中心划线为基准。

② 补充测点:

a. 主法兰口；

b. 水平、或铅垂的轮廓；

c. 其他指定的基准面或加工面。

③ 设备的找正找平应符合下列规定:

a. 找正与找平应在同一增面内互成直角的两个或两个以上的方向按时完成行；

b. 设备找平时，应根据要求用垫铁调整精度，不能用紧固或放松地脚螺栓及局部压等方法进自欺欺人地调整。

④ 找正找平偏差应符合要求。

⑤ 有坡度要求的卧式设备，应按要求执行。无坡度要求的卧式设备，水平度偏差宜向设备的排泄方向

⑥ 设备安装允许偏差如下表：

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标高 | ±5mm |
| 2 | 纵横轴线偏差 | ±5mm |
| 3 | 纵向水平度 | 整体安装 | 0.1／1000 |
|  |  | 解体安装 | 0.05／1000 |
| 4 | 轴向水平度 | 整体安装 | 0.1／1000 |
|  |  | 解体安装 | 0.05／1000 |

5）地脚螺栓与垫铁

① 地脚螺栓的铅垂度允许偏差不得超过螺栓长度的5/1000。

② 地脚螺栓与孔座的距离不得小天20mm。

③ 地脚螺栓底部与孔底的距离不得小于80mm。

④ 地脚螺栓的油脂和污垢应清除干净，但螺纹外露部分应涂油脂。

⑤ 螺母与垫圈，垫圈与设备底座间的接触应良好。

⑥ 螺母上端螺栓螺纹部分就露出2个螺距。

⑦ 地脚螺栓上一般应配一个螺母和一个垫圈，高度超过20mm的立式设备，应增加一个锁字螺母，地脚螺栓的紧固应均匀对称。

⑧ 在工作温度下经受膨胀或收缩的卧设备，其滑动则的地脚螺栓应先紧固，当设备安装和管线连接完成后，再松动螺母留下０.5～1mm的间隙，然后将锁紧螺母再次紧固以保持这一间隙，当有用滑动底板时，设备的滑动面应进行清理，并涂上润滑剂。

⑨ 垫铁

a. 每个地脚螺栓正常至少有一组垫铁，垫铁组应尽量靠近地脚螺栓；

b. 相邻两垫铁组的间距,视设备底座的刚性程度确定,一般应为500mm；

c. 有加强筋的设备底座,垫铁应垫在加强筋下；

d. 直接承受负荷的垫铁组,就使用成对斜垫铁,两垫铁的斜面要相向使用,接长度应不小于全长的3/4,偏斜角度应不超过3°斜垫铁下面应有平垫铁；

e. 应尽量减少每一组垫铁的数量,一般不超过4块,并少用薄垫铁;放置平垫铁时,最厚的放在下面,最薄的放在中间,调整后应将各块垫铁互相焊牢；

f. 每一组垫铁均应放置整齐、平稳，接角良好，垫铁表面的油污应清除干净，设备找平后，各组垫铁均应被压紧，可用0.25kgf 手锤逐组轻击听看检查；

g. 中小型设备的垫铁组高度为30-60mm,大型设备为50-100mm；

h. 设备调整后,垫铁应露出设备支座底板外缘10-20mm,垫铁组伸入长度应超过地脚螺栓,且应保证设备支座受力均衡；

i. 安装在金属结构上的设备找正找平后,其垫铁应与金属结构焊牢。

6）二次灌浆

① 设备经初步找正与找平后同义词可进行地脚螺栓预留孔的灌浆工作,预留孔灌浆后,混凝土温度达到设计强度的75%以上时,才能进行设备的最终找正、找平及紧固地脚螺栓的工作，设备安装精度经检查合格,在隐蔽工程记录完备情况下,可进行二次灌浆层的灌浆工作。

② 本工程的二次灌浆工作由土建单位完成。

7）附件安装

机组找平固定后，安装仪表、油管、水冷却管等附件。机组本体配管法兰连接处使用高压耐油石棉橡胶垫片，丝扣连接处采用聚四氟乙烯薄膜等填料。

8）清洗与封闭

设备安装完毕，按照要求进行清扫，清除内部的铁锈、泥砂、灰尘、木块、角料和焊条头杂物。

（二）通用转动设备安装

除静止设备要求的外另进行如下工序。

1）动设备安装工艺流程

施工准备→设备运输及开箱检验→基础验收复核、放线→放置垫铁→吊装就位→找正找平→地脚螺栓灌浆→设备精平→二次灌浆抹面→联轴器对中→清洗拆检组装→设备试验→电气仪表接线调试→机组辅助系统试运转及调试→电动机空载试车→联轴机组空负荷试车→负荷试车→竣工验收

2）技术资料

① 机器的出厂合格证明书。

② 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及机器的试运转记录。

③ 机器与设备安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书。

④ 机器的装箱清单。

⑤ 有关的安装及安装技术要求或方案。

3）开箱检验及管理

① 核对机器的名称、型号、规格、包装箱、箱数并检查包装情况。

② 检查随机技术资料及使用工具是否齐全。

③ 以坟机、附属设备及零、部件过行外观检查，并核实零部件的品种、规格、数量等。

④ 检验后应提交有签证的检验记录。

⑤ 机器和各零、部件若暂不安装，应采取适当的防护措施，妥善保管、严防变形、损坏、锈蚀、老化、错孔或丢失。

⑥ 凡与机器配套的电气、仪表、等级设备及配件，应由各专业人员进行验收，妥善保管。

4）安装现场应具备的条件

① 土建工程基本结束，基础具备安装条件，基础附近的地下工程已基本完成，场地已平整。

② 施工运输和消防通路畅通。

③ 施工用的照明、水源及电源已备齐。

④ 安装用的起重运输设备具备使用条件。

⑤ 备有零、部件、配件及工具等的贮存设施。

⑥ 机器周围的各种大型设备上方的管廊上的大型管道均已吊装完毕。

⑦ 备有必要的消防器材。

5) 垫铁的配置。

① 垫铁组布置的原则为：在地脚螺栓两侧各放置一组，应尽量使垫铁靠近地脚螺栓，当地脚螺栓间距小于300mm时，可在各地脚螺栓的同一侧放置一组垫铁，对于还板的地脚螺栓两侧的垫铁组，应放置在预留孔的两侧。相邻两垫铁组的间距，一般为500mm左右。

② 垫铁表面应平整、元氧化物等。斜垫铁的斜面光洁度不得低于斜度一般为1/20—1/10，对于的较高或振动较大的机器，一般采用1/20。

③ 其他规定同静止设备。

6) 地脚螺栓

① 地脚螺栓的部分应元细污和氧化皮，螺纹部分应涂上少量油脂。

② 螺栓应垂直元歪斜。

③ 地脚螺栓不应碰底孔，螺栓上的后一部位离孔壁距离不小于15mm。

④ 拧紧螺母后，螺栓必须露出螺母1.5-3个螺距；螺母与垫圈\垫圈与底座间的接触应良好。

⑤ 拧紧地脚螺栓应在预留孔内的混凝土达到设计温度的75%以上时进行，拧紧力应均匀。

⑥ 放置带错板的地脚螺栓,就符合:

a. 地脚螺栓的部分及错板,就刷防锈漆。

b. 用螺母托着的钢制错板,错板与螺母之间应点焊固定。

c. 当错板接焊在地脚螺栓上时,其角焊缝高度应不小于螺栓直径的1/2。

7) 就位、找平及找正

① 机器找平时，一般向水平度的允许偏差为0.1mm/m;纵向水平度的允许偏差为0.05mm/m.不得用松紧地脚螺栓的办法调整找平找正。

② 测点：

a. 机体的加工平面；

b. 支承滑动部件的导向面；

c. 转动部件的轴颈或外露轴的表面；

d. 联轴器的端面及外圆周面；

e. 机器上加工精度较高喊的表面 。

③ 采用胶带或链条传动的机器,胶带带轮或气连轮的找正就符合:

a. 两轮的轮宽中心平面应在平一平面上,两平面相对轴向位移量:平胶带带轮不大于1.5mm, 三角胶带带轮和连轮不大于1mm。

b. 两轴平行度的允许偏差为0.5mm。

8）清洗与装配

本工程设备大部分为整体安装设备,不要求解体及清洗、装配。

9）附属设备及管道的安装

① 与机器连接的管道，安装前必须将内部处理干净。

② 与机器连接的管道，其固定焊口应远离机器，以免焊接应力的影响

③ 管道与机器连接后，不允许管道对机器附加有外加。

④ 配对法兰在自由状态下应平行且同心，偏差：

| 转速（转/分） | 法兰面平行度 | 径向位移 |
| --- | --- | --- |
| ≤1500 | ≤0．3 当法兰直径＜300mm时，平行度≤直径的1/1000 | 邻螺栓能须利入 |
| 3000-6000 | ≤0．15 | ≤0．50 |
| ＞6000 | ≤0．10 | ≤0．20 |

⑤ 配对法兰在自由状态下的距离，以能顺利放入垫片的最小间距为准。

⑥ 管道与机器最终连接时，应在联轴器上用百分表监测其向位移，转速大于6000转/分的机器，应不超过2mm,小于或等于6000转/分的机器，就不超过0.05mm。

⑦ 管道与机器最终连接后,必要时应对轴器的对中偏差进行复测或调整。

10）设备试运转

① 条件及准备

a. 主机及附属设备的就位、找平、找正检查及调整等工作部分结束，并有齐全的安装记录。

b. 二次灌浆达到设计强度,基础抹面工作应结束。

c. 与试运转有关的工艺管道及设备具备使用条件。

d. 保温、保冷及防腐等工作已基本结束。

e. 与试运转有关的水、气、汽等用工程及电气、仪表系统能要求。

f. 在有关人员参加下,审查安装记录,审查试运转方案及检查试运转现场。

g. 试运转现场,应备有必要的消防设施和防护用具,机器上不利于安全操作的外露转动部位应装设安全罩。

h. 机器入口处按规定装设过滤网(器)。

I. 试运转用润滑油(脂)应符合设计要求。

② 水、油、汽系统的试运行

a. 各系统在工作压力下，应不泄漏、保持畅通，阀门均须灵活可靠，仪表指示应符合试运行要求。

b. 机器的润滑、密封等系统必须冲洗清洁，冲洗的合格标准，应符合机器技术文件或“专项规范”的规定。

c. 各附属设备试运转的验收标准，须符合有关的技术文件或相应的规范要求。

③ 单机试运转

a. 试运转分为无负荷和有负荷两个阶段。

b. 机器试运转所采用的介质，就根据设计及实际条件决定。

c. 机器启动前，应符合下列要求：

--机器的电气、仪表控制系统及安全保护联锁等设施，动作应灵敏可靠；放气式排污完毕；有压力油系统供油的机器，各注油点的量、油温、油压达到设计要求，用其他形式供油的机器，供油状况应符合其润滑要求；车检查应转动灵活，无异常现象。

d. 试运转中应重点检查下列项目：

--有无异常噪音、声响等现象；

--轴承温度应符合机器的技术文件规定，滚动轴承的温升不超过40℃，其最高温度一般不超过75℃；滑动轴承的滑升不超过35℃，其最高温度不应超过65℃；

--检查其他主要部位的温度及各系统的压力等参数，是否在规定范围内；

--振动值应符合机器技术文件的规定；

--检查驱动电机的电压、电流及温升等不应超过规定值；

--检查机器各紧固部位有无松动现象；

--如有异常现象，应立即停机检查处理。

e. 试运转结束后，应及时完成下列工作：

--断开电源及其他动力来源；

--各系统中的压力及负荷，（包括入放水、放气及排污等）；

--检查各紧固部件；

--扳除临时管道及设备（或设施），将正式管道进行变位安装；

--整理试运转记录。

11）联动试车方案

① 准备工作

a. 设备单机试车完毕。

b. 试车用水、电、照明可保证供应，试车用工具、仪器、材料已准备好。

c. 建立试车指挥部，组织好试车机构人员，试车人员应熟悉有关图纸资料、设备结构性能并能掌握操作程序、方法和安全守则。

d. 编制联动试车方案。

②联动试车

设备单机试车完毕后，按逻辑流程图的程序，先将各站（区）按次序进行分站（区）的联动试运行，同时检查各种设备的运行状态。无误后即可进行系统联动试车。

(三) 泵类安

1）泵安装

① 用叉车或滚杠配合卷扬机将泵运至设备基础上。

② 泵就位后，首先要通过垫铁调整，以泵轴中心线为基准找正，以进、出口法兰面为基准找平，使之符合技术要求。

③ 泵安装后要注意保护，配管时不允许管道与泵法兰接口强制连接，法兰面要采用盲板进行保护，防止杂物进入泵体内。管道与泵连接均应有各自的支架，以承受重量，连接后要复查泵的找正精度，发现偏差及时纠正。

④ 符合试车条件后进行单机试车，试车时要组织试车小组进行。

⑤ 试运转前，各紧固件连接部位不松动；手盘动泵轴转子，转动应灵活自由、无卡滞现象；与泵相连的管道通畅，并吹扫检验合格。

⑥ 脱开联轴器点动电机，查看电机叶轮转向是否正确。后启动电机进行试运行，运转2小时，运转稳定无异常现象为合格。

⑦ 重新联接并校对好联轴器，使泵在额定负荷下运行4小时后，作好试车记录，当温升、泄漏、振动均符合要求且无异常现象即为合格。

2）水泵配管

管道与泵体连接不得强行组合连接，管道的重量不能附加在泵体上。水泵的吸水管应采用偏心大小头，坡度合理。

3）变频设备的安装

在水泵出水管上安装电接点压力表；在预埋在砼中的钢管穿动力线机控制线；电控柜的安装在土建装修完成后进行；在水泵电机和电控柜上分别接好动力线；在电接点压力表和电控柜上分别接好控制线。

（四）水箱安装

① 水箱可以现场焊接或现场组拼，按照图纸要求成型后，不得有压伤裂纹等加工缺陷，装配完后应整齐美观，不得有气孔、裂纹等缺陷，不得有变形情况。

② 水箱接管位置、配件等技术要求应满足要求。

③ 各管口应按图配置正确，管件应与箱体切线垂直，法兰平面应平行箱壁切线，法兰短管长度为200mm，其允许误差应小于1%。

④ 水箱入孔盖应能防灰尘以及其他物体进入，水箱组装后不得有渗漏现象，充水后不得有变形，放满水后，经2-3小时不渗水为合格。

（五）换热器安装

换热器可分为容积式和板式，其装卸、转运、开箱检查、找平、固定等参见设备安装通用要求。

4.2.2 管道安装方案

1）工艺流程

施工准备→预留、预埋→材料的采购、检验及保管→管道预制→管道放线→支吊架制作、安装→管道及附件安装→管道试压、冲洗→管道防腐→管道保温及刷标识漆→系统调试

2）施工准备

① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范，进行图纸会审。

② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书。

③ 对施工班组进行施工技术交底，技术交底包括书面交底和口头交底，使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。技术交底可根据进度进行，随时指导班组保质保量完成安装任务。

④ 根据现场情况配置机械设备，计量器具及劳动力计划。

3）预留预埋

本工程预留预埋由土建单位完成，施工前应进行检查、校核，不符合要求的应由原实施单位进行整改。

4）材料采购、进场、检验及保管

① 所用管材必须具有质量证明书、合格证等资料，阀门等管道附件本体上必须有完好无损的铭牌。

② 材料进入现场经自检合格后，及时填写报检单，向监理工程师报检，经检查合格后，方可使用。

③ 进场的材料要堆放整齐，按材料规格、型号、材质分类堆放，材料挂牌，注明规格、名称、材质并建立台帐，做到账、物、卡相符，收发手续完整。同时管材堆放中要有防止变形的措施。

④ 管道、管件、阀门等在搬运、安装过程中要轻拿轻放，禁止扔摔等方式搬运。管道在验收及使用前进行外观检查，其表面符合下列要求：

- 无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷；

- 无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤；

- 有材质证明或标记。

⑤ 阀门的型号、规格符合图纸及设计要求，安装前从每批中抽查10%进行强度试验和严密性试验，在主干管上起截断作用的阀门逐个进行试验。同时阀门的操作机构必须开启灵活。

5) 管道预制

① 技术要求及施工方法

a. 预制前先按设计图纸设计的管线， 确定可行的具体的预制件品种及长度；预制的半成品要标注清楚编号，分批分类存放，运输和安装过程中要注意保护预制件，以便对号安装正确。

b. 根据图纸设计的材质、管径和壁厚，进行钢管的预先选择和检验，矫正管材的平直度，整修管口。采用砂轮切割机与割管机切割，管子切割时注意切口的位置，管子切割面要求平整，无裂纹、无毛刺。

c. 在管道上直接开孔焊接分支管道时，切口的部位须用校核过的样板画定，用氧炔焰切割，完毕后要用锉刀或砂轮磨光机打磨掉氧化皮与熔渣，保持切端面平整。

d. 为了尽量减少固定焊口的焊接量，将钢管及管件（成品供应）在地面预制成管道组成件，管道组成件预制的深度以方便运输和吊装为宜。

② 焊接

a. 壁厚等于或大于4mm的焊件坡口形式采用“V”型，钢焊件的坡口示意图及尺寸如下：

| 坡口名称 | 坡口形式 | 坡口尺寸 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| V形坡口 |  | S | ≥6.35 |
|  |  | α | 37.5° |
|  |  | C | 4.8 |
|  |  | P | 1±1 |
|  |  | S | ≤6.35 |
|  |  | α | 37.5° |
|  |  | C | 3.2 |
|  |  | P | 1±1 |

b. 管道坡口要求表面整齐、光洁，不合格的管口不得进行对口焊接。

c. 管道对口时外壁必须平齐，用钢直尺紧靠一侧管道外表面，在距焊口200mm另一侧管道外表面处测量，管道与管件之间的对口，也要做到外壁平齐。

d. 钢管对好口后进行点固焊，点固焊与第一层焊接厚度一致，但不超过管壁厚的70%，其焊缝根部必须焊透，点焊位置均匀对称。点焊长度和间距如下表：

钢管接口点焊长度和点数

| 管 径DN(mm) | 点焊长度(mm) | 点焊点数(处) |
| --- | --- | --- |
| 80～150 | 15～30 | 3 |

e. 手工电弧焊焊条采用E4303电焊条，使用前按说明书进行烘烤。

f. 采用多层焊时，在焊下一层之前，将上一层的焊渣及金属飞溅物清理干净。各层引弧点和熄弧点均错开20mm。

g. 焊缝均满焊，焊接后立刻将焊缝上的焊渣、氧化物清除。

h. 焊缝外观检验：焊缝表面须完整，高度不低于母材表面并与母材圆滑过度，焊缝宽度超出坡口边缘1.6-3.18mm。

3) 法兰连接

① 法兰与管道焊接连接时，插入法兰盘的管子端部距法兰盘内端面为管壁厚度的1.3～1.5倍，便于焊接。焊接法兰时，保证管子与法兰端面垂直，用法兰靠尺从相隔90o两个方向度量，里外施焊。

② 法兰的衬垫不得突入管内，以其外圆到法兰螺栓孔为好。紧固螺栓要按对称十字形顺序，分两次或三次拧紧，保证法兰衬垫受力均匀，同时保证法兰的严密性。

③ 拧紧后以露出螺母两扣螺纹为宜。

4) 丝接

① 管子丝扣采用机械套丝，管径DN25mm以上要分两次进行套丝，不可一次套成，管子螺纹要规整，不得有断丝或缺丝现象。

② 安装螺纹管件要按旋转方向一次装好，不得倒向。安装后，外露2～3扣螺纹，并清除剩余填料，对外露螺纹涂樟丹防锈漆防腐。

6) 管道放线

管道放线由总管到干管再到支管放线定位。放线前逐层进行细部会审，使各管线互不交叉，同时留出保温、绝热及其它操作空间，并注意管道坡度要求。

7）支吊架制作、安装

管道支吊架的选择考虑管路敷设空间的结构情况、管道重量、热位移补偿、设备接口不受力、管道减震 、保温空间及垫木厚度等因素选择支吊架型式。

① 支吊架的位置确定

a. 管道穿越墙体时，从墙面两侧各向外量出1m，以确定墙两侧的两个支架位置；

b. 在穿墙、转弯处活动支架定位后，剩余的长度里，按不超过最大间距的原则，尽量均匀地设置支架。

② 支吊架制作

制作支、吊架时，采用砂轮切割机切割型钢，并用磨光机将切口打磨光滑；用台钻钻孔，不得使用氧乙炔焰吹割孔；煨制要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷，支架制作或安装后要及时刷漆防腐。

③ 支吊架安装

a. 支、吊架位置要准确，安装平整牢固。固定支架必须安装在设计规定的位置上，不得任意移动。

b. 无热位移的管道，其吊杆垂直安装。有热位移的管道，吊点设在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安装。

c. 管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开，木垫厚度同保温层厚度。

d. 弹簧吊架应按照设计规格型号选用，并按照生产厂家有关说明安装。

7) 管道及附件安装

a. 本工程热水管均采用无缝钢管，焊接连接，管道与附件采用法兰连接。

管道安装原则：先大管后小管，先主管后支管，先高空后地上。

b. 管道变径应采用偏心大小头，管顶平齐，以利泄水和放空。如现场自己做，缩口的长度应是管道直径的1～1.5倍，干管焊接支管处距管道变径缩口起点，管径≥70mm，且不小于300mm，管径≤50mm时不得小于200mm。

c. 伸缩器须在预制时按规范要求做好预拉伸，并作好记录。按位置固定，与管道连接好。

d. 管道的坡度要符合设计及施工规范要求，在最高点设自动排气阀DN20 mm，最低点设泄水阀DN20mm，冷凝水管接至排水地漏时需加150mm水封。

e. 阀门安装型号、规格、耐压强度和严密性试验，要符合设计要求和施工规范规定。安装时出口方向要正确，连接牢固紧密，启闭灵活，朝向便于使用，表面洁净。

f. 阀门采用法兰连接，螺母必须在同侧，外露丝扣2～3丝。阀门在关闭状态下安装，垫片与管径同心，不得放偏。

g. 过滤器安装时要将清扫部位朝下，并要求便于拆卸。

9) 管道试压、冲洗

a. 管道试验压力按1Mpa,管道试压一般分单项试压和系统试压两种，单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕后进行水压试验。水压试验时同设备连结的管道必须断开。

b. 系统试压在全部干、立、支管安装完毕，进行水压试验。

c. 连接试压泵设在室外管道入口处。

d. 试压前将预留口堵严，关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处阀门，打开各处分路及主管阀门和系统最高处的排气阀门。

e. 打开水源阀门，用试压泵往系统内充水，水满后排气后，并将排气阀门关闭。

f. 检查全部系统，如有漏水处要做好标记，并进行修补，修好后再充满水进行加压，而后复查，如管道不渗漏，并持续到5分钟内压力降不大于20Kpa，通知有关单位验收并做好验收记录。

g. 管道系统冲洗：管道清洗前，法兰连接的调节阀、重要阀门、安全阀、过滤器、温度计、压力表等附件要隔离或拆下。进水口及排水口要选择适当位置，并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。冲洗时，以系统内可能达到的最大压力和流量进行，直到排出水中不夹带泥沙、铁屑等杂物，且水色不混浊时方为合格。

10) 管道除锈防腐

a. 可以在预制时进行第一遍防腐，涂刷底漆前，用电动钢丝刷清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等杂物；涂刷油漆时要厚度均匀、色泽一致，无流淌及污染现象。

b. 按设计要求空调水管道刷红丹防锈漆两道。管道第一道防锈漆在安装前涂好，第二道防锈漆在试压合格后及时涂刷。

11) 设备及管道保温

绝热施工应在试压及防腐合格后进行；施工前必须先清除管道、阀门以及设备表面脏物和铁锈，再按设计要求刷防锈漆，并保护管道外表面的清洁干燥；不同要求的管道、阀门、设备，其保温要求也有所不同，因此不同要求的管道、阀门、设备，应根据现场实际要求分别制定不同的保温工艺。

施工时应特别注意对口和接缝处尤其是支架部位的保温封闭工作，以免因保温不彻底而产生冷桥现象；保温层应均匀、密实、美观。

12) 管道标识

a. 管道标识的设置部位

管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门、穿墙孔两侧、设备技术层、吊顶内、管井内管道在检查口和检修口、走廊顶下、明露管道、设备机房内的管道等的管道上和其他需要标识的部位。二个标识之间的最小间距应为10m。竖向管道的粘贴高度应为1.5米。

b. 管道标识可采用附有文字说明和不同颜色的自粘式胶带进行标识。注意确认箭头指向与管内流体流向一致。

4.2.3 电气安装方案

1) 配管配线

① 施工流程

除锈、刷漆 →断管→套丝→弯管→连接→配管→穿引线→清管→放线、断线→导线与引线绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查、绝缘摇测

② 预留预埋

依据图纸认真复查土建预留的电气孔、洞等的位置及尺寸是否正确。并对前期预埋管、盒，预留孔、洞等工作进行检查。

③ 管内配线

配线前在钢管内穿铁丝，管口要安装护口保护导线。同管内的导线采用不同颜色以便区别。

敷设于垂直线路中的导线，每超过下列长度时，在接线盒中加以固定：

a. 导线截面50mm2及以下为30m；

b.导线截面70～95mm2为20m。

铜芯导线的中间接头和分支连接应使用熔焊、线夹、或压接法连接。接头采用黄腊带包扎后再用绝缘胶布包扎， 所有管内导线不得有接头，每条支路用摇表测各回路的绝缘电阻，绝缘电阻必须大于0.5MΩ。

2) 电缆桥架安装

① 电缆桥架在安装前根据施工图和周围物体确定其合理的走向，桥架通过支架固定在顶板或墙上。电缆桥架水平敷设时，支撑跨度一般为1.5～3m，垂直敷设时，固定点间距不宜大于2m。

② 电缆桥架外表面涂防火涂料，桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。

3）盘柜安装

① 盘柜安装应按施工图纸的布置，按顺序放置在基础上。柜就位后，先找正两端的柜，在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线，逐台找正。找正时采用0.5mm铁片进行调整，每处垫片最多不能超过三片。柜找正后安装允许偏差应符合规范规定。然后用电焊或连接螺栓将柜底座固定在基础型钢上。电焊，每个柜焊缝不应小于四处，每处焊缝长度约100mm左右。注意焊缝应在柜体的内侧。柜下校正柜的垫铁，也应焊在基础型钢上。螺栓连接，则按柜固定螺孔尺寸，在基础型钢架上用手电钻钻孔，用Φ12镀锌螺栓固定。

② 柜就位，找正、找平后，除柜体与基础型钢固定，柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。

③ 柜接地：每台柜单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子，用6mm2软铜线与柜上的接地端子连接牢固。

4）电缆敷设

① 施工流程

低压电缆头制作安装：

摇测电缆绝缘→剥电缆保护层→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线鼻子、与设备连接

② 准备工作

a. 施工前对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损现象。

b. 电缆敷设前用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ，测试完毕，端头密封好。

c. 在桥架或支架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用图表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。

3) 直埋电缆敷设

① 清除沟内杂物。

② 电缆敷设：电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。敷设时，应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。电缆在沟内敷设应有适量的蛇形弯，电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。

③ 铺砂盖板：电缆敷设完毕，报请业主及质监部门做好隐蔽工程验收。验收合格，按要求进行铺砂盖板。

④ 回填土：回填前，再做隐蔽工程验收，合格后，及时回填土并分层夯实。

⑤ 埋标桩。

⑥ 直埋电缆进出建筑物，室内过管口低于室外地面者，对其过管按设计或标准图册做防水处理。

4) 电缆沿支架、桥架敷设

① 水平敷设

a. 敷设方法可用人力或机械牵引。

b. 电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐。不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

c. 不同等级电压的电缆应分层敷设，同等级电压的电缆沿支架敷设时，水平净距不得小于35mm。

② 垂直敷设：

a. 垂直敷设时，有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

b. 自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

c. 沿支架敷设时，支架距离不得大于1.5m，沿桥架敷设时，每层最少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

d. 电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料堵死。

5) 电机的安装及检查接线

① 电机的安装应由电工、钳工操作，大型电机的安装需要搬运和吊装时应有起重工配合进行。

② 电机的安装。按要求进行基础验收、处理，基础合格后，进行垫铁配制。在基础上放上楔形垫铁和平垫铁，安放位置应沿地脚螺栓的边沿和集中负载的地方，应尽可能放在电机底板支撑筋的下面。将电机吊至垫铁上，并调节楔形垫铁使电机达到要求的位置、标高及水平度。调整电机与连接设备的轴线，两轴的中心线必须严格在一条直线上。电机中心找正后，将其与传动装置连接起来，然后进行二次灌浆，5—6日后拧紧地脚螺栓。

③ 电机的检查接线。电机本体安装完毕后，试运行前，应进行系统检查∶用500V摇表摇测，电机绝缘电阻不低于0.5MΩ；盘动电机转子，应转动灵活，无卡阻现象；电机的保护、控制、测量、信号等回路传动完毕，动作正常；电机引出线相位正确，固定牢固，连接紧密等，且接地良好。电机与控制中心的电缆连接之前，应依设计图对每台电机主回路逐一核实后方可接线，确保接线无误。多股导线与电气设备端连接时均应用接线端子。

④ 电机试运行。电机试运行一般应在空载情况下进行，空载运行时间为2h，并做好电机空载电流电压记录。电机试运行中，应对电机的声音、温度、振动及轴承的温度等进行检查，发现问题及时处理。

6) 各种低压电器及照明器具的安装

① 低压电器及照明灯具安装前，应检查其型号、规格等是否符合设计要求。灯具安装前需进行组装、试亮工作。

② 低压电器及照明灯具安装应横平竖直，安装牢固、美观，安装标高应符合设计及规范规定，安装应平整美观。

③ 室外灯柱油漆。油漆前，应除锈彻底，然后按设计要求进行刷漆。

④ 所有电气设备及照明器具金属外壳做好接地。

7）静电接地及跨接

① 本装置所有设备、管道、构架等金属物均应采取工业静电接地措施，静电接地设计见电气专业有关设计文件。

② 本装置管道、管架在适当位置应有接地措施，其接地电阻不应大于100 Ω 。

③ 管道进出装置区处应进行接地； 平行敷设的管道其相互间净距小于100mm时应每隔20—30m用金属线跨接，净距小于100mm的交叉处及管道连接处(如弯头、阀门、法兰盘等)，应用金属线跨接，用丝扣紧密连接的￠25及以上的管接头及法兰盘，在非腐蚀环境中可不跨接。

4.2.4 调试及试车方案

工程安装完毕，应根据业主安排对整个系统进行调试和试车，并编制详细的调试和试车方案。

1）试车前检查

试车由试车领导小组组织有关方面和人员对试车的各项准备工作进行全面细致的检查，确认达到试车条件后方可试车。

2）单机试车

① 驱动装置、机器或机组安装后必须进行单机试车，其中确因介质限制不能进行试车的，必须经建设单位技术总负责人批准后，可留待化工投料时一并进行。

②单机试车前必须具备的条件

A． 试车范围内的工程已按设计文件的内容和有关质量标准全部完成，并提供下列资料：

a.管道系统安装、试压、吹扫或清洗、脱脂记录。

b.各种产品合格证书和规定的复验报告。

c.机器安装找正、联轴节对中，拆检及组装间隙测量、油系统清洗合格资料。

d.设备找正、试压、清洗、封闭记录。

e.安全阀调试记录。

f.与单机试车相关的电气、仪表安装、调试记录。

C．试车方案和操作方法已批准。

D．试车组织已建立，操作人员通过学习，考试合格，熟识试车方案和操作方法，能正确操作。

E．试车所需的油料、蒸汽、仪表空气、冷却水、电、脱盐水等确有保证。

F．测试仪表、工具、记录表格齐全，监护和保修人员到位。

G．采取临时措施使试车系统与其他系统隔离。

③ 单机试车应符合下列要求

A．单机试车应划定试车区，无关人员不得入内。

B．单机试车必须包括联锁保护、报警系统及有关自控仪表。

C．必须按照机械说明书，试车方案和操作方法进行指挥和操作，严禁多头指挥、越级指挥、违章操作。

D．指定专人进行测试，并认真做好试车记录。

④ 单机试车合格后，由参加单位有关人员在规定的试车记录，或试运转报告上共同签字确认。

2） 联动试车

a. 联动试车必须具备以下条件:

b. 已按设计文件的内容全部完成。

c. 工程质量达到施工及验收规范规定的标准和设计文件的要求。

d.  规定的技术资料和文件齐全，并经检验合格。

e. 管道系统及设备内部清理、耐压试验、严密性试验、电气及仪表调试和单机试机（必须留待化工投料试车阶段进行试车和调试的除外）全部完成。

f. 清除了施工现场杂物，厂房、机械已打扫干净。

g.  联动试车方案和操作方法已批准。

h. 试车组织已建立，操作人员经考试合格并掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。

i. 试车所需油料、燃料、水、电、汽、工艺空气和仪表空气等确保供应，各种测试仪表、工具齐全。

j. 试车方案中规定的工艺指标、报警联锁整定值已确保并下达。

② 联动试车应符合下列要求

a. 必须按试车方案和操作方法精心指挥和操作。

b.试车人员必须按建制上岗，服从统一指挥。

c. 试车前应划定试车区，无关人员不得入内。

d. 不受工艺条件影响的仪表、保护联锁、报警均应参与试车，并逐步投入自动控制系统。

e. 在规定时间内，试车系统应稳定运行。

f. 认真做好试车记录。

③ 试车合格后，工程管理科应按规定与建设单位办理“联动试车合格证”。

5、工期目标及保证措施

5.1  工期目标

工期目标：确保业主要求工期。

5.2  保证工期措施

5.2.1  我公司将结合工程具体情况制订科学合理的可操作的施工计划，并严格地按计划组织实施。

5.2.2  制订合理的工作程序，优先保证予制和施工难度大的工段施工，同时合理划分工作面，充分利用有效的作业面，投入较大力量施工。

5.2.3  积极做好施工准备，合理组织资源配备。中标后项目部应立即组织力量确保按招标文件要求的时间编制施工预算，提出各项资源需要量计划，及时组织人员、机具、材料进入施工现场，争取按期或提前开工，并尽可能避免由各种原因造成的停工、窝工，实现持续均衡施工。

5.2.4  采用先进合理的施工工艺。土方的挖填、管道的下沟与布管等主要工序，凡能采用机械操作的一律实行机械化施工，对施工机械要合理选型，努力提高机械的效率，同时要加强现场设备管理，提高施工机械的完好率和利用率以加快施工进度。

5.2.5  强化管理工作与运用经济手段相结合，调动全体施工人员的积极性。结合本工程特点采用“一定四保”(即定任务、保质量、保安全、保工期、保文明施工)为主要考核内容的内部承包考核制度，开展劳动竞赛活动以确保工程高质量的按期完成。

5.2.6  本项工程施工力量不足时由公司负责调剂补充，必要时可发动群众，适当延长作业时间，以满足施工进度的要求。

5.2.7  科学、合理、统筹安排施工。根据以往工程成功的施工经验，科学地制定施工网络计划，合理地分配人力、物力是控制工期的主要措施。根据总进度计划还要编制日、旬进度计划，“以日保旬，以旬保月”。并根据实际情况及时调整计划，确保各控制点的实现和关键施工线路的畅通。

5.2.8  加强施工中的协作配合，搞好与业主、设计院、材料厂家、监理的配合。加强材料的供应。

5.2.9  强化生产调度：采取日常式调度和例会式调度相结合的办法，对影响施工的各种不利因素及时协调处理，实现均衡生产。

5.2.10  将技术工作做在班组施工的前面，搞好技术交底工作，明确任务、职责，确保工序施工一次成功。

5.2.11  特殊条件下的工期保证措施

本工程发生特殊条件主要有以下几种情况：

a. 雨天、大风。

b  夜间施工。

c. 到货不及时。

d. 严重返工。

针对以上情况特制定以下工期保证措施：

1) 雨天、大风：

⑴ 及时收集天气预报资料，合理安排工期。

⑵ 雨天、大风天前对工程设备、材料进行防护，减少由此造成的工期延误。

⑶ 科学安排工期，将雨天、大风天造成的工期延误抢回来。

2) 夜间施工：

⑴ 夜间施工应保证充足的照明。

⑵ 对质量要求较高的部位施工尽量安排在白天，必须夜间施工时，配置技术水平高、责任心强的人员施工。

⑶ 合理搭配施工人员，尽量避免疲劳施工。提高施工劳动效率。

3) 到货不及时：

⑴ 制定详细的供货计划，确保及时供应。

⑵ 当发生到货不及时已影响进度时，应及时联系业主、监理单位和供货方迅速解决。

⑶ 如已发生工期延误，后续工程施工时，应设法抢回工期。

4) 严重返工：

⑴ 严把质量关，杜绝返工现象发生。

⑵ 如已发生，制定详细可行的方案，集中精锐施工力量迅速补救。同时合理安排好其它工序施工，减少由此造成的对其它工序的干扰。

⑶ 落实返工原因，分清责任，避免再发生。

6、 质量目标及保证措施

我公司的质量方针是“顾客至上，诚信为本；科技创新，铸造精品”。建立由项目经理领导，施工员跟班组监督，质检员检验评定的管理系统。落实各级人员岗位责任制，建立以项目经理为工程质量的第一责任者，由质量经理牵头的质量保证体系，确保工程的每道工序都在质保体系的监控之下。

6.1 质量保证体系

建立健全质量保证体系机构，制定严格的质量管理制度，在甲方和监理的领导、监督、检查下，按照有关文件及合同的规定，编制施工安装控制点计划，在工程施工中坚持“三检一评”，并运用工法、优秀科技成果等新技术，进行质量控制和质量管理确保安装质量达到优良等级。

质量保证体系见下图

6.2 质量管理制度

6.2.1建立例会制度

① 每周召开一次施工调度会，定期召开由设计单位、施工单位、建设单位和监理单位等参加的专题会议，对相应阶段的工程质量作出评议，对下一步质量提出建议和整改措施。

② 实行质量分析会制度，进行质量攻关：在质量大检查后或质量月、质量竞赛活动后，召开有各级管理人员参加的质量分析工作会，对质量现状和存在的问题进行分析处理，同时，认真处理技术难题，是质量保证中的重要环节。

6.2.2 建立质量报告制度

建立质量报告制度，施工单位每月定期向公司报告当月质量情况。包括以下几项内容：

① 月质量检查工作报告；

② 工程质量不合格项的报告；

③ 焊接合格率统计报表；

④ 质量控制点检测状态统计表。

6.2.3 质量奖惩制度

项目部将制定有关质量奖惩制度。具体办法是将班组承包奖与施工质量挂钩，实行奖优罚劣，调动职工积极性，提高质量意识，从一线职工到项目领导，层层落实，明确职责，确保施工质量满足合同要求。

① 专职质检员随时对班组施工质量检查点进行检查，对于不合格的除了返工整改外，还要进行经济处罚。

② 以每月质量大检查为依据，对班组抽检合格率进行评估，低于规定的，即进行罚款处理，并限期处理整改。

③ 对发生重大质量事故的个人和班组，应追究当事人责任并进行严厉处罚。

④ 对所有不合格品应进行登记注册，归类整理，找出出错原因，总结经验及教训，防止再次发生。

⑤ 对于关键和特殊工序，如吊装和焊接等，设立一次成优奖，对有关人员进行经济奖励和通报表扬

6.2.4 质量检查制度

质量检查是保证工程施工质量的重要手段，为此项目部将制定完善的质量检查制度。

在项目的质量检查中，我们依据质量体系中的检验和试验要素和公司的《检验和试验工作程序》，按照程序控制的原则，制定各项规章制度和检验计划，实行严格的分级检查制度，采用以图纸、规程规范为依据，分级检查、分级监督的质量检查、监督机制。

① 现场分级检查

按照施工工序和本项目检验和试验计划，依据工序的重要程度和控制点的必要性，划定出不同的控制等级，实施不同的检查认证，上一工序不经检验或检验不合格不得进入下一工序的施工。

② 质量大检查和跟踪检查

采取了两种质量大检查的形式，定期检查为每月一次，不定期检查配合质检站的检查进行，检查的主要内容有“四查一整改”（四查：查质量现状、查质量隐患、查质量通病、查原材料半成品；一整改：抓质量问题整改率），每次大检查后各施工队要提出整改方案。除定期或配合质检站检查外，对重点部位、重点工序等进行跟踪质量检查。

③ 隐蔽工程的检查和验收

由于隐蔽工程在施工中一旦完成隐蔽，很难在对其进行检查，因此对于每一项隐蔽工程，我公司各施工队必须严格按以下程序执行：施工队各班组首先进行自检，自检合格并填写好自检记录，技术人员备好有关质量记录文件后，通知项目部专职质检员进行专检，合格后提前24小时通知业主及监理代表进行现场检查确认，并办理有关手续后方可进行隐蔽。

6.2.5 材料、成品、半成品的采购、检验、计量及试验

① 加强原材料质量控制，把住材质关：施工中使用的各种构件、配件，按设计要求规范进行验收。对于钢材，特别是管材都按规范或设计要求，依据质量体系中采购和顾客提供产品控制两要素和公司《采购控制工作程序》、《搬运、贮存、防护和交付工作程程序》。查产地、查材质质量证明、进行抽检等方法，一旦发现有不合格或不符合要求的材料，坚决退货，严禁使用到工程上。

② 经技术负责人汇同材料员、质检员检查原材料、构件，并根据 试验报告、出厂合格证认定合格后方可使用。

6.3 质量控制措施

6.3.1 质量控制的基本方法

6.3.1.1 执行的规范、标准

执行合同规定的施工验收规范和质量检验标准。

6.3.1.2 采购质量控制

根据合同条件建立物资采购程序、分供方评价程序、进货物资验证程序、未检验试验产品追回程序、分包方评审程序，并形成文件报业主及监理批准后实施。

6.3.1.3施工质量控制

根据合同条件建立工序控制程序、焊接质量控制程序、质量控制程序、施工机具管理程序、安全管理程序、防护程序，并形成文件报业主及监理审批后实施。

6.3.1.4 工程质量检验和试验

根据合同条件建立工序检验和试验程序、无损检测控制程序、最终检验和试验程序、检验测量和试验设备的控制、校准和维修程序、检验和试验状态标志程序、不合格品控制程序，编制质量检验计划，并形成文件报业主及监理审批后实施。

6.3.1.5工程交工和服务

根据合同条件建立工程交工程序、服务程序，并形成文件报业主及监理审批后实施。我公司承诺为业主提供优质的工程和满意的服务。

6.3.2 质量控制程序

6.3.2.1 施工准备阶段的质量控制

① 质量管理的核心是人的工作质量，凡参加本工程施工的全体干部职工都要认真学习公司的《质量保证手册》和程序文件，学习施工组织设计、施工方案和有关规程、规范，提高质量意识。

② 工程开工前应按公司程序文件要求认真编制《项目质量保证计划》。对于关键工序和特殊工序要编制《作业指导书》，并在施工中认真贯彻落实。

③ 搞好图纸会审，技术交底及技术培训工作，对推广应用的新技术、新工艺要组织有关人员认真学习。

6.3.2.2 施工过程的质量控制

① 施工员在所管班组进行跟班监测，并及时将信息提供给质检员、技术员，由技术主管及时进行处理。

② 各质量小组严格按照“PDCA”循环，开展全面质量管理，严格“三检”制度，并按要求认真做好施工记录和检查记录，做到层层落实，责任明确，及时处理现场质量问题，并积累原始资料。

③ 落实技术管理制度，每道工序施工前都必须进行技术交底，严格按照施工验收规范要求进行施工。

7、施工安全保证措施

7.1 组织措施

7.1.1安全体系

7.2 安全管理制度

7.2.1制定安全生产责任制

① 安全生产责任制确立项目经理为安全生产第一负责人，项目总工程师为安全技术负责人，项目安全管理部门行使监督检查职能，作业人员必须遵守本工种的安全操作规程及岗位责任制。

② 项目经理部指定专人负责施工现场的安全管理与监督工作，检查督促各施工队，施工班组的安全管理工作，对违章的单位责令整改。

③ 项目部制定符合项目运行特点的安全生产责任制，明确项目施工中的各级领导.职能部门，工程技术人员和施工生产工人在管理和施工中安全责任制关系，形成“纵向到底，横向到边”的安全保证体系。参加项目施工的所有管理人员和施工生产工人，必须遵守制度的规定要求，认真履行自己的安全职责。

④ 现场配专职安全员，专职安全员应具备专业知识，身体健康，责任心强，有任职资格。

⑤ 认真贯彻安全管理制度，在任何情况下都要始终如一地坚持安全第一的基本原则，落实安全责任制，对施工班组和个人实行安全评分制，并与经济效益挂钩。

7.2.2加强安全教育

① 参加项目施工的所有人员开工前均要进行入厂安全教育和岗位安全技术培训，并经考试合格后方可持证上岗。特种作业人员要经专门的安全技术培训与考核，并持特种工种操作证上岗。

② 项目部经常组织职工学习有关安全生产，劳动保护政策，法规，制度和厂内的安全管理规定，制定安全管理制度和安全承诺制度及奖罚措施。熟悉了解工艺流程和各个区域内的危险性，全员树立“安全第一，预防为主”的思想，消除只抓生产，重进度而忽视安全的错误倾向。

③ 专职安全管理人员和有关职能人员经常组织学习安全管理知识，提高安全技术和管理水平，在这次改造项目中发挥充分的作用。

④ 各施工队建立班组安全例会制度，各班组要结合施工特点，坚持每周一次开展安全活动，并认真作好记录。危险部位的施工，班前要特别强调安全，分析好危险因素，落实防护措施。

⑤ 施工现场要设立醒目的安全标语牌和设置安全标志。

7.2.3劳动保护

① 进入施工现场的所有人员，必须带安全帽，劳保着装。

② 加强劳动保护用品和公用防护用品的发放、管理和监督使用工作，对于特殊防护用品和公用防护用品、安全带、安全网、防毒罩等，必须设专人管理。

③ 保证施工人员身体素质。

④ 高空作业者应定期作体格检查，持证登高作业。

⑤ 合理安排作息时间，考虑施工人员身体承受能力。

⑥ 夏季采取防暑降温措施，雨季采取防滑措施，冬季采取防冻措施。

⑦安排好职工生活，增强身体素质。

7.2.4安全检查

① 专职安全技术人员应每天巡视现场，及时发现施工中的不安全隐患和违章行为，及时排除险情，制止违章指挥和违章作业，监督施工中安全技术措施的执行，及时配合有关技术人员解决施工过程中暴露的安全技术问题。

② 每周组织一次全面的安全生产大检查，项目经理应亲自参加。对检查中发现的问题要及时进行整改。

③ 安全管理人员要配合好建设单位安检人员的安全检查，对发现安全隐患，保证无条件地及时整改。

④ 对检查出来的安全违章问题，要严加惩罚。

7.3技术保证措施

7.3.1安全技术管理

① 编制详细的施方案，施工管理人员和作业人员均应认真执行。在技术交底时，必须进行安全技术措施的交底。项目经理，总工程师与安全人员要监督检查安全技术措施的落实情况。在执行中发现安全技术措施有不足之处，或因施工需要变更某些条款时，必须报请项目安全管理部门和技术部门批准后方可变更。必须坚持“四不施工”，既没有安全技术措施不施工，没有进行安全技术交底不施工，危险因素未排除不施工，环境情况不清楚不施工。

② 合理布置和管理施工现场，在施工现场设专区放置消防灭火器材，专人负责；道路畅通无阻；危险区域必须有危险标志并设专人看管。

③ 保证高空作业的梯架、平台、斜道及其它防护设施坚固、稳定、安全可靠，有效发挥安全生产“三件宝”（即安全帽、安全带、安全网）的作用。登高作业必须严格执行办理“ 高空作业许可证”制度，实行分级管理，对一切应用于登高作业的设施和本体设施要实行检查验收制度，确保登高作业的安全。

④ 制定设备吊装，安装的安全技术措施，施工机械操作人员必须经过专门训练，经考试合格方准独立操作。

⑤ 针对夏季雨季冬季施工特点，制定季节性安全技术措施。

⑥ 加强施工机械，设备，消防措施和电气防护保险装置的管理，定期进行检修

⑦ 搞好环境保护，制定清楚防尘毒，噪音，防火，防爆，防辐射等的安全措施

⑧ 作好安全救护工作与当地医疗机构，消防部门取得联系，作好救护车辆，消防器材准备，一旦发生事故能及时进行处理。

⑨ 搞好文明施工，服从施工现场总图管理，施工现场场容场貌良好，机械，设备，材料堆放整齐，临时设施，水、电、管线布置架设符合施工总平面图的规定，及时清除建筑垃圾，搞好施工现场的环境卫生。

7.3.2 安全保证措施

7.3.2.1 认真贯彻国家有关安全法规、条例、落实上级主管部门的规定，严格按设计图纸及施工组织施工。

7.3.2.2 制订安全管理制度和奖罚制度。

7.3.2.3 坚持班前安全交底制度。

7.3.2.4 每周由负责安全的副经理召开一次职工大会，总结上周安全情况提出不安全因素，布置下步安全措施。

7.3.2.5 公司领导和安全机构要经常深入现场，协助项目搞好安全工作。

7.3.2.6 正确使用“三宝”（安全帽、安全带、安全网）。

7.3.2.7 临时用电

① 严格按JGJ59-99执行，执行三相五线制。

② 临时用电要有一个总体规划，电气工程师作出临时用电布线图，技术负责人审核，经主管部门批准后实施。

③ 室外线路电缆敷设，电源箱、开关箱等应有防雨、防潮措施并及时上锁。

④ 安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。

⑤ 潮湿环境和狭窄地方作业必须使用36V以下安全电压。

7.3.2.8 施工机械应定人定机，制动灵敏可靠，禁止违章作业。

7.3.2.9 危险路段，要设警示标志，特别是夜间要悬挂警示灯，保证设备和人身安全。

7.3.2.10 高空作业

①凡患有高血压、心脏病等不适合高空作业人员不得从事高空作业。

②高空要系好安全带，衣着简便，不得穿高跟鞋和打滑的鞋。

③需用工具要放工具袋内，上下传递工具用绳子绑紧传递，不许随意上下抛掷。

④遇有六级以上大风，禁止露天高空起重作业。

⑤起重吊装及大件运输的装卸必须由起重工统一指挥，确保人、机安全。

7.3.2.11 消防措施

①成立消防领导小组，经常进行消防常识教育和检查。

②施工现场要按规定配备消防器材、对易燃、易爆物品设专人专库管理。

8、环境保护及文明施工

8.1 文明施工目标：加强各项管理，创建“两型五化”（安全文明型、卫生环保型、美化、亮化、绿化、净化、硬化）施工现场，树立企业形象，创建文明卫生工地。

8.2文明施工与环境保护措施

8.2.1认真贯彻文明施工管理条例，建立健全施工现场管理制度、规范现场管理；利用科学管理办法，精心组织，文明施工，确保工程质量，实现安全生产，提高工作效率。

8.2.2 严格按经业主批准的施工组织设计组织施工。按施工平面布置图设置临设。现场大宗的材料、成品、半成品和机具设备实行定置堆放，且不得侵占场内道路和安全防护设施，确保施工现场道路畅通。

8.2.3 施工现场入口设置醒目的五板三图，施工现场管理人员佩带证明其身份的标志，加强现场监督管理。

8.2.4 保持场容场貌的整洁，做到工完场清。进入施工现场的原材料、施工机具保持清洁。下脚料堆放整齐，操作区井然有序。

8.2.5 根据业主给定的条件，合理布置临时用水、用电。

8.2.6 职工生活设施应符合卫生、通风、照明要求，职工食堂、、宿舍无蝇、无蚊，临时厕所要保持清洁、卫生。生活垃圾集中收集，处理。

8.2.7 对已完工程或重要部位保持清洁并加锁，由保安人员专门看护。

8.2.8 现场建立保卫值班巡逻制度。

8.2.9 防火现场配备防火设施，并有切实可行的防火措施。

8.2.10 为尽量降低施工机械噪声，减少对居民的影响，应尽量集中白天施工，避免夜间施工。另外，施工用电焊机布置在几个可移动式工作房内，即可集中管理，又能减少噪音污染。

8.2.11 施工人员与厂内工作人员密切协作，做到文明施工、礼貌待人。

9、其它措施

9.1雨季施工措施

9.1.1 土方工程

1)需要时可设置围堰、防止外来水流形成危害,并且现场要备有相应足够的围堰加高物料和排水设备；

2) 雨季土方要有足够放坡，要有相应支护措施，防止滑坡塌方。

9.1.2 构筑物工程

构筑物工程施工在计划安排时应尽量提前施工。无法避开时可采取以下措施。

1) 支墩等构筑物工程不能在大雨中施工，施工中的要及时塑料布覆盖。

2) 建筑材料要有足够的防雨措施。

9.1.3 安装工程

1) 钢管防腐施工在计划安排时应晴好天气施工；

2) 钢管焊接雨天不得进行施工,大风天气风力超过6级时不得进行施焊。焊接材料要有防潮、防雨措施,以免影响焊接质量；

3) 管段试压前要稳管回填夯实，防止漂管，接口处要及时清排积水。

9.1.4 其它

1) 各类机动车辆要切实注意雨季行车安全。

2) 对露天作业的施工人员，要采取防暑降温措施，严防中暑。

3) 要关心职工生活，加强食堂卫生管理，防止食物腐烂、食物中毒。

4) 对门窗损坏、漏雨、渗水的职工宿舍要及时修理，以防发生事故。办公楼室下班后，要做到人走窗关、灯灭、电扇停、防止因大风、雷击而遭受意外损失。

9.2 施工现场的协作与配合

9.2.1 与业主的协作与配合

1) 在项目施工过程中，业主和施工单位都是为了一个共同的目标，即保证工程建设按期、优质投入使用。双方的密切配合是实现这一目标的重要条件。在与业主的配合中，我们的指导思想是：急用户所急，想用户所想，一切为了用户。

2) 为了搞好施工中的配合，确保工程最终产品的形成，建立由业主和施工单位现场负责人组成的统一指挥机构，协调解决现场发生的各种问题。

3) 加强施工过程中的生产调度。

4) 及时与业主驻工地代表沟通信息和办理签证手续。

9.2.2 与社会监理单位的协作与配合

1) 施工过程中，自觉接受监理单位的监理，并为监理工作的顺利开展提供方便。

2) 定期将已完工程量报监理单位，由其考核工程进度情况。      

3) 关键工程的部位的停检点，邀请监理单位进行质量检查现场所使用的原材料、设备等在自检的基础上，自觉接受监理单位的监督。

   4) 积极配合监理单位做好施工现场各项管理工作和各方面关系协调。

9.2.3 与政府部门的协作与配合

1) 在项目施工中，我们将服从当地建设主管部门、劳动监察部门等政府领导机构的指导和监督，执行项目所在地有关工程建设的各项法规。

2) 对安装的停检点,自觉地接受当地劳动部门的监督、检查。

9.3 现场保卫措施

9.3.1 选派政治素质高、业务熟悉、事业心强的保卫干部负责项目的治安保卫工作。

9.3.2 建立施工现场治安防范体系，成立工地治安保卫办公室，加强同当地公安部门联系，取得支持帮助，维护好施工现场的治安秩序。首先协调好施工现场各方面的关系，建立工地治安联防体系。将施工现场的治安保卫工作纳入治安综合治理范围。

9.3.3 建立健全安全保卫责任制，按施工进度，结合现场地理状况，制定保卫工作规定和防范措施，对现场管理人员和生产工人，开展经常性的遵纪守法、安全施工和“四防”教育。

9.3.4加强值班巡逻，维护好施工现场的治安秩序，防止设备、材料、机具被盗事件的发生。

1) 重要设备配件入库存放，专人守护。

2) 设置相应的门卫和巡逻队伍，对各类物资严格出入手续。

3) 对重要车间和要害部位除专人守护和加固门窗外，必要时安装报警设备以加强重点部门的安全措施。

9.4  技术革新

9.4.1 新技术、新工艺、新材料、新设备应用

1) 采用逆变焊机氩电联焊工艺，提高管道焊接质量。

2) 现场配微机进行施工管理。

3) 采用网络计划流水控制施工，充分利用统计技术，确保工期。

4) 施工管理采用ISO9002管理模式。

9.4.2 消除质量通病措施

质量通病为施工中顽症，怎样减少质量通病的发生是工程创优关键，因此本工程将严格工序交接制度，上道工序不合格不允许转序，使质量通病的发生降至最低限度。

1) 焊接工程

⑴ 选择合理的坡口形式，留好组对间隙，组对方式正确。

⑵ 焊接规范要正确，防止电流过大或过小，控制好电弧长度。

⑶ 焊接操作得当，掌握好运条速度和角度。

⑷ 焊工要养成良好的工艺作风，不随处引弧，收弧时把弧坑填满，焊完把药皮焊查清理干净。

2) 管道安装

⑴ 管道法兰接口渗漏、连接错位、螺栓连接长短不齐的防止措施

① 在安装法兰时首先要注意平眼(螺栓孔平行)，无论是几个孔眼的法兰，安装在水平管道上最上面的两个眼必须呈水平状。其次要注意法兰对平找正，即两片法兰的对接面要互相平行。

② 法兰垫片的材质和厚度应符合设计和验收规范要求。

③ 使用螺栓要符合设计规定,拧紧螺栓时要对称进行。

⑵ 承插接口渗漏的预防措施

① 承插管在对口前，应对管外观进行质量检查，承插口接头部分，更应仔细检查。

② 对口前应认真清理管口，保证管内清洁。

③ 在对口时应将管子的插口顺着介质流动方向，插口插入承口后四周间隙应一致。

⑶ 管螺纹接口渗漏的防治措施。

① 对管螺纹的加工严格要求，使加工精度符合有关标准要求。

② 管螺纹加工后，用手拧入2～3扣，然后选择适当的管钳上紧，并应注意配件的位置，防止用力过大。

③ 正确选用填料

⑷ 阀门安装不合理的防止措施

① 安装前，应仔细核对型号规格,查看有无损伤,清除阀内杂物。

② 安装在主干道上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。

③ 安装阀门时，要从整体上考虑，应美观且操作方便。

④ 法兰阀门安装时，法兰间的端面要平行，不得使用双垫，紧螺栓要对称进行。

9.5 工程验收与服务保修

9.5.1 工程验收

1）工程试运合格，，申请验收。同时备齐各种竣工资料：

a) 施工记录；

b) 竣工图纸；

c) 质量证明文件；

d) 竣工验收证书；

2) 配合建设单位和设计单位做好工程收尾和完善工作，将施工过程和试运过程中发现的问题及时解决、处理。使各条管线良好的运行。

3) 清理现场和各施工场所，保持其整洁、有序。

4) 安排好竣工后一段时间内的服务、保修人员。

12.8.2 服务保修

1) 本工程竣工验收后，将严格按照我公司<<服务控制程序>>的规定进行。

2) 工程施工过程中我公司施工生产科负责接受顾客投诉，对顾客提出的质量问题将认真制定纠正措施，并由质量监督科实施和验证。

3) 工程保修执行国发《建设工程质量管理条例》中第六章之规定。保修期内对因施工原因造成的工程质量问题由我公司负责保修。   

4)  回访中积极征求顾客对工程质量、服务的意见，对顾客提出的意见认真对待及时处理。

# Text boxes

项目经理

技术负责人

安全生产部

物资部

技术部

技术部

第一施工队项目部

第四施工队

第二施工队

第三施工队

准备工作

直埋电缆敷设

电缆沿支架、桥架敷设

回填土

埋标桩

铺砂盖板

挂标志牌

管口防水处理

水平敷设

垂直敷设

挂标志牌

项目经理部

（项目技术主管）

质检工程师

技术员

各施工班长

项目经理部

项目专职工程师

技术负责人

各施工班长