外网工程施工组织设计

目   录

- 项目施工总目标及编制依据……………………………………………………2

- 工程概况…………………………………………………………………………3

- 项目管理组织机构及人员配置…………………………………………………4

- 工程施工方案…………………………………………………………………... 5

- 质量管理体系及措施…………………………………………………………..17

- 文明施工和安全措施…………………………………………………………..23

- 劳动力计划……………………………………………………………………..29

- 机电设备材料的用量计划及设备材料选用…………………………………..30

- 拟投入的主要施工机械设备表和进场计划…………………………………..33

- 施工进度计划和保证措施……………………………………………………..33

- 施工现场平面布置图…………………………………………………………..34

- 施工总过程的管理……………………………………………………………..35

- 赶工措施………………………………………………………………………..38

- 项目施工总目标及编制依据

  - 项目质量目标

    - 必须达到国家现行施工验收规范合格标准。

    - 所有工程一次验收合格率100%。

    - 杜绝一切重大质量责任事故。

    - 杜绝一切隐蔽工程质量潜在隐患。

  - 项目安全目标

    - 确保无重伤及死亡事故。

    - 杜绝重大设备和质量事故。

    - 杜绝重大伤亡和火灾事故。

  - 项目工期目标

  - 项目服务目标

    - 满足客户需求  超越客户期望

  - 施工组织设计编制依据

    - 某股份有限公司厂区外网安装工程招标合同文件；

    - 招标单位发放的某设计研究院关于该项目的图纸资料；

    - 国家及行业有关的标准、法律法规、施工验收规范；

    - 招标文件要求的技术规范。

- 工程概况

  - 工程概况：

    - 某公司厂区外网安装工程项目位于天津经济技术开发区，本次施工范围主要包括厂区给排水系统（包括污水管网系统、消防外网管网系统、自来水管网系统、中水管网系统、生产生活给水系统等）、动力系统（包括天然气管网系统、热水管网、压缩空气、蒸汽管网）、暖通系统（包括冷冻水管网、冷却水管网）、管道桁架系统。

    - 业主/建设单位：

    - 设计单位：

    - 项目工期目标：

  - 工作范围：

    - 自来水系统

    - 消防系统、生产生活给水系统、中水系统：

    - 循环水系统：

    - 洁净水系统：

    - 污水系统：

    - 厂区暖通系统

    - 天然气、油品管网系统：压缩空气管网系统架空热力（蒸汽、高温水）管网系统

- 项目组织机构

  - 项目管理组织机构表

- 工程施工方案

  - 施工程序总体设置及施工段划分

施工程序安排如下：

    - 施工准备阶段：深化设计所有给水、消防、采暖、污水、雨水等系统的标高位置，详细布置各系统在同一公共部位施工的空间路线。必须充分考虑各专业管道工艺要求特点，满足相关要求。并根据具体情况提前预制。

    - 施工阶段：前期主要是支架预制，管道预制保温；施工阶段主要是各专业的安装预埋工作，埋地管道进度要与室外道路及绿化施工进度相配合，尽量避免相互破坏及影响。

    - 安装配合原则：先污水、雨水管道安装后其他专业管道安装；先大直径管道安装后小直径管道安装；同一区域内先下后上，先里后外的原则。确保安装有序进行。

    - 施工前的准备工作

      - 技术准备

        - 工程施工图：原设计施工图及设计说明是施工的主要依据，根据工程性质、服务对象和系统的工作原理进一步深化设计，包括系统设计及标高、走向等进行确定，因此施工前认真熟悉工程施工图，掌握设计意图并作到心中有数。

        - 技术资料：应按设计要求选用国标图集和其他技术资料。

        - 参考其他专业安装施工图：对各专业管道系统之间施工中的管道走向、坐标的交叉配合等应综合校核，在各类管道密集处应绘出管线平面综合布置图。

      - 作业场地的布置

        - 加工场地：管道工程的预制，应有独立的作业场地，场地应平整、清洁、宽畅，本工程中将尽量在我公司加工厂制作，现场组装；现场应有空旷的成品堆放场地，便于运输，场地道路应畅通，通风应良好，并应设置必要的消防器材，场地应保持清洁、坚持文明施工。

        - 材料的堆放和保管：各种材料应按品种、规格堆整齐，方便领料、方便施工。

        - 施工机具的准备：按施工机具计划准备加工、装配、安装等工机具，使用前应认真熟悉其机械构造、性能、用途和操作方法，并有专人保管，制定定期检查制度，以方便施工。

      - 图纸会审及交底

        - 施工前参加由设计单位、建设单位、施工单位联合组织的图纸会审，从施工操作的可行性、方便性、安全性提出意见和建议，并接受设计单位技术交底，办理图纸会审手续。由施工技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范、质量评定标准向上岗人员进行安装技术交底和安全技术交底并办理有关手续。

  - 施工方案

    - 施工范围：给水系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、雨水系统、污水系统、采暖系统。

    - 系统施工工艺流程：

按图测量、放线、打桩→挖管沟→沟底垫层处理→复测标高→管道预制、防腐→下管找正→管口连接→部分覆土回填→试压前检查→分段系统实验→隐蔽前检查→回填土→系统最终水压实验。

    - 管道施工要求：

      - 工程制作、安装、调试等工作全过程，必须满足GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》、GB50235-98《工业金属管道工程施工及验收规范》等相关技术及质量规定。

      - 管道材质：采暖管道采用螺旋缝电焊接钢管，外保护层材料采用高密度聚乙烯外壳，保温材料材料采用聚氨脂硬质泡沫塑料。给水消防管网采用PE100级聚乙烯给水塑料管，热熔连接。雨水及污水系统采用HDPE双壁波纹管SN8KN/m2，热熔连接。

      - 管道埋深依据图纸。

      - 给水管道在方向改变时应做支墩。

      - 水压试验压力：消防给水试验压力1.2 MPa；其它压力流管道水压试验压力1.0 MPa。

      - 管道上的阀门按设计图纸选用；

      - 各阀门井的位置可根据现场管路的情况进行调整；

      - 高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）管道基础均采用细砂垫层夯实，管道安装完毕，外包细砂保护层，细砂垫层宽度为管径的3倍，管顶以上细砂垫层。

      - 在道路上的给水及排水井采用重型铸铁井盖及盖座，井盖标明阀门井、消火栓井等字样。

      - 当给水管道与排水管道、电缆沟交叉并在其下方穿越时，该管段应绕行。

      - 给水管道冲洗、消毒：

        - 给水管道在水压试验后，应进行冲洗和消毒。冲洗时应用流速不小于1.0m/s的水流连续冲洗，直至出水口处浊度、色度与入口处冲洗水浊度、色度相同为止。

        - 冲洗后还要用每升水含20～30毫克游离氯的水灌管道进行消毒，含氯水在管道中应留置24小时以上。

  - 管道安装通用要求

    - 一般规定

      - 管道安装前与之有关的土建工程能够满足要求，并应办理相关手续。施工方案和技术措施中所要求的施工机具和条件已经具备。

      - 与管道连接的设备已经找正固定合格；管道组成件和支承件已经检验合格，管子及组成件的内部已经清理干净。

      - 管道穿墙或楼板时应加保护套管；法兰、焊缝及其它连接件的设置应便于检修，并不得紧贴墙壁、楼板或管架。

      - 预制的封闭管段应按现场实际测量后的安装长度加工。

      - 管道的坡度、坡向、标高、位置必须符合设计要求。

    - 支吊架安装

      - 管道支吊架位置应准确安装平整牢固，与管子接触应紧密，但滑动支架不得妨碍管道的自由膨胀。

      - 无热位移的管道吊杆应垂直安装，有热位移的管道吊点应设在热位移的相反方向，按热位移值的1/2偏安装。

      - 固定支架应在补偿器拉伸之前固定；导向或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有卡涩现象，其安装位置应从支承面中心向位移的反方向偏移位移值的1/2，或按设计文件的规定。

      - 支架的焊接应由合格的焊工施焊，不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。

      - 管道安装完毕后临时支吊架应拆除，并按设计文件的规定逐个核对支吊架的形式和位置。

      - 在管道系统投入热负荷运行后，再次对支吊架进行检查和调整。

    - 垫片填料安装

      - 密封垫片不得有影响其密封性能的划痕、斑点等缺陷。

      - 当大直径垫片需要拼接时，应采用斜口搭接或迷宫式拼接，不得平口对接。

      - 介质工作温度低于200℃的丝接管道的填料应采用聚四氟乙烯带，拧紧螺纹时不得将密封材料挤入管内。

    - 阀门安装

      - 安装前应按设计要求核对其型号规格，并检查其灵活性，不得有卡涩和歪斜现象，填料和压盖螺栓应留有调节余量。

      - 必须按规定进行强度和和严密性试验，不合格的阀门不得安装。

      - 当阀门与管道丝接或法兰连接时阀门应处在关闭状态下安装。

      - 阀门安装时不得强行对口、不得强行拧紧法兰螺栓。安装丝接阀门时应在出口端加装活接头。

      - 安装截止阀和止回阀时必须注意安装方向，禁止反向安装。

      - 减压阀和疏水器的阀体应垂直安装在水平管道上便于调整操作的位置，必须注意安装方向，禁止反向安装。

      - 对带有操作机构和传动机构的阀门，应先安装阀体，再安装操作机构和传动机构，且在安装前进行清洗，安装后应动作灵活、指示准确。

      - 安全阀应垂直安装，在管道投入运行时宜在系统上进行安全阀的最终调校。调定后的阀门应重新加铅封，并及时填写调试记录。

    - 法兰连接

      - 法兰在安装前必须核实其材质、规格和型号，密封面不得有影响其密封性能的划痕、斑点等缺陷。

      - 安装时两法兰间应保持平行，其偏差不得大于法兰外径的1.5‰，且不得大于2mm，并保证螺栓能自由穿入。不得采用强紧螺栓的方法消除偏斜。

      - 法兰紧固螺栓的规格、型号、安装方向应一致，螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。如需加垫圈时，每个螺栓只允许加一个。紧固后的螺栓与螺母宜平齐。

      - 拧紧螺栓时应对称十字交叉进行，每次拧紧的幅度不应过大，以保证密封垫片受力均匀。

    - 丝接连接

包括管子丝接、法兰与管子丝接、各类仪表接口的丝接。

      - 无腐蚀介质管道、工作温度不超过200℃的腐蚀性介质应采用聚四氟乙烯密封带。

      - 螺纹表面应光滑、完整，不得有毛刺和乱丝，纵向不得有连续断丝。暂时不安装的螺纹应涂油防锈，封闭管口。

      - 螺纹连接时应先在管螺纹外敷填料，用手拧紧后再用管钳加力拧紧，拧紧位置应准确，不得回倒对位。填料不得挤入管内，拧紧后应留有尾纹。

      - 丝接完成后，应清理罗露填料。

      - 各种填料只能使用一次，螺纹拆卸后应更换填料。

      - 螺纹拧紧时应选择合适的管钳（或链钳），不得在拧紧工具的手把上加套管来拧紧螺纹。

    - 焊接连接

动力管道的焊接连接应按设计要求进行。当无设计要求时，按下列原则选择焊接方法：

      - 碳钢管道采用手工电弧焊焊接。

      - 管内清洁度要求较高，且焊后管内不易清理的碳钢管道，宜采用氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面。

      - 管内清洁度要求较高，且焊后管内不易清理的合金钢管应采用管内充氩气保护的氩弧焊打底，氩弧焊或手工电弧焊填充并盖面。

  - 管道焊接工艺

    - 一般要求

      - 压力管道的焊接工作，必须由经考试合格的焊工担任，无损探伤人员必须具备相应资格证书。焊接技术人员、焊接质检人员应具备相应的能力。严禁无证操作。

      - 焊接施工应编制作业指导书，焊接作业指导书应对焊接材料、焊缝坡口的形式、焊接方法及焊接检验提出要求。

      - 焊接施工前必须进行技术交底，焊接质量记录应符合规定，必须具有可追溯性。

      - 施焊前，焊工必须了解管道材质，严格按有关技术要求和焊接工艺文件领取、使用焊接材料和实施焊接操作。

      - 焊接工装设备、检验试验手段应满足相应焊接工程的技术要求。

      - 焊接的作业环境应能保证焊件所需的足够温度和焊工技能不受影响。

    - 焊材选用

      - 焊接材料应有出厂质量合格证明书，并按有关标准验收合格。

      - 焊条、焊丝的选用，应按照母材的化学成分、力学性能、使用条件及施工条件等综合因素确定。

      - 焊接材料的选用应符合《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》附录D的规定。

    - 焊前要求

      - 按设计要求和《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236-98的有关规定进行焊接前焊接工艺评定。焊接工艺评定使用的材料、评定试件的坡口加工、组对及清理等工艺措施应符合规范规定。

      - 施焊前应根据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书，焊工应按经审核、批准的焊接作业指导书并在进行了有关的技术交底后进行施焊。

      - 焊条、焊剂使用前应按其说明书的规定进行烘干，并应在使用过程中保持干燥。焊条药皮不得脱落和有明显裂纹。焊丝使用前应清除其表面的油污、锈蚀等。有色金属焊丝应清除表面的氧化膜。

    - 管子坡口

      - 管子、管件的坡口形式和尺寸应符合设计文件规定，当设计未规定时选用《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97中管道焊接常用的坡口形式和尺寸。

      - 坡口及表面应进行清理，应无油、漆、锈、毛刺、氧化膜等污物。

      - 管道坡口加工宜采用机械方法，也可采用氧乙炔焰等热加工方法。采用热加工方法加工坡口后，必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层，并将凹凸不平处打磨平整。

    - 管子组对

      - 管子、管件组对时，应对坡口及其内外表面的油、漆、垢、锈、毛刺及镀锌层清除干净，且不得有裂纹、夹渣等缺陷。清理合格后应及时焊接。

      - 除设计文件规定的管道冷拉伸或冷压缩焊口外，为防止焊接裂纹和减小内应力，不得强行组对。

      - 不等厚管道组成件组对时，应按《工业金属管道工程施工验收规范》GB50235-97的有关条款条执行。

      - 管子或管件对接焊缝组对时，内壁应平齐，内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%，且不大于2mm。（包括只能单面焊接的纵向和环向焊缝。复合钢板组对时，应以复层表面为基准，错边量不应超过复层厚度的50%，且不应大于1mm。

      - 管子组对宜采用螺栓连接的专用组对器，（管外径＞73mm者采用内口组对器，管外径＜273mm者采用外口组对器，如需采用焊接组对卡具时，焊接工艺及焊接材料应与管道焊接的要求一致。

    - 管子施焊

      - 与管材焊接的工具卡的材质宜与管材相同或同一类别号。拆除工具卡时不应损伤管材，拆除后应将残留焊疤打磨修整至与管材表面齐平。

      - 严禁在坡口之外的管材表面引弧和试验电流，并应防止电弧擦伤管材。

      - 焊接时应采取合理的施焊方法和施焊顺序。

      - 管道焊缝位置应符合下列规定：

      - 直管段上两对接焊口中心面间的距离不应小于150mm，且不应小于管子外径。

      - 焊缝距离弯管（不包括压制弯管）起弯点不得小于100mm且不得小于管子外径。

      - 环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm；需热处理的焊缝距支吊架不得小于焊缝宽度的5倍，且不得小于100mm。

      - 焊接时焊接方法和焊接顺序按设计文件要求或作业指导书进行，焊接过程中应保持起弧和收弧的质量，收弧时应将弧坑填满。多层焊的层间接头应错开。管子焊接时应防止穿堂风。

      - 除工艺或检验要求许分次焊接外，每条焊缝宜一次连续焊完，当因故中断焊接时，应根据工艺要求采取保温缓冷或后热等防止产生裂纹的措施，再次焊接前应检查焊 层表面，确认无裂纹后，方可按原工艺要求继续施焊。

      - 预拉伸的或预压缩的管道焊缝，组对时所使用的工卡具应在全部焊缝焊接热处理完毕并经检验合格后方可拆除。

      - 碳素钢管道的焊接采用手工电弧焊焊接。

      - 如采用点固焊其焊缝的长度应为10-15mm，点焊高度应为2-4mm且不超过管壁厚的2/3。点焊间距视管径的大小而定，一般以50mm-300mm为宜，且每个焊口不得少于3处。

    - 焊接材料的检验

      - 焊接材料应符合设计文件和有关规范的规定，必须具有制造厂的质量证明书，其质量不低于国家现行标准的规定。

      - 施工现场的焊接材料贮存场所烘干及去湿、排污设施，应符合国家现行标准《焊条质量管理规程》JB3223的规定，并建立保管、烘干、清洗、发放制度（台帐）。

    - 焊接前检查

      - 焊工必须持证上岗，施焊环境、焊接工装设备、焊接材料的干燥及清理，确认其符合规范规定及焊接作业指导书的要求。

      - 对焊缝的坡口尺寸、坡口表面进行检查，其质量应符合设计文件和规范的规定，检验及对缺陷的处理必须在施焊前完成。

      - 组对后应检查组对构件的形状、位置、错边量、角变形、组对间隙和搭接接头的搭接量，确认其符合设计文件、规范的有关规定或焊接作业指导书的有关要求。

      - 焊接前应检查坡口及坡口两侧的清理宽度及清理后的表面质量是否符合要求。

    - 焊接中间检查

      - 定位焊缝焊完后，应清除渣皮进行检查，对发现的缺陷应及时处理消缺。

      - 多层焊每层焊完后，应立即对层间进行清理，并进行外观检查，发现缺陷消除后

      - 方可进行下一层的焊接。

      - 对中断焊接的焊缝，继续焊接前应清理并检查后方可施焊。

      - 焊接双面焊件时应清理并检查焊缝根部的背面，消除缺陷后方可施焊背面焊缝。

      - 设计文件、相关标准或作业指导书规定进行焊接中间试件检查时，其中间试件的

      - 检查方法及合格标准应符合〈现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范〉GB50236-98的有关要求或相关标准的规定。

    - 焊接后检查

      - 除焊接作业指导书有特殊要求的焊缝外，焊缝应在焊完后立即除去渣皮、飞溅物，清理干净焊缝表面，然后进行焊缝外观检查。

      - 对检验时发现的不允许缺陷，应消除后进行补焊，并对补焊处用原规定的方法进行检验，直至合格。

      - 设计文件没有规定进行射线照相检验或超声波检验的焊缝，质检人员对全部焊缝的可见部分进行外观检查，其质量应符合《工业金属管道安装施工及验收规范》GB50235-97中要求。当质检人员对焊缝不可见部分的外观有怀疑时，应做进一步检验。

    - 焊接工程交验

焊缝施焊记录及检查、检验记录应符合相关标准的规定。

  - 管道检验

    - 外观检验

      - 包括对管道组成件和管道支承件检验及施工过程中对管子坡口加工及组对、安装的检验，检验数量和标准执行《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97第3～6章的有关规定。

      - 管道焊缝的外观检验质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98的有关规定。

    - 管道试压

管道试压按设计文件执行。设计文件无明确规定时执行本节的规定。

      - 压力试验前应具备的条件

        - 试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外已按设计施工完毕，安装质量符合设计和规范的规定。

        - 焊缝及其它待检查的部位未经涂漆和保温。

        - 埋地管道的坐标、标高、坡度及管基、垫层等经复查合格，试验用的临时加固措

        - 施经检查，确认安全可靠。

        - 试验用的压力表已经校验，精度不低于1.5级，表的刻度值为被测最大压力的

        - 1.5～2倍，试验用压力表不少于2块。

        - 已有完善的试压方案，并已经批准，且进行了技术交底。

        - 试验前应将不能参与试验的子系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离，加置盲

        - 板应有明显标识。安全阀应在试压前拆卸或隔离。

        - 在管道系统上接好试验用的试压泵、压力表等器件。

        - 接通排液管道，以便试验介质在试验后能排至室外合适地点。

        - 有冷脆材质的管道，按介质冷脆温度确定试验介质的最低温度，以防脆裂。

      - 水压试验应遵守下列规定

        - 水压试验应使用洁净水。

        - 向管道系统注水时，应排尽系统内的空气，打开高点的排气阀，当该阀不再排气

        - （向外排水）时，关闭该排气阀。

        - 地上钢管道及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，埋地钢管道的试

        - 验压力应为试验压力的1.5倍，且不低于0.4MPa。

        - 当管道与设备作为一个系统进行试验，管道的试验压力等于或小于设备试验压力

        - 时应按管道的压力进行试验；当管道的试验压力大于设备的试验压力，且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时，经建设单位同意，可按设备的试验压力进行试验。

        - 当设计压力大于0.5MPa时应为设计压力加0.5MPa。

        - 对位差较大的管道，应将试验介质的静压记入试验压力中。液体管道的试验压力

        - 应以最高点的压力为准，但最低点的压力不得超过管道组成件的承受能力。

        - 水压试验合格标准：

        - 水压试验应缓慢升压，待达到试验压力后，稳定10分钟，再将试验压力降至设计压力，停压30分钟，以压力不降、无渗漏为合格。

      - 水压试验时应注意的事宜

        - 试验系统周围其它与试验无关的工作应停业。

        - 参加试验的人员明确分工，规定联络方法和信号，各负其责。

        - 升压应缓慢，试验压力较高时，分几个阶段升压，每个阶段停压一次，检查无异常现象后再继续升压。

        - 试验时，环境温度不宜低于5℃，当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施。

        - 试验压力下，停压时间不宜过长，强度试验合格后，立即降至工作压力，进行管道系统检查。

        - 试验完毕，先打开上部排气阀，进行缓慢放水降压，最后放净系统内全部积水。

      - 气压试验应遵守下列规定

        - 承受内压的钢管道及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15倍，真空管道的试验压力应为0.2MPa。当管道的设计压力大于0.6MPa时，必须有设计文件规定或经建设单位同意，方可使用气体进行压力试验。

        - 严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。

        - 试验前必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.2MPa。

        - 试验时，压力应逐级缓升，首先升至试验压力的50%进行检查，如无泄漏及异常现象，继续以试验压力的10%逐级升压，每级稳压3分钟，直至试验压力。在试验压力下，稳压10分钟，再将压力降至设计压力，停压时间应根据查漏工作需要确定，以发泡剂检验不泄露为合格。

      - 气压试验注意事项

        - 气压试验区内不准非工作人员随意进入。

        - 绝对禁止带压紧螺栓。

        - 作系统检查时，操作者应正面避开法兰接口，管端盲板、设备入孔等部位以防意外。

        - 如系统容积较大时，应准备足够直径的排放出口。

    - 管道系统吹扫及冲洗

管道系统强度试验合格后，气压严密性试验前，应分段吹扫，以保证内部的清洁。

清洗应根据管道使用要求，工作介质及管道内部脏污程度而定。吹扫一般是按主管、支管，疏排管的顺序依次进行。

      - 吹扫、冲洗前的准备

        - 将系统内的仪表加以保护，并将孔板、喷口嘴、滤网、节流阀及止回阀芯拆除，妥善保管，待吹洗后复位。

        - 不允许吹洗的设备及管道与吹洗系统隔离。

        - 准备吹洗用介质及加压设备，接通吹洗管路，排放管路及阀门。

        - 对管道支、吊架作必要的加固。

        - 吹洗时管内的脏物不得进入设备，由设备吹出的脏物也不得进入管道。

        - 对不能吹洗或吹洗后可能残存脏物的管道，用其它方法补充清理。

        - 管道吹扫时，吹扫介质应有足够的流量，吹扫压力不得高于设计压力，压缩空气流速不小于20米/秒。

        - 吹扫时用锤敲打管子，应重点敲打焊缝、死角和管底等部位，但不得损伤管子。

        - 吹洗合格后，填写《管道系统吹洗记录》，除进行规定的检查工作外，吹洗后不得再进行影响管内清洁的其它作业。

      - 水冲洗

        - 液体介质的管道宜用水冲洗，如水冲洗不能满足要求时，可用空气吹扫，但应有相应的措施。

        - 水冲洗时应保证供水充足，排水畅通和安全，排水管应保证水能排入排水井或水

        - 沟中，其截面积不应小于被冲洗管道截面积的60%。

        - 冲洗用水量应尽可能使管内达到最大流量，最低流速不小于1.5米/秒。

        - 冲洗合格标准：当设计无规定时，以出口水与入口水色和透明度目测一致为合格。

        - 冲洗后排尽管内积水，必要时用压缩空气吹干或采取其它措施清除积水。

      - 空气吹扫

吹扫时多次开闭排放阀，系统内达到一定压力后排放一次，直到吹净为止。用白布或白靶板在排气口上检查，五分钟后检查靶上无铁锈、尘土、水分及其它脏物为合格。

  - 室外埋地管道一般要求：

    - 施工工艺流程

定位放线→沟槽开挖→沟槽支撑→室外埋地管道基础→室外管道安装→管道下管与配管→管道支墩→管道检验与试压→沟槽的回填土→验收

    - 施工方法及要点

      - 定位放线

        - 按照设计施工图的坐标位置确定管道中心线位置，用龙门板在地面固定，并且分别测出各龙门板中心点的标高，作为开槽、配管的依据，龙门板要妥善保护，间隔距离一般不超过10米。同时管线中心桩和水准点均应用平移法设置与管线施工范围外的便于观察和使用的部位。

      - 沟槽开挖

        - 当管道的测量定位线经复核无误后，即可进行沟槽开挖。沟槽开挖采用机械，局部较小的部位可采用人力。

        - 沟槽开挖后，应分段分别挖好集水坑，用污水泵排除沟槽内集水。

        - 开挖管沟沟底最小宽度

      - 沟槽的支撑

        - 当沟槽开挖较深、土质不好或受场地限制开梯形槽有困难而开直槽时，加支撑是保证施工安全的必要措施。支撑形式根据土质、地下水、沟深等条件确定常分为横板一般支撑、立板支撑和打桩支撑等形式，其适用条件可参见下表：

        - 注意事项:

①撑板与沟壁必须贴紧,立木垂直,撑杠要平直.立木要排列整齐,便于拆撑.

②木撑杠部要用扒钉钉牢，金属撑杠下部要钉托木，两端同时旋紧，上下杠松紧一致。在土质良好时一般可随填随拆，如有塌方危险地段可先回土，再起出支撑。

      - 室外埋地管道基础

        - 天然地基：土壤耐压强度较高，地下水位较低，（如干燥黏土、砂质黏土等。）将天然地基整平，管道敷设在未经扰动的原土上。

        - 混凝土基础；管基为回填土时，设混凝土基础。

        - 给水铸铁管、镀锌钢管在一般情况下,可不做基础,将天然地基整平,管道铺设在未经扰动的原土上。

        - 总体埋地管道基础施工前，必须检验沟槽开挖的深度、宽度和坡度应满足给排水管道的设计坡度要求，验槽合格后，尽快浇注混凝土，同时严格控制平基面的高度，基础偏差应满足规范要求。

      - 埋地管道支墩

        - 管道管径DN≤300mm的管道，且埋设在原土层中，可不设支墩。

        - 管道管径DN>300mm的管道，在管道的弯头、三通及管道端部应设置支墩，支墩一般用100号混凝土浇注，并且保证支墩与土体紧密接触。

      - 埋地管道的下管与配管

        - 总体埋地管道的下管，采用人工方式或机械方式。

        - 采用人工方法下管，沿沟槽分散下管，以减少沟槽内管道的运营。

        - 总体埋地给水管道的配管，应确保管道的每节管段按照设计中心位置和高程稳定在基础和坐标上。

        - 排水管道配管时，在管道内放置一块带有中心刻度水平尺，当管道坐标中心线上下垂的中心吊线与水平尺的中心刻度重合时，为合格。

      - 检查井与阀门井的砌筑

        - 井底基础应与管道基础同时浇注。

        - 砖砌圆形检查井，应随砌随检查直径尺寸，当需要收口时，如由四周收进，每次收进不大于30mm；如部分收进，每次收进不大于50mm。

        - 砌筑检查井的内壁，应用原浆勾缝，内壁需抹面，并且分层压实。

      - 沟槽的回填土

        - 沟槽的回填土时，管道两恻应同时均允回填，以免管线水平移位。

        - .回填土时应先回细土，防止石块碎砖损伤管道与镀锌钢管的防腐层，回填土时应分层夯实，当土层含水率较低时应洒水，确保土层夯实。

- 质量保证体系及措施

  - 管理方针

- 守法诚信，关爱生命，保护环境，持续改进，为顾客提供满意的工程。

  - 质量目标

- 必须达到国家现行施工验收规范合格标准.

- 执行标准：执行国家现行工程质量验评标准，按较高标准执行

- 工程质量评定所有分部工程一次验收合格率100％，达到各专业“验评标准”规定的合格标准的指标。

- 执行本措施外，还执行本工程招标文件技术规范和技术质量要求。

- 杜绝一切重大质量责任事故；杜绝一切隐蔽工程质量潜在隐患。

- 本项目的给排水、动力、电气分项工程，严格按相应规范的规定施工，一次验收合格率100％；按国家优质工程标准施工。将工程做成安全、适用、美观、用户非常满意的精品工程。

  - 质量保证体系

  - 质量职责

- 项目经理是本工程质量管理的第一责任人，对GB/T19001-2000质量体系的正常有效运行负责，对施工资源的调配、工程进度和工程成本负责，保证按设计文件和技术规范组织施工并满足安装技术验收标准的要求。

- 项目总工程师对本工程质量计划和质量文件的实施及质量管理工作负责，对本工程的准备、施工、安装、交付整个过程质量活动的控制、管理、监督、改进负责。负责组织总承包（或业主）、监理及本单位人员按规定实施有关的质量活动，解决质量问题。对施工图纸和技术资料、项目质量文件、记录的控制和管理负责。

- 专业责任工程师、施工队长在项目总工程师的直接领导下，负责分管项目和施工过程的质量，按图纸和技术规范要求，行使质量管理权力，工作必须认真、到位。

  - 主要质量控制点

我们将组织并会同各有关单位进行下列关键阶段的质量大检查，并以此作为主要质量控制点：

管道安装：焊接检验、水压试验、冲洗、保温。

  - 质量管理标准

    - 有关文件

- 施工图纸、设计文件、设计变更通知单、双方确认的工程联系单；

- 制造厂提供的产品图纸、产品说明书中的技术标准要求；

- 合同规定的技术文件、协议和有关质量说明；

- 施工单位和建设单位共同商定认可的有关技术标准、工艺要求以及双方确认的有关会议记录、纪要；

- 工程施工图要求；

- 本公司有关专业的《操作规程》和《工艺标准》。

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

    - 设备管道施工规范

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB  50231-98）

- 《城镇燃气设计规范》（GB50028-93）

- 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-89）

- 《天津市燃气输配工程施工及验收规定》

- 《98系列建筑标准图集》（燃气工程98S8）

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－97

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002

- 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

- 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

- 《污水综合排放标准》（GB8978）

    - 施工安全规程

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33－86

《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46－88

  - 主要质量计划

    - 文件和资料的控制

- 质量保证计划由项目总工程师组织编制并审核，项目经理批准实施。

- 施工图、规范、标准、施工方案、作业指导书等技术文件由项目总工程师签发批准。

- 质量检验和试验计划由各专业工程师编制，项目总工程师审核批准。

- 所有文件分类建档管理。

- 施工质量、技术资料必须随安装进度收集、整理、归类。每主要工序或单项工程结束后及时核查施工质量、技术资料的内容，并进行质量评定。

- 业主下发的所有图纸和设计变更单，必须进行接收登记。

- 施工质量、技术资料的收集整理情况应随时接受总工程师、监理的指导和检查，不合格的资料或资料缺项应及时重做或补做。

- 工程竣工时，施工质量、技术资料逐一组卷装订。

    - 材料、设备的采购质量控制

- 物资计划由技术人员编制，项目总工程师审核，项目经理批准。

- 材料和工机具采购前对供应商的供货质量、信誉、价格和服务等进行评价，并经项目经理确认。

- 由总承包商或业主指定产地、生产厂家的材料应到指定地采购，但仍要检验和检测。

- 采购人员对其收集整理的合格证、材质证明、各种试验报告等的真实性负责。

- 材料发放的依据是用料计划，无计划者严禁领用和发放。

- 材料和设备的质量合格证明和试（检）验报告与实物核对无误后归档分类保存。

- 有必要进行理化试验的材料，其试验报告要经各方确认合格后方得投入工程使用。

    - 产品标识和可追溯性

- 标高、坐标和基准点作油漆标识。

- 检验和试验状态挂标牌标识；机具挂牌标识。

    - 安装过程质量控制

- 施工组织方案由项目总工程师组织编写，公司总工程师审核，公司经理批准。作业指导书由责任工程师编写，项目总工程师审核，项目经理批准。施工资源计划由项目总工程师组织编制并审核，项目经理批准。总进度计划由项目总工程师组织编制，项目经理批准。

- 业主的有关安装工程变更单必须进行登记，并及时将本变更单发放至施工人员。因施工原因必须变更时，必须经项目总工程师审核后提交业主或监理，经确认后方可实施。未经同意不得擅自进行修改。

- 工程开工前，项目经理组织并主持项目主要施工人员交底会，项目总工程师作项目交底。开工前由有关专业工程师对施工人员进行交底，并填写《交底记录》。

    - 检验、试验、计量、测量的质量控制

- 根据设计文件、有关的国家标准及行业标准、产品说明书、材料材质证明等进行质量检验或复验。

- 开工前编制项目检验试验计划；施工中建立检验试验台帐；对已检、待检等检验状态作出明确的标识。

- 设备安装前按程序检验，材料进场时应由物资部会同有关专业技术人员共同检查验收，主要材料应邀请业主方有关人员参加。

- 进入现场的所有检验、试验、测量和计量器具均已校验合格且标识明确。

- 工序交接检验程序

- 项目检验试验计划在中标后由项目总工组织详细编制。

  - 主要质量措施

    - 为了实现质量目标，实行施工全过程的质量控制，本工程实行三检制，在工程开工前，确定关键工序停工检验点，一般工序实行工序交接检，上道工序不合格，不得转入下道工序。

    - 配备必要的质检人员和检测手段，对参加项目的全体人员进行质量教育，提高质量意识。

    - 制定完善的施工方案及严格执行施工技术文件，质量管理标准、规范和工艺措施，做好施工前的技术交底及一切准备工作。

    - 特殊工种必须执证上岗，组织各工种工程前的考核及交底，提高施工人员的技术水平和质量意识，增强自身素质。

    - 设备、材料按性能要求，分别妥善管理，严格执行发放制度。

    - 施工中各工序都应执行自检和专检制度，关键地方，设专人检查，出现问题及时纠正，不得留隐患，上道工序不合格不得转入下道工序施工。

    - 建立质量信息体制，随时收集反映质量情况，及时分析和处理质量问题，认真接受有关质量部门的质量监督。

    - 根据施工及验收规范和基建工程档案的要求，使用专项工程质量检查表格。开工前必须进行技术、质量交底。质量验收标准、关键工艺技术措施要点都要作为交底内容。每个分项、分部工程都要求施工队、组详细填写质量检查表，以保证施工原始记录的及时、完整和准确。

    - 在施工工艺流程图中标出重点工序质量控制点，以要求和强调施工人员及质检人员精心施工，重点检查，并进行质量预测。

    - 工程材料和产品的质量控制是工程质量的基础。应严格按质量标准订货、采购、保管、供应。坚持原材料、设备、器材入场检验制度.达不到标准不得入场、入库。未经查验合格证、材质证明，不得办理入库。保管中要防止损坏变质。物质供应部门做到：产地、厂家不明不合格的原材料、器材不采购，不验收、不发放。

    - 施工及检验用计量器具，必须严格按国家有关要求定期校验和核查，未经周检或过期、失准的计量器具严禁使用。

- 文明施工和安全措施

## 安全工作方针和目标

- 方针：安全第一，预防为主。

- 目标：杜绝重大伤亡和火灾事故，杜绝重大设备和质量事故，一般事故频率＜3‰。

- 文明施工按市级文明工地的标准执行，并配合总包取到《天津市文明工地》称号。

- 认真执行招标文件要求的《机电现场安全及文明施工要求》、《现场管理及文明施工要求》、《安全管理要求》。

## 安全管理组织机构

在项目经理的直接领导指挥下，建立安全管理网络组织体系如下：

## 安全文明施工主要措施

安全工作职责

- 项目经理为安全生产第一责任人，对施工现场的安全生产、文明施工负全面责任。

- 项目总工为安全生产负技术方面的主要责任，负责审核各项安全技术措施的编制制订和教育工作。技术部门负责安全技术交底。

- 项目副经理是安全生产的直接领导人，对安全生产制度的执行情况检查、监督、落实，工会代表协助该项工作的进行。

- 施工队长是生产各项制度的执行人，负责本施工队的安全生产工作。

- 施工班组要坚持班前会，并做好安全日记。班组兼职安全员、施工项目负责人和工地专职安全员应随时随地在施工现场，发现和处理不安全因素。

- 严肃安全奖罚制度，开展多种形式的安全教育活动。

## 安全生产技术标准

（1）《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99；

（2）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91；

（3）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88；

（4）《本公司安全生产工作条例》；

（5）本公司《机械安装工人安全技术操作规程》。

## 安全防护措施

## 现场施工安全管理

- 全体施工人员必须严格执行党和国家有关安全生产的方针政策、法令和安全技术规程，自觉遵守本规定。

- 项目部必须建立健全安全生产责任制。各责任人必须落实到位，都必须在各自的工作或生产岗位上对安全负责。

- 项目经理部应根据实际情况，设立五牌一图。

- 项目部必须健全安全管理体系，指定人员专管安全工作，每个班组设兼职安全员。

- 项目部对入场的施工人员必须进行入场安全教育并考核。针对工程内容分别进行安全技术交底，并要认真做好书面记录。

- 正确使用“三宝”（即：安全帽、安全带、安全网）防护用品，要定期检查，对不符合安全要求的要严禁使用，及时报废。

- 起重机械使用前必须检查安全防护装置，安全防护装置应齐全有效。使用中应健全保养制度，不准“带病”运转，不准超负荷使用，不准在运转中维修保养。

- 起重运输机械操作驾驶人员应按规定进行培训，经考试合格发证后持证上岗操作。各种机具、设备操作前应熟悉作业环境，操作中应遵守现场安全规程，听从指挥，作业时不得擅自离开工作岗位，严禁酒后操作。

- 吊具、索具、夹具等在使用前和使用中必须严格按有关标准进行检查：凡磨损超过规定必须及时更换。

- 架设临时用电线路应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，办理用电审批手续。用电设备，必须全部接地或接零。电气线路、用电设备驳接和拆除应由专业电工操作，严禁乱拉乱接。

- 施工现场的用电设备必须严格按电气规程和施工组织设计的电气设计要求进行配置，经主任工程师和安全员验收合格后，方准使用。

- 机械设备防护保险装置一定要齐全有效，手持电动工具要设置漏电保护器。

- 脚手架材料、脚手架的搭设必须符合《建筑工人安全技术操作规程》的有关规定。

- 在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯口必须有防止人、物堕落的措施。施工现场的洞、坑、壕池及临时马路和居民密集区等危险处，应按规定设防和示警。垂直作业必须有隔离防护措施，必要时应采取全封闭防护。

- 施工现场的危险作业区必须设置警戒标志，夜间要设红灯示警，有车辆行驶的道路必须设限标志和安全标志。

- 严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，登高作业不准穿硬底或带钉易滑的鞋靴。

- 严格进行施工现场安全防火，加强消防器材检查，严格火源管理，电、气焊必须严格执行“十不烧”规定，严禁使用电炉或灯具取暖。

- 寒冬、高温季节来临前，应针对季节特点，编制和落实相应的安全技术措施，做好防冻、防煤气中毒工作。

- 发生工伤、交通、火灾和重大机械事故，必须按国家和公司的有关规定及时上报。不得瞒报或拖延不报，并按照“三不放过”的原则认真教育职工。

- 每个职工都必须在自己的职责范围内，做到文明施工，场容场貌整洁，材料堆放整齐，场地平整、道路和排水畅通，危险处有醒目的安全标志。

- 本规定由各项目部贯彻执行，凡违反上述规定，危及职工生命或国家财产安全时，工程部、技术监督部门有权责令其停止，限期整改，并按国家有关安全法规和安全生产有关管理制度进行处理。

## 职工文明施工安全守则

- 公司全体职工都应积极参加各种安全活动，人人关心安全生产，向安全生产要效益。

- 遵守劳动纪律，服从领导和安全监督人员的指挥，严格执行“安全技术操作规程”，对违章作业的指令有权拒绝执行，并有责任制止他人违章作业。

- 特种作业人员要持证操作，未经许可不得从事非本工种的作业。

- 吊装作业时听从指挥信号，不在起重臂和起吊物下停留、行走。

- 在施工现场行走要注意安全，不允许在“四口”、“五临边”周围无事停留。

- 按照作业要求正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴好安全帽，高处施工必须系好安全带。

- 高空作业不得穿硬底和带钉易打滑的鞋，不得往下投掷物料。无安全措施不得攀登脚手架，桅杆、钢结构框架等。

- 严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。禁火区域严禁吸烟。

- 坚守工作岗位，不随便顶岗、溜岗。严禁酒后操作。

- 积极维护安全防护装置和安全防护设施，对各种防护设施和安全警告牌、安全标志不得任意拆除和随意挪动。

- 凡违反上述规定，擅自冒险作业或由此造成后果的，都将追究项目部主要领导及个人的责任，并按规定进行经济处罚。

## 安全技术交底及劳动保护

- 施工技术人员认真编写单项工程安全技术交底和各种吊装的安全措施，并在上岗前向操作者阐述清楚，和做好防护工作。

- 安全设施应齐全、安全网、警示牌、围栏、孔洞盖板等应完好齐备便于使用。

- 高空作业人员应进行身体检查，并持有效登高作业证。凡不符合高空作业人员决不准登高空作业。

- 充分发挥劳动保护用品的作用，安全帽、安全带准备齐全，进入现场必须戴安全帽，高空作业必须系好安全带。

## 脚手工具及脚手架

- 脚手工具必须符合安全规程要求，进入现场的脚手工具必须进行检查，合格后方可使用。

- 脚手架的搭设必须符合安全规程要求，搭设后应由安全员进行检查，合格后方可使用。

## 起重机具及吊装注意事项

- 进入现场的起重机具应确保完好,在使用前经检查认定的前提下方可使用.

- 重物起吊前应对桅杆的拖拉绳、索具、滑轮、卷扬机及跑绳，绑扎绳等全面进行一次检查、然后方可进行吊装。

- 重物起吊时，要由专人负责、指挥、信号要统一，明确，吊装人员精力要集中，不准酒后作业，说笑或打闹。

- 起重臂下不得站人或走动，起吊前应先进行一次试吊，无误后方可继续吊装。

- 利用液压汽车吊、吊装物件时，吊车站的位置要选择合适，在没吊重物前，吊车杆伸出长度，转角范围应事先模拟一下，以防万一。

- 利用液压汽车吊，吊装物件时要事先核对吊车性能表，不得超载吊装。

## 用电管理

- 各种手持电动工具必须绝缘良好，用电插座回路装有漏电保护器。

- 临时用电线路，要绑扎牢固，确保绝缘良好。

- 开关箱的刀闸盖要其全，刀闸保险丝容量与用电容量应相符，开关箱应有防雨雪设施，箱门要完好有锁。

- 临时照明线路要符合有关规定，凡与金属物接触的地方应绝缘良好，要求行灯电压36V，容器或管道内照明选用12V电压。

- 电焊把线与钢丝绳不要交混在一起，避免打坏钢丝绳，必要时需停止一切焊接工作，确保重大吊装的安全进行。

## 消防安全保卫措施

- 施工现场以施工队为主建立安全防火机构，并充分发挥安全组织机构的作用。

- 现场施工用临时电，不得超负荷使用，并接头牢固，以免发热引起火灾。

- 在电气焊施工中，要检查周围环境，应远离易燃物品，否则应采取有效措施。

- 施工现场应配备相适应的灭火器具（如灭火器、砂桶、铁铣等）。

- 现场禁止动火区域，动火前必须提出申请，并采取措施，经有关部门批准后方可动火。

## 水的管理

- 采取一切必要措施，防止将含有污染物质或可见悬浮物的水，排入城市下水道排水系统中。

- 因措施不力，使生活和生产污水排入城市下水道排水系统中而引起的后果（包括自费收捞和罚款）均由承包商承担。

## 现场的管理

- 所施工的建筑物内承包商及施工人员一律不得在内办公或住宿，如遇此情况，所处罚金由承包商承担。

- 严格按施工组织设计平面布置图安排材料堆放及顺序施工,做到文明生产、整洁有序。

- 班后及时清理现场，可利用的边角料及时回收，并挂牌标识。

- 废弃料及垃圾及时清理，分类堆放，并按规定运送到业主指定的垃圾场内。

- 对于驻现场的工人进行环保意识的教育，确保生活区的整洁，生活垃圾、生活废水，按照业主方指定的地点及方式处理。

- 保持文明生产不随地大小便，施工垃圾及生活垃圾集中堆放集中处理；下班前将自己的施工垃圾及时处理掉，保证施工现场的清洁卫生。

- 现场各种标牌、标语齐整，施工现场严格按施工平面布置图布置，现场道路排水通畅，材料码放整齐，场坪混凝土硬化。

- 各施工单位项目经理同时也是现场文明施工的负责人，各作业负责人对项目经理文明施工负责。

- 工地在明显的位置设置"七牌一图"，认真执行"三清六好"标准，搞好文明施工。

- 每月组织一次文明施工大检查，对各责任区进行评比，达不到要求的限期改正，宣传栏、板报生动活泼，及时表扬好人好事。严禁酒后和吸烟作业。

- 当工作完成时应将剩余的由建设方所提供的材料退还给建设方。

- 所有职工进入施工现场必须遵守工地的各项规章制度,穿戴整齐,正确使用各种劳动保护用品,工作中要团结协作,互相帮助。

- 上一道工序必须为下一道工序创造积极良好的条件。

- 施工现场的各种施工机具、设备要挂标志牌,表明设备的用途和使用。

- 施工现场要设置施工公告牌,各生产现场及主要部位要设置标志牌,易发生事故的危险部位要设置警告牌

- 操作地点周围要作到清洁，施工人员干活时注意随时清理脚下杂物。

## 成品保护方案

项目材料员负责库管物资的贮存，防止物资损坏和变质。露天堆放物资要作好防雨、防锈等工作。

施工班组对出库物资的防护负责，注意防潮，防丢失损坏，作好分类标识，防止误拿误用。

立体交叉作业时，下部设备必须作好隔离工作，防止污损，砸伤设备、设施。

施工班组在施工时，应确保不影响上道工序的质量。

已完工的设备、设施，施工班组要做好防潮、防锈、防丢失损坏，未经项目经理批准，任何人不得擅自启用。

质检员要对防护工作做经常性检查，有效制止可能对产品造成不良影响的活动，并填写《产品防护检查记录》（SANAN-ZT-31503A）。

对于其它施工单位的施工成品、半成品，本单位施工人员严禁踩踏、损坏。

现场设置成品保护由各质量员、兼职质量员负责。

## 保护环境降低环境污染和噪音的措施

施工全过程的所有活动及所有场内、场外有可能造成粉尘发成的都要完全避免粉尘产生。

施工/装修全过程的所有活动及所有场内减少及避免产生室内空气质量问题。提供“施工期室内空气质量管理方案”，开工前至少两个星期提供给本项目的项目管理公司作审批。

制定并实施一个“施工期废物管理方案”，以确定至少回用50%的可循环回收、无害的施工与拆除废物（最低程度也要可从填埋转化出的材料是现场存放还是运走）。于开工前至少两个星期提供给本项目的项目管理公司作审批。

对工程施工期间产生的废物、废料进行分类收集、存放和统一处理，不得随意抛弃或堆放。

班后及时清理现场，可利用的边角料及时回收，并挂牌标识。

废弃料及垃圾及时清理，分类堆放，并按规定运送到业主指定的垃圾场内。

清洗设备时油料不得随意污染，废弃油料必须安全处理。

保温工作时，必须采取措施尽量减少保温材料粉末飞飘污染。

油漆工作注意采取有效的防护措施，保护已完项目（包括设施和地面）的净洁。

在施工进行中合理安排工序，尽量在白天工作时间内完成高噪音的施工工作，保证周围居民的正常休息。

施工过程中使用的机具设备，尽量选用低噪音的新设备，而不使用噪音高的旧设备，以免影响周围居民正常的生活和工作。

操作地点周围要作到清洁，施工人员干活时注意随时清理脚下杂物。

对于驻现场的工人进行环保意识的教育，确保生活区的整洁，生活垃圾、生活废水，按照业主方指定的地点及方式处理。

                - 第七章 劳动力计划

  - 施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。劳务层按三个类别组建。

  - 第一类为专业技术性强的技术工种，其中包括机操工、机修工、维修电工、焊工、起重工等，这些人员均为我单位自有职工，曾经参与过类似工程的施工，具有丰富的经验，持有相应的上岗操作证。

  - 第二类为普通技术工种，包括电工、钳工、管工、通风工等，并以施工过类似工程的施工人员为主进行组建。

  - 第三类为非技术辅助工种。

            - 第八章 设备材料投入计划及其保证措施

  - 物资供应的组织措施

    - 工程材料和产品的质量控制是工程质量的基础。项目物资管理工作由项目经理负责，项目物资管理人员主办。业务上接受项目物资部和公司物资处的指导与监督。

  - 物质供应组织机构

    - 项目经理部下设物资供应组，负责自供物资的采购订货，入场验收、仓储保管、发料及业主提供设备的催收、保管，办理业主提供物资领料及出库手续。物资供应组设组长一名，负责供应全面工作，原材料工程师1名，负责组织材料、设备、器材的入场验收。

    - 物资供应组工作目标是物流有序，有求必应，不影响工程用料。

    - 物资供应组组织机构见下图：

  - 材料需用计划控制

    - 技术部专业工程师根据施工图编制分部分项工程的材料需用计划（包括规格、数量、质量标准、需用时间等），经项目总工程师审核，项目经理批准后，交项目物资部组织实施。

    - 分部分项工程材料计划可作为施工班组限额领料和控制材料费用成本的依据，不得错乱及随意更改。

    - 由于设计修改、材料代用和零星委托而发生的材料增减和设备变更，应由项目工程师办理有关手续，并正式书面下达材料设备变更通知单给项目物资部。

  - 物资采购计划控制

    - 项目库管员按专业工程师提出的物资需用计划与库存设备材料核对后，提出物资采购计划，经项目经理批准后，交采购员严格按计划采购，按工期先后分期分批组织物资供应，防止积压，占用资金。

  - 采购订货控制

    - 材料优先选用国际认证或国标ISO9001：2000质量体系认证企业的产品。采购订货前对供应商的供货质量保证能力、信誉、价格、运输和服务能力等进行评价，并经项目经理确认。必要时报业主或监理公司批准备案。

  - 物资管理

    - 应严格按质量标准订货、采购、保管、供应。坚持原材料、设备、器材入场检验制度，达不到标准不得入场、入库。无检验合格证或无有效的材质证明，不得办理入库。产地和生产厂家不明、不合格的原材料、器材不采购，不验收、不发放。保管中要防止损坏变质。

    - 材料和设备的质量合格证明和试（检）验报告与实物核对无误后归档分类保存。有必要进行理化试验的材料，其试验报告要经各方确认合格后方得投入工程使用。

  - 保证物资供应及物资质量的措施

    - 物资供应人员都必须贯彻执行公司的岗位责任制和《施工现场管理标准化》。

    - 采购物资：

      - 按采购计划中所列品种、型号、规格、数量及要求进行物资采购。

      - 采购时按货比三家的原则，尽可能从厂家直接采购。

      - 必须按期或提前完成采购任务，消除停工待料现象。

    - 物质器材入场验收

      - 所有器材入库前必须坚持进行入场验收制度。

      - 验收程序由原材料工程师，会同项目工程师、专职质检员、库管员进行原材料、器材的验收。

      - 验收内容主要有：

- 核对合格证、材质证明、产地、厂家名称与实物是否相吻合，如有疑问，可抽样检验。

- 外观检查：器材外观无锈蚀、缺损、漆面剥落现象。

- 对品种、型号、规格、数量进行检查，如与采购计划不吻合，由采购员负责找供方解决。

- 无合格证、无材质证明、无生产厂家和型号规格、数量不符的物资，库管必须拒绝办理入库。

- 验收合格的物资，原材料工程师及项目工程师、专职质检员、库管办理会签验收手续。

  - 器材保管

    - 物资入库保管必须按品种类别，分门别类放置，并挂标签。

    - 物料存放整齐，账物一致，保管合理，做到库存无霉变，无损坏，无氧化。

    - 经常检查仓储物资，机具设备的状况，搞好施工机具的维护和保养。

    - 对于甲供设备的保管应遵循上述保管措施及业主要求，并填写《顾客提供产品验证记录》。

  - 器材领发

    - 严格执行料具的定额管理，按工程进度执行限额领料，有计划分期分批的领用。

    - 所有物资出库前必须与领用单核对无误后，才能办理领用手续。

    - 器材出库再复查。施工班组领用器材时，应详细检查其外观质量，核对品名、型号规格、数量。若有疑问，可请原材料工程师会同质检人员进行再鉴定。

      - 加强现场脚手、工具、道木、氧、乙炔瓶的发放和回收工作，减少现场损失、浪费，对丢失、浪费应与责任者经济挂钩。

      - 对回收的边角料分清好、次、残，分门别类堆放。

    - 库区消防、安全保卫：

      - 库区禁止烟火、物资放置，必须留出消防通道。

      - 易燃、易爆物资应隔离放置于专门的地点。

      - 库区必须适量设置消防器材，定期检查完好状态。

      - 库区值班员必须严守职责，夜间巡查库区，发现异常即刻报警。

    - 设备及材料进场计划及检验措施

    - 现场的设备、材料、加工件派专人负责按生产进度、计划编制进行收、管、发的工作。

- 拟投入的主要施工机械和进场计划

  - 所有施工机械经公司维修部门检修保养，满足正常使用要求，由物资供应部门按照入场计划准时组织至现场。

- 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺

  - 前期准备要求

工程设备和材料的采购，必须满足工程开工的基本条件，保证各部位能正常开工。

现场临时设施、施工人员和工机具准备应于开工前准备就绪。签定合同后即可开始编制审核实施有关采购订货事宜、办理各项开工手续等。

  - 工程进度控制程序

  - 工期保证措施

    - 建立强有力的领导机构指挥施工，选派历年来参加过同类建设项目的工程技术人员、技术工人和能工巧匠参加本工程建设。

    - 确保质保体系正常运转，确保工序质量，进而保证工期进度。

    - 做好正式开工前的各项准备工作，编制切实可行的施工组织设计和施工方案，施工机具设备和仪器仪表准时运至现场，施工所需材料提前做好准备，安装与建筑施工密切配合，确保按期正式开工。

    - 为加快工程进度，在现场作业面许可并在确保安全的情况下，尽量安排同时作业，平行施工，必要时安排夜间施工。

    - 在人力、物力、财力上，首先保证主要工程的施工，保证重点带动全面。

    - 严格按施工进度计划的要求，控制工程形象进度，按期完成各项工作。

    - 利用经济杠杆调动工人的积极性，确保工程按要求进行。

    - 严格执行施工规范的要求，积极配合业主及时检查验收，确保工程顺利进行。

    - 坚持每周例会制度，在例会上协调各方关系，检查上周进度，解决问题，安排新的一周工作计划。

    - 按公司要求坚持《工程月报》制度，每月5日前完成上月的工程月报，上报业主和公司主管部门。

    - 及时做好隐蔽工程和单项工程的中间交接验收工作，质量记录完整存档。

    - 为了保证施工项目能正常进行，必须考虑到施工任务的均衡性和施工力量平衡协调性，安排施工作业时要考虑到当地的风雨季节、气候等对工程的影响。

  - 违约承诺：本公司郑重承诺：本公司将采取一系列措施确保工期按期完成，如有违约将按招标文件及合同要求，予以赔偿并承担相应法律责任。

- 施工现场平面布置

  - 临时设施

    - 设置露天堆放场地约400m2，并做防护围拦，大型物资主要堆放在露天场地。钢材到达现场后尽快安排刷防锈漆；设备进入现场后应有相应的防水防潮措施或在室内库房存放；设备安装前开箱尽量在室内进行。

    - 拟建临时仓库约150m2，并配置适当的货架。小件设备、备件、阀件、电气产品、大型施工机具、检测和试验设备等到达现场后运入库房保管（必须明确标识）；

    - 设置集装箱工具房2个，常用施工工具和检测仪器仪表小件生活用品全部在集装箱内保管。

    - 现场安排保卫人员值班，负责施工场地、露天堆放场地、仓库等的安全保卫和消防工作。

  - 力能供应

    - 氧气、乙炔：根据需要瓶装购置。

    - 施工用电：暂估高峰期用电量100KW，设置150mm2施工电源。

  - 施工道路

按现有施工道路，设备运输时根据具体情况采取措施。

  - 警示标识

现场入口设置项目简介牌；施工区设置各类安全警示牌；重点防火区设置消防警示牌。

- 施工过程管理

  - 加强工程项目施工过程管理、打造质量精品工程，是我公司提高核心竞争力的重要手段，是企业发展的必然要求。

  - 建立并严格运行质量管理体系

    - 结合工程特点建立覆盖全部工程范围和施工全过程的质量管理体系。项目部按照PDCA循环持续改进管理体系，促进工程质量水平的提高。

    - 工程项目质量管理以项目经理为负责人，技术负责人、质量员、施工员、材料员等管理人员为主要质量控制者。项目部和作业人员严格按照设计文件、规范标准、质量策划文件、企业施工技术标准进行施工作业和质量管理，组织施工。

  - 加强业务与技能培训，提高施工管理人员和作业人员能力

    - 组织工程技术人员到管理先进的工程项目上观摩学习,宣传推广优秀项目的管理经验。

    - 重视劳务作业人员操作技能培训和考核，采取岗位培训、入场培训、技术交底、样板示范、劳动竞赛等形式加强操作技能培训。

  - 做好项目管理策划工作

    - 工程开工之初，项目部编制并优化《施工组织设计》等策划文件。公司到工地审核审批，同时考核项目管理人员业务技能。施工过程中，项目部严格落实策划文件，高效率地开展项目管理工作。

  - 加强关键过程控制和“三阶段”质量控制

    - 对关键施工工序和关键过程编制专项施工方案，进行质量技术交底，审查作业人员资格和机具设备能力，施工中全过程跟踪控制，确保质量始终受控。对隐蔽工程连续和全过程检查验收，并在监理核验合格后方可施工下道工序。

    - 施工过程质量控制主要分为事前、事中、事后三个控制阶段：

      - 事前控制阶段，主要完善管理体系和制度，做好管理策划；参加设计交底和图纸会审；确定施工流程、工艺及方法；对拟采用的新技术、新工艺、新材料进行技术鉴定；提出材料需用计划和试验检测计划，材料进场验收与检测。

      - 事中控制阶段，是质量控制的关键环节。主要控制措施有：严格按图纸、规范和策划文件组织施工；完善预检及技术复核、工序质量控制、工序间交接检查和跟踪检查，作好隐蔽工程验收工作。对完成的分项工程按相应的质量验收标准检查验收。

      - 事后控制阶段，检查验收单位工程、单项工程，整理竣工技术资料，并编目归档。在保修期间以优质、迅速的维修服务让用户满意。

  - 严控原材料、设备产品质量

    - 在招标文件要求和《合格供应商名录》范围内采购材料和设备，严格进行进场验收和质量控制，做好标识，保证其可追溯性。做好材料设备的报审、确认工作，经监理工程师和业主审批确认方可使用。

  - 主要管理措施

    - 做好技术准备

编制策划文件，做好施工图纸、技术交底等技术准备工作，掌握各工序控制中的关键环节，针对工程难点和关键点组织相关技术人员和工人技师成立QC 小组，开展质量攻关活动。

    - 狠抓施工管理

组织强有力的项目班子，配备相应的专业人员，按照策划文件认真抓好施工管理；坚持“以信息化施工为手段、以施工总承包管理为依托，以工期管理为主线，以精品工程为目的”的管理思路，全面贯彻“百年大计，质量第一、质量水平力争当地领先”的质量理念。

    - 全员参与打造精品工程

狠抓动态综合考评和考核。实行目标管理，设置质量控制点，通过指标和岗位职责的分解和阶段考核，来确保过程受控和质量目标的实现。建立专项合理化建议奖励基金，鼓励作业班组和专业分包单位围绕精品工程提合理化建议，大张旗鼓地表彰创建精品工程有功人员。

    - 预防质量通病,提高质量水平

积极落实治理质量通病的措施。针对可能出现的质量通病，组织技术人员制定预防措施，并贯彻到技术交底中严格实施。

    - 抓好质量控制资料

按策划文件的要求做好质量控制资料的收集、生成与整理工作，高标准严要求，力求真实完整。

- 赶工措施

  - 分析工程进度滞后原因，加强项目管理力度，根据具体情况采取相应措施。

  - 人员怠工：立即向公司申请调动其他工人；了解怠工原因，安抚不安情绪，解决实际问题；专案列管，预防再患；延长工时，赶上进度。

  - 人员不足：调动其他工地及其它分公司工人，尽量补足施工人数；重新调配劳力需求，赶上预订进度。

  - 工程变更：完全了解变更内容，并以专业人员与业主作相关讨论；检查工程进度，与其他承包商协调配合；赶制施工图，调动最适合的人员与人数赶工；必要时延长工时。

  - 局部工程延误：了解局部延误范围、时间、程度；检讨工程进度，与其他包商协调配合；调动人员全力配合，必要时延长工时。

  - 延迟交货：材料如未在运输途中，改变运输方式；修改工程计划，先行配合周边工程，适当预留有关工作。

  - 运输途中损坏：集合相关厂家与专业人员，全力抢修；无法修设时，紧急采购，并以最快方式运输至工程地点。

  - 变更：与业主充分了解变更的必要性；紧急采购，选择最适当运输方式；修改工程计划，先行配合周边，适当预留有关工作；进场全力赶工。

  - 材料短缺：随时检查材料数量，可供一定时期工程所需；广征货源与厂家资料；增加材料安全储量；必要时购买其他厂牌或同等品。

  - 进场材料品质不良：不良品质退货；采购时,选择品质稳定的厂家；加强品质管制；确认材料是否短缺。

  - 材料失盗或意外灾害：加强材料的安全与管理；紧急采购。

# Text boxes

项目经理

污水安装队

消防给水

管安装队

项目副经理

项目总工

质量监督

物资供应

安全监督

工程技术

档案管理

采暖管道安装队

雨水

安装队

项目经理

项目总工

技术部

物资部

公司主控人

质安部

采暖工程师

雨污水工程师

给水消防工程师

质检工程师

档案管理员

物资工程师

各专业队长

各班组自检员

工序施工结束

返修或返工

自检、专检、初验

整理记录

工序报验

会同现场检查

进入下道工序

签署工序认可书

项目经理

项目总工

质安部

安全员

技术部

项目付经理

作业队长

专业组长

领导职能

指导智能

施工人员

物资供应组组长

原材料工程师

采 购 员

仓库保管员

搬 运 组

依据合同工期

编制施工总体工期计划

编制月进度实施计划

审批月进度实施计划

组织实施月进度计划

安装工程实际进度统计

跟踪检查

跟踪检查分析失控原因

提出协调措施

依据协调措施

调整实际进度

实现工期总目标

审批总体进度计划

控制点里程碑