XX消防工程项目

施

工

组

织

设

计

编制人：

编制单位：

编制日期：

目    录

第一章 工程概况及特点	6

第一条 工程概况	6

1.1 工程概况	6

1.2 安装工程的内容	7

第二章 各分部分项工程的主要施工方法	8

第一条 火灾自动报警系统	8

1.1 消防对讲电话	13

1.2 紧急广播系统	13

第二条 通风系统	14

2.1 技术措施	14

2.2 施工重点	23

2.3 产品保护	24

第三条 联合调试方案	25

3.1 概述	25

3.2 调试统筹措施	26

3.3 各系统调试技术要求	29

第四条 消防水系统	44

4.1 消防栓系统	44

4.2 消防喷淋系统	52

4.3 施工重点	55

4.4 产品保护	58

第三章 确保工程质量的技术组织措施	60

第一条 产品防护	60

第二条 项目工程施工质量管理	61

第三条 预防措施和纠正措施	64

3.1 预防措施	64

3.2 纠正措施	65

第四条 产品的检验和试验	65

4.1 调试和测量仪器的控制	65

4.2 材料、设备进货检验	66

4.3 过程检验和试验	66

4.4 工程调试	66

4.5 最终检验和试验	67

4.6 不合格品控制	67

第四章 施工进度计划	70

第一条 综合进度计划	70

1.1 施工进度横道图	70

第二条 施工资源配置计划	70

2.1 各工种劳动力需用时计划劳动力计划表	70

2.2 施工主要材料、半成品、设备的需用量计划及供应计划	72

第五章 确保施工进度的技术组织措施	74

第一条 施工进度控制和计划管理	74

1.1 对施工进度总控制计划实行跟踪、记录、检查、分析，并及时调整	74

1.2 进度协调管理	75

第二条 工期保证措施	75

2.1 组织措施	75

2.2 技术措施	76

2.3 经济措施	76

2.4 材料设备措施	76

2.5 工期目标管理	77

2.6 合理划分施工阶段	77

2.7 质量和安全措施	77

2.8 加强生产调度	77

第六章 项目管理机构	78

第一条 各部门及主要人员的职责	78

1.1 项目经理	78

1.2 技术负责人	78

1.3 施工技术组	78

1.4 质量安全员	78

1.5 材料管理员	78

1.6 计划统计员	79

1.7 成本核算员	79

1.8 工程资料员	79

1.9 现场施工班组	79

第二条 施工安全措施	80

2.1 安全目标	80

2.2 安全管理体系	80

2.3 安全生产保证措施	81

2.4 恶劣环境下的施工措施	82

2.5 临时用电安全措施	83

2.6 施工现场安全防火管理措施	84

第三条 文明施工措施	85

3.1 成立创建文明施工工地领导小组	85

3.2 坚持政治思想工作领先，营造文明施工气氛	85

3.3 落实各项文明施工管理措施	86

3.4 加强综合治理，全面推进文明施工管理	86

第七章 质量回访及保修	88

第一条 顾客沟通	88

第二条 产品交付后的服务	88

2.1 质量回访	88

2.2 工程保修	88

# 工程概况及特点

## 工程概况

### 工程概况

XX消防工程位于XX社区内，属框架剪力墙结构。本项目由3栋建筑楼，1个地下室。其中：1#商业、住宅楼30层，建筑面积11566.656m2；2#商业、办公楼15层，建筑面积7112.97m2；3#商业、住宅楼27层，建筑面积10914.7m2，地下室1层，建筑面积7153.23m2。总建筑面积：36,449.50㎡（占地面积：9,726.50㎡）。

#### 工期要求

我司根据土建单位进度计划，计划在2018年12月底完工。

#### 标准、规范

施工执行的有关标准、规范如下：

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254-50257-96）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-98）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

《建设工程质量管理条例》国务院令第279号

《房屋建筑工程质量保修办法》建设部令第80号

《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年版

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-92）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-97）

《高层民用建筑设计防火规范（2005年版）》（GB50045-95）

《自动喷水灭火系统施工及验收规范（2003版）》（GB50261-96）

### 安装工程的内容

按招标单位提供的设计图纸、招标文件和有关文件资料及说明，工程内容如下：

#### 消防系统安装

包括消防栓和消防喷淋系统的消火栓泵、喷淋泵、消火栓箱、喷淋头、湿式报警阀及管网系统、自动报警及联动系统的安装。

#### 防排烟系统安装

包括风机、风管和末端设备的安装等。

#### 防火卷帘系统安装

包括卷帘、控制箱等安装等

# 各分部分项工程的主要施工方法

## 火灾自动报警系统

⑴火灾报警控制器具有以下功能：

1)火灾报警；

2)消音复位；

3)故障报警；

4)火灾优先；

5)报警记忆；

6)报警和运行记录打印。

⑵火灾报警后，消防控制设备对联动控制对象有下列功能：

1)停止有关部位的风机、关闭防火阀；

2)启动有关部件的防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀。

⑶火灾确认后，消防控制设备对联动控制对象有下列功能：

1)关闭有关部位的防火门、防火卷帘；

2)强制电梯回降首层；

3)切断有关部位的非消防电源；

4)接通火灾事故照明和疏散指示灯；

5)启动消防泵、喷淋泵；

6)按疏散顺序接通火灾警报装置和火灾事故广播，并应符合下列要求：

A.二层及二层以上楼层发生火灾，宜先接通着火层及相邻的上、下层；

B.首层发生火灾，宜先接通本层、二层及地下各层；

C.地下室发生火灾，宜先接通地下各层及首层。

⑷联动控制的设备既能在消防中心异地控制，亦能在各自设备现场控制。并将消防设备工作状态反馈到消防中心的主控屏或模拟显示控制屏，使消防值班人员在控制室就能了解设备运行和指挥消防工作。消防控制中心报警系统如下图：

⑸火灾自动报警系统的施工方法

1)布线

要求同配管、配线。

2)火灾探测器安装

A.点型火灾探测器安装位置，应符合下列规定：

ａ.探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5ｍ；

ｂ.探测器周围0.5ｍ内，不应有遮挡物；

ｃ.探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于1.5ｍ；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5ｍ；

ｄ.在宽度小于3ｍ的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距，不应超过10ｍ；感烟探测器的安装间距，不应超过15ｍ。探测器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。

B.线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器，应符合现行有关国家标准的规定。

C.探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

D.探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志。

E.探测器底座的穿线孔宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

F.探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

3)手动火灾报警按钮的安装

A.手动火灾报警按钮，应安装在墙上距地(楼)面高度1.5ｍ处。

B.手动火灾报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜。

C.手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于10cm的余量，且在其端部应有明显标志。

4)火灾报警控制器的安装

A.火灾报警控制器（以下简称控制器）在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度不应小于1.5ｍ；落地安装时，其底宜高出地坪0.1～0.2ｍ。

B.控制器应安装牢固，不得倾斜。安装在轻质墙上时，应采取加固措施。

C.引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：

ａ.配电应整齐，避免交叉，并应固定牢靠；

ｂ.电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不易退色；

ｃ.端子板的每个接线端，接线不得超过2根；

ｄ.电缆芯和导线，应留有不小于20cm的余量；

ｅ.导线应绑扎成束；

ｆ.导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。

D.控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。

E.控制器的接地应牢固，并有明显标志。

5)消防控制设备的安装

A.火灾报警系统可与消防控制设备联动，联动部分包括防火阀、送风阀、排烟阀、防火门、防火卷帘、水流指示器、电磁阀、消防泵、喷淋泵、排烟(送风)机、切断电源装置、通信、应急广播等。

B.消防控制设备应按生产厂家产品说明书的要求安装，安装前应进行检查，通电试验不合格者应进行检修或更换正常后方能安装。

C.消防控制设备的外接导线若采用金属软管连接时，金属软管与消防控制设备接线盒应用锁母固定，以防造成吊顶内线乱而脱落并根据配管规定接地。

D.金属软管长度不宜大于1ｍ，且用管长固定其固定点间距不应大于1ｍ。

E.消防控制设备的对接导线的端部应有明显标记。

F.消防控制设备盘(柜)内不同电压、不同相序的端子应分开，并有明显标记。

⑹火灾自动报警系统的调试

1)一般规定

A.火灾自动报警系统的调试，应在建筑内部装修施工结束后进行。

B.火灾自动报警系统调试前，应具备已审定后设计图纸及有关技术文件。

C.调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试人员应职责明确，并按照调试程序工作。

2)调试前的准备

A.调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。

B.应按规范的要求检查系统的质量。对属于施工中出现的问题，应会同有关单位协商解决，并有文字记录。

C.应按规范要求检查系统线路，对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。

3)调试

A.火灾报警系统调试，应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

B.火灾自动报警系统通电后，应按现行国家标准《火灾报警通用控制器技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查：

ａ.火灾报警自检功能；

ｂ.消音、复位功能；

ｃ.故障报警功能；

ｄ.火灾优先功能；

ｅ.报警记忆功能；

ｆ.电源自动转换和备用电源的自动充电功能；

ｇ.备用电源的欠压和过压报警功能。

C.检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源，其容量应分别符合现行有关国家标准的要求，在备用电源连续充放电3次后，主电源和备用电源应能自动转换。

D.应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误。

E.应分别用主电源和备用电源供电，检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。

F.火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后，按规范填写调试报告。

火灾事故广播设备的试验、检验：

ａ.按实际安装数量的10～20％进行检验；

ｂ.在消防控制室选层广播；

ｃ.共用的扬声器强行切换试播；

ｄ.备用扩音机控制功能试验；

ｅ.上述控制功能应正常，语音应清楚。

消防通讯设备的试验、检验：

ａ.消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1～3次通话试验；

ｂ.电话插孔按实际安装数量的5％～10％进行通话试验；

ｃ.消防控制室的外线电话与“119台”进行1～3次通话试验；

ｄ.上述功能应正常、语音应清楚。

### 消防对讲电话

⑴消防控制室与值班室，消防水泵房、配电室、通风空调机房、电梯机房、区域报警控制器，应急操作装置处，应设置固定的对讲电话。

⑵手动报警按钮处宜设置对讲电话插孔。

⑶消防控制室内应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话。

⑷布线，要求同配管、配线。

### 紧急广播系统

⑴控制中心报警系统及集中报警系统应设置火灾事故广播。

⑵火灾事故广播扬声器的设置为步行距离不超过25ｍ，每个扬声器的额定功率不应小于3ｗ，且播放声压级高于背景噪声的15dB。

⑶火灾事故广播与广播音响系统合用时，应符合下列要求：

1)火灾时，应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩音机强制转入火灾事故广播状态；

2)床头控制柜内设置的扬声器，应有火灾事故广播功能；

3)消防控制室应能显示火灾事故广播扩音机的工作状态，并能用话筒播音。

⑷火灾事故广播设备选用扩音机时，其容量不应小于火灾事故广播扬声器容量较大的三层扬声器容量的总和。

⑸布线

要求同配管、配线。

## 通风系统

### 技术措施

#### 风管的制作及安装

一般风管加工所用的材料有镀锌钢板、普通钢板、不锈钢板、铝板、玻璃钢及复合板等。在本工程的施工中，风管材料主要采用镀锌钢板。

##### 1）镀锌钢板风管制作

a.常规方法风管制作

（a）工艺流程：

（b）风管加工：

常规风管加工方法是风管与法兰分别加工，组合后才进行安装。

- 先对板材进行划线，通过机械剪刀和手工剪刀进行剪切，选择适当的咬口方式或焊接进行加工。

- 法兰由四根角钢组焊而成，焊成后的法兰内径不能小于风管的外径；法兰上的铆钉孔和螺栓孔不应大于150mm。

b.风管板材厚度的选择

镀锌钢板厚度的选用除设计有特殊要求外，一般情况下须按下表选用。

| 类型 风管直径D 或长边尺寸b | 圆形 风管 | 矩形风管 | 除尘系统 风管 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中、低 压系统 | 高压 系统 |  |
| D(b)≤320 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.5 |
| 320＜D(b)≤450 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.5 |
| 450＜D(b)≤630 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 2.0 |
| 630＜D(b)≤1000 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 2.0 |
| 1000＜D(b)≤1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1250＜D(b)≤2000 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 按设计 |
| 2000＜D(b)≤4000 | 按设计 | 1.2 | 按设计 |  |

c.风管的连接型式

镀锌钢板风管在可能的情况下应尽量采用咬接，咬口缝可以增加风管的强度，变形小，外形美观；若风管采用焊接方式，严密性虽好，但焊后容易变形，焊接处容易锈蚀或氧化。风管常用的咬口型式及适用范围如下表：

| 型式 | 名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 单咬口 | 用于板材的拼接和圆风管的闭合 咬口 |
|  | 立咬口 | 用于圆形弯管或直管的管节咬口 |
|  | 联合角咬口 | 用于矩形风管、弯管、三通及四通管的咬接 |
|  | 转角咬口 | 较多的用于矩形直管的咬缝和有净化要求的空调系统，有时也用于弯管或三通管的转角咬口缝 |
|  | 按扣式咬口 | 现在矩形风管大多采用此咬口，有时也用于弯管、三通或四通管 |

其中，按扣式咬口是近年来研制和投入使用的较理想的咬口形式，便于机械化加工、运输和组装，有利于文明施工，可降低环境噪声并提高生产效率，但必须做好咬口的密封处理，对严密性要求高的风管需补加密封措施，如采用密封胶绳密封胶条或密封乳胶及锡焊等。如用锡焊补漏时，焊后应用热水把焊缝处的锡焊药水冲洗干净，以免焊药继续腐蚀钢板。

d.矩形弯管导流叶片的制作

（a）按设计规定所有直角弯头的内角R≥400mm的圆角,需设置导流叶片。

（b）导流叶片材质及材料厚度应与风管一致。

（c）导流叶片的弧度应与弯管的角度相一致，导流片在弯管内配置应符合下列规定：

矩形弯管内导流叶片的配置（mm）

| 边长 | 片数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 4 | 95 | 120 | 140 | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 630 | 4 | 115 | 145 | 170 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 800 | 6 | 105 | 125 | 140 | 160 | 175 | 195 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 7 | 115 | 130 | 150 | 165 | 180 | 200 | 215 |  |  |  |  |  |
| 1250 | 8 | 125 | 140 | 155 | 170 | 190 | 205 | 220 | 235 | — | — | — | — |
| 1600 | 10 | 135 | 150 | 160 | 175 | 190 | 205 | 215 | 230 | 245 | 255 | — | — |
| 2000 | 12 | 145 | 155 | 170 | 180 | 195 | 205 | 215 | 230 | 240 | 255 | 265 | 280 |

（d）导流叶片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。

##### 2）风管的组合与安装

a.风管与法兰连接前，应检查风管的外径或外边长和法兰内边尺寸的偏差必须符合要求。连接时，必须使法兰平面与风管中心线保持垂直。

b.风管系统安装前，应进一步核实风管及送回（排）风口等部件的标高是否与设计图纸相符，并检查土建预留的孔洞预埋件的位置是否符合要求，并将预制加工的支（吊）架、风管及部件运至施工现场，根据工程量大小分段进行安装。

c.支、吊架安装是风管系统安装的第一道工序，支、吊架的形式应根据风管截面的大小及工程的具体情况选择，必须符合设计图纸或国家标准图的要求。风管的支、吊架间距如设计无要求时，对于不保温风管应符合下列要求：

（a）水平安装的风管直径或大边长小于400mm，其间距不超过4ｍ；大于或等于400mm，其间距不超过3ｍ，螺旋风管的支架间距可适当加大。

（b）垂直安装的风管支架间距为4ｍ，并在每根立管上设置不少于两个固定件。

d.风管支架安装的数量可按下列规定确定

（A）不保温风管，设计无要求时，按下列要求进行：

- 水平安装。D（指园风管直径）或A（矩形风管大边长）＜400mm间距＜4ｍ；D或A≥400mm，间距＜3ｍ；

- 垂直安装。间距≤4ｍ，但屋高＞4ｍ时，每根立管不少于2个，支架安装高度宜在1.5～1.8ｍ的法兰处。

（C）风管转弯处两端加支架。

（D）穿楼板和穿屋面处。固竖风管支架只起导向作用，所以穿楼板应加固定支架，支架做法如设计无要求时，按《全国通用标准图集T616—3》中规定：

- 固定螺栓个数：D或A＜500mm4个

- D或A500～1000mm6个

- D或A＞1000mm8个

（e）风管始端与通风机、其他振动设备连接的风管与设备的接头处须加支架。

（f）干管上有较长的支管时，则支管上必须设置支、吊、托架，以免干管承受支管的重量而造成破坏现象。

e.风管的安装，必须保持风管中心线的水平，而对于输送空气湿度大的风管，为排除管内凝结水，风管安装时须保持设计要求的0.01～0.015的坡度。安装在托架上的园形风管，须在托架上设置托座。

f.风管安装时的支、吊、托架应等距离排列，但不能将其设置在风口，风阀、检视门及测定孔等部位处，应适当错开一定的距离。

g.支架埋入墙体或混凝土中应去除油污（不得喷涂油漆）以保证结合牢固，填塞水泥沙浆应稍低于墙面，以便土建修饰墙面补平。为防止园形风管安装后变形，应在风管与支、吊架接触处设置托座。

h.风管支、吊架的吊杆若是单吊杆，应安装在风管的中心线上；若是双吊杆，应按托架角钢的螺孔中心间距和风管中心线对称安装，但不能直接吊在风管法兰上。

i.安装立管卡环须用线锤吊正，保证风管的垂直度。

j.用法兰连接的一般通风系统，其法兰垫料厚度为3～5mm，垫料不得凸入风管内，连接法兰的螺母应在同一侧。

k.风管的加固

（a）矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，其管段长度在1.2ｍ以上均应采取加固措施。

（b）根据本工程的特点，风管加固方法可采用以下几种：

- 角钢框加固。强度好，应用较广泛，角钢规格可略小于角钢法兰规格。

- 风管内壁设置加固肋条。一般用于明装风管，以达到美观的要求，加固肋条用1～1.5mm镀锌钢板制作，间断地铆接于管壁上。

- 风管壁上滚槽。可节省材料和人工，施工方便，现时在机械化加工风管上普遍使用。

##### 3）防腐

a.本工程的风管支、吊架及法兰的数量相当大，防腐工作十分重要。

b.镀锌钢板是在钢板的表面用镀锌层覆盖，对于本工程的通风管道，只要镀锌层不被破坏，可以不涂防锈漆，如果发现镀锌层已有泛白现象，或在加工中镀锌层有损坏以及工程需要时，则应涂防锈层，在表面清理去除油污及氧化层后，再涂防锈漆或底漆。

c.支吊架、法兰涂漆的次数一般为防锈漆两遍；若要涂面漆，也需要涂两遍。

d.涂漆工作中应注意以下问题：

（a）所有的油漆材料应有产品出厂合格证；

（b）油漆施工前，应检查表面处理工作是否符合要求，表面必须彻底干燥；

（c）使用各种油漆，必须了解其性质，并按有关技术安全条件进行操作，以免发生事故。

e.涂漆后的干燥方法通常采用在18～25℃的环境温度中自然干燥，或采用人工干燥方法进行。

#### 风管部件的安装

##### 1）各类风口的安装

a.本工程中，各类风口包括散流器、单层百叶风口、门铰式回风口等。百叶的安装一般放在工程的尾段，施工时间少、要求高，因此施工时必须严格把关。

b.对于矩形风口要控制两对角线之差不应大于3mm，以保证四角方正，对于园形风口则控制其直径，任意两互相垂直的直径，其偏差不应大于2mm。

c.风口表面应平整、美观，风口外表面不得有明显的划伤、压痕与花斑，颜色应一致。

d.可调节的风口安装前和安装后应扳动一下调节柄或杆，保证调节灵活。

e.安装风口时，应注意风口与所在房间线条协调一致，做到横平竖直，尤其当风管暗装时，风口应服从房间的线条，吸顶的散流器与平顶平齐，散流器的扩散圈应保持等距，散流器与总管的接口应牢固可靠。

##### 2）各类阀件的安装

a.在本工程中，风管阀件主要有防火阀、防（排）烟阀（口）、对开多叶调节阀、加压送风口、风管蝶阀、止回阀等，安装工作量较大。

b.阀门安装时，阀门调节装置要设于便于操作的位置，安装在高处的阀门要留日后检查维修的空间。

c.阀在安装完毕后，应在阀体外部明显地标出“开”和“关”方向及开启程度。对保温系统，应在保温层外面设法作标志，以便调试和管理。

d.防火阀、防（排）烟阀有水平安装和垂直安装，有左式和右式之分，在安装时注意不能装反，安装时应拆下易熔片，待安装后再装上。

e.止回阀阀轴必须灵活，阀板关闭应严密。

f.所有阀件无论安装前后，都必须保证其阀片转动灵活有效。

#### 通风系统的一般设备安装

##### 1）消声器的安装

a.消声器壳体的制作应采用咬接形式，不但增加强度，也可以减少漏风量。在制作过程中，要注意有些形式的消声器是有方向要求的，故在制作完成后应在外壳上标明气流方向，以免安装时装反。

b.消声片单体安装。在有较高消声要求的大型空调系统中，消声器的规格尺寸较大，一般做成单片，安装时将单片有规则地排列，保持正确的片距，上下两端安装固定单片的框架时，不能松动，以免发生噪声。

c.消声材料敷设。消声材料的填充应按设计规定的单位容重均匀地敷设，需粘贴的应按设计要求的厚度粘贴牢固，拼缝密实，表面平整。松散材料填充时，应按设计要求采用透气的覆面材料覆盖，防止吸声材料飞散、脱落，甚至污染空调房间，施工中注意覆面材料拼接应顺气流方向拼缝密实，表面平整，不应有凹凸不平。对于金属孔板，穿孔的孔径和穿孔率应符合设计要求，穿孔板孔口的毛刺应锉平，以免将覆面积布划破。

d.消声器尽量安装于靠近使用房间的部位，如必须安装在机房内时，则必须对消声器外壳及消声器之后位于机房内的部份风管采取隔声处理，当系统为恒温系统时，则消声器外壳应与风管同样作保温处理。

e.当多节消声器串联时，吸声片两端的三角形木条不必每节均做而只需在整个串联消声器组的两端吸声片上加做三角形导风木条即可。

f.如果发现消声器送到安装现场时，覆面材料已破损，充填吸声材料外露，应根据不同情况进行修复或更换，使覆面材料完整后才能安装使用。

g.应注意防止消声器内的消声材料松脱，主要措施：

（a）粘接剂要选用得当，选用粘接强度高、固化时间短、稠度适宜的产品，为避免粘接的聚酯泡沫塑料表面不均匀，除刷粘接剂时应根据消声材料的尺寸外，可分段地均匀涂刷，待消声材料粘接后可用木板等负重均匀压实。

（b）消声材料粘接前，必须将风管表面的水分、油污等杂物擦干净，增加粘接的强度。

（c）松散材料的施工，必须选用符合要求的玻璃纤维布、细布、麻布等织物及金属丝网和塑料纱网等成型覆面材料，覆面层必须按设计要求或标准图的规定拉紧后装钉，保持其均匀分布，外表平整。

h.消声器一般标明安装方向，安装时，施工人员务必引起重视，按气流方向正确安装，避免装反现象的出现。

i.消声器、消声弯管一般较重，应单独设置支、吊架，不能利用风管来承受其重量，有利于单独检查、拆卸、维修和更换。

##### 2）通风机的安装

a.通风机按结构形式可分为柜式离心通风机和轴流式通风机；按使用要求可分为加压风机、送（排）风机等。本工程的通风机安装将涉及上述所有类型的风机。

b.基础的验收。对基础进行全面检查，应符合以下要求：

（a）基础表面应无蜂窝；

（b）基础标高和平面位置要符合设计要求；

（c）基础形状和各部主要尺寸、预留洞的位置和深度要符合设计要求；

（d）放置垫铁的位置的基础表面要平整；

（e）混凝土的强度要足够。

c.开箱检查。应根据设计图纸按通风机的完全称呼，核对名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和风口位置等六部分。

（a）核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸，进风口、出风口的位置等与设计相符。

（b）叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。

（c）进风口、出风口应有盖板严密遮盖。

（d）噪声要符合噪声限值的规定。

（e）全压偏差或流量偏差、全压效率应符合设计要求。

（f）进风口与叶轮盖进口间的经向间隙和轴向重叠长度应符合设计要求。前者为叶轮直径的0.15％～0.4％，后者为叶轮直径的0.8～1.2％。

（g）轴流风机机壳与叶轮的径向间隙均匀，其经向单侧间隙应在叶轮直径的0.15％～0.35％范围内。

（h）应及时填写设备开箱检查记录。

d.通风机的搬运。首先应根据工程实际条件制订有关施工方案进行，另外还须注意以下几点：

（a）整体安装的通风机，搬运和吊装的绳索不能捆绑在机壳和轴承的吊环上。与机壳边接触的绳索，在棱角处应垫好柔软的材料，防止磨损机壳及绳索被切断；

（b）解体安装的风机，绳索捆绑不能损坏主轴、袖衬的表面和机壳、叶轮等部件；

（c）对输送特殊介质的通风机的叶轮和机壳内涂敷的保护层，在搬运过程中不得损坏；

（d）为了使风机在吊装时不与建筑物相碰，应当另绑牵引绳控制方向；

（e）搬运时不得将叶轮和齿轮轴直接放在地上滚动或移动。

e.通风机底座若直接安置在基础上时，安装前核对基础合格后方可就位，就位后应用成对斜垫铁找平，使通风机达到要求的标高和水平度。垫铁一般放在地脚螺栓的两侧，垫铁间的距离为500～1000mm，为便于调整，垫铁要露出机座外边约25～30mm，垫铁距离地脚螺栓1～2倍螺杆直径，垫铁高度一般为30～60mm，每组垫铁一般不超过3～4块，厚的放下面，薄的放上面，最薄的夹在中间，同一组的垫铁尺寸要一样，放置必须整齐，设备安好后，同一组垫铁要点焊在一起，以免受力时松动。预留孔灌浆前应清除杂物，用碎石混凝土灌浆。垫铁组与混凝土表面应平整，贴合良好，接触紧密。地脚螺栓应垂直，并应有防松装置。

f.通风机若安装在减震装置上，除要求地面平整外，还应注意各组减震器受荷重的压缩量应均匀，不得偏心。安装后，应采取保护措施，防止损坏。

g.离心式通风机安装时，要使叶轮旋转后，每次都不停留在原来位置上，并不得碰壳。电动机应水平安装在滑座上或固定在基础上，电动机的找平找正应以装好的通风机为准，当用三角传动皮带传动时，电动机可在滑轨上进行调整，滑轨的位置必须保证风机和电动机两轴中心线相互平行并水平。滑轨的方向不能装反，若通风机采用联轴节连接，联轴节与通风机的中心线应该在同一直线上，其轴向倾斜偏差为0.2‰，径向位移的允许偏差为0.05mm。

i.轴流式通风机的安装

（a）轴流式通风机在墙上安装时，支架的位置和标高必须符合设计要求，或者按标准图集91T—117，支架应用水平尺找平，支架的螺栓孔应与通风机底座的螺孔一致，底座下应垫以3～5mm厚的橡胶板，以避免刚性接触，产生噪声。

（b）轴流式通风机在墙洞内安装时，墙的厚度应为240mm或240mm以上，土建施工时应及时配合留好孔洞，并预埋好挡板的固定件和轴流风机支座的预埋件。

### 施工重点

#### 风管检漏

当风管安装完毕后，要检验风管的安装质量，一般采用外观检测和漏光法检测风管。外观检测主要检测风管的规格、尺寸是否与图纸相符、风管咬缝是否平直紧密等风管的外观质量。漏光法检测是对风管严密程度的检测，而风管的严密程度直接影响到通风系统的运行效果，所以风管检漏工作是空调通风安装工程中的关键工作，也是风管系统的基本验收项目。

a.漏光法检测是应采用光线对小孔的强穿透力，对系统风管严密程度进行检测的方法。

b.检测应采用具有一定强度的安全光源。光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯，或其它低压光源。

c.系统风管漏光检测时，其光源可置于风管内侧或外侧，但相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿被检测部位与接缝做缓慢移动，在另一侧进行观察，当发现有光线射出，则说明查到明显漏风部位，并做好记录。

d.系统风管宜采用分段检测，汇总分析的方法，被检测系统风管不应有多处条缝形的明显漏光。当采用漏光法检测系统时，低压系统风管每10M接缝，漏光点不应超过2处，且100M接缝平均不应大于16处；中压系统风管每10M接缝，漏光点不应超过1处，且100M接缝平均不应大于8处为合格。

e.漏光检测中发现的条缝形漏光，应进行密封处理。

### 产品保护

a.搬运设备及物件时轻拿轻放，避免碰撞变形，并不得碰撞已安装好的各类产品、设备、器具及土建装饰物。

b.搬运和吊装产品、设备，绳索应捆绑在吊装环或孔上，与机壳接触的绳索在棱角处应作垫护、防止磨损机壳或损伤绳索。

c.产品、设备器具、元件、加工件等应存放在干燥、有防雨、防晒、防风措施的场地，禁止在露天和潮湿的地方放置。

d.安装好的管道、风管及其吊支架，不得踏压，不得用作支撑或放脚手板，不得作其它用途的受力点。

e.风管下料时应使用不产生划痕的画线工具，操作时应使用木锤或有胶皮套的锤子，以免锤点损伤产生锈斑。

f.暂停施工的风管和水管应将开口处封闭，水泵、风机安装前后，应将未与管道连接的开口封闭，防止杂物进入。

g.机房设备应用纤维布或塑料薄膜覆盖，并有专人看管保护，防止损坏和丢失设备。

h.自动调节系统的仪器、仪表、元件、控制箱等应作特殊保护措施，以防丢失损坏。

## 联合调试方案

### 概述

#### 系统调试内容

##### 1）消防系统调试

包括消火栓系统调试、自动喷水灭火系统调试、消防自动报警调试、防排烟系统调试、气体灭火系统调试。

#### 调试重点

主电房、水泵房、消防中心等关键设备房的安装施工工期将直接影响工程的总工期，对系统的运行质量有十分重要的影响。因此，系统调试的重点就在于这些关键设备房的调试，为系统调试关键路径所在。

针对以上特点，拟在组织系统调试时采取以下对策：

a.成立以施工员为主的调试组，负责系统调试的总体统筹；

b.严格控制各系统的安装及调试工期，做到边施工，边调试，尽量缩短调试工期。

c.尽早为主要设备房的设备调试提供电力。

说明：

a.由项目经理担任调试总指挥，负责本工程机电设备调试的总体领导。由各专业施工员组成联合调试组，负责本专业范围的系统调试。

b.调试组组长系调试工作的技术负责人，对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责，对调试人员进行技术交底，负责与监理工程师的进行协调，编制调试方案，审核调试资料，对重要的系统调试进行指导。副组长协助组长的工作，负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排，在调试过程中提供技术安全指导等。

### 调试统筹措施

#### 调试计划统筹

联合调试组以总控计划为依据，编制各自的月度进度计划，报项目经理，由项目经理进行汇总协调交技术负责人。进行联动调试时，由技术负责人提出联调计划，各调试组副组长牵头组织，各调试组配合实施。

#### 人员统筹

调试组副组长负责本专业内的人员调配，遇到与其它专业人员配合问题时，由各专业之间进行协调，协调有困难的，由项目经理决定。

#### 调试仪器、设备

调试仪器、设备由调试中心统一供给，由各联合调试组向调试中心提出仪器、设备需求计划。需临时采购的，经项目经理批准后向调试中心备案。

主要检验测量仪器、仪表配置表

| 序号 | 机具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻表 | ZC-8 | 个 | 10 |  |
| 2 | 地环测试仪 | 4141 | 台 | 1 |  |
| 3 | 兆欧表 | 500-1000V | 个 | 5 |  |
| 4 | 转速表 | DT-2236 | 个 | 2 |  |
| 5 | 毫秒表 | ZN-1 | 个 | 1 |  |
| 6 | 泄漏电流测试仪 | XZC-1 | 台 | 1 |  |
| 7 | 交流稳压电源 | SY64 | 个 | 1 |  |
| 8 | 相序表 | TG2 | 个 | 5 |  |
| 9 | 电流表 | CA41-A（0.5级） | 个 | 1 |  |
| 10 | 电压表 | C31-V（0.5级） | 个 | 1 |  |
| 11 | 交流电流表 | T24-A（0.5级） | 个 | 1 |  |
| 12 | 大电流发生器 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 兆欧表（2500V） | ZC11D-10 | 个 | 1 |  |
| 14 | 数字钳表 | CHY-98 | 个 | 2 |  |
| 15 | 数字钳表 | DM-6056 | 个 | 5 |  |
| 16 | 多用钳表 | MG28 | 个 | 10 |  |
| 17 | 数字钳表 | 2606 | 个 | 1 |  |
| 18 | 漏电开关测试仪 | 5402D | 个 | 1 |  |
| 19 | 电子微风仪 | EY3-2A | 台 | 3 |  |
| 20 | 电子微风仪 | AVM-03 | 台 | 2 |  |
| 21 | 倾斜微压计 | YYT-200B | 台 | 1 |  |
| 22 | 毕托管 | Y800Y1000 | 支 | 2 |  |
| 23 | 声级计 | HY110 | 台 | 2 |  |
| 24 | 环境测试仪 | 8360 | 台 | 1 |  |
| 25 | 数字温度计 | WSP-211 | 台 | 5 |  |
| 26 | 红外线测温仪 | ST20 | 台 | 1 |  |
| 27 | 对讲机 | MOTOLORA | 对 | 6 |  |
| 28 | 水平仪 |  | 台 | 8 |  |
| 29 | 游标卡尺 |  | 台 | 6 |  |

#### 施工与技术协调

a.每周定期由项目总工召开协调会，汇报各自的调试进度及质量情况，及时解决调试过程中发生的技术问题和存在困难。

b.在进行重要系统（如电气系统、环控系统）的联动调试前，项目总部将向监理单位发出工作函，提出具体的配合条件和要求。

### 各系统调试技术要求

#### 调试内容

##### 1）电气调试

- 低压开关柜调试

- 动力和照明配电线路及远程、就地控制线路检查和测试

- 送电操作

- 设备通电试验

- 交流电动机试验

##### 2）消防调试

- 消火栓系统调试

- 自动喷水灭火系统调试

- 消防自动报警调试

- 防排烟系统调试

- 消防联动控制设备和消防电气控制设备调试

- 消防系统联动调试

##### 3）通风与防排烟系统调试

- 准备工作

- 通风机性能测定

- 单系统风量测定与调整

- 调试报告的编制

#### 电气调试

##### 1）接地系统测试

a.试验项目和标准

电气设备、电力线路接地装置的试验项目和标准应符合各自的设计规定。

b.测量接地电阻的方法

现场测量接地装置的接地电阻时，宜采用专用的接地电阻测试仪。其测量方法可按各类仪表的说明和要求方法进行操作。

c.电极的布置

测量接地电阻时，对测量电极布置方法的要求如下：

(a)测量配电所接地体的接地电阻时，各测量电极间可成直线布置；

(b)测量大型接地体的接地电阻时，或要求消除引线互感对测量的干扰时，各测量电极间作三角形布置。

d.测量接地电阻的注意事项

测量接地装置的接地电阻时，应注意以下几点：

(a)雨后土壤潮湿时，不宜测量接地电阻；

(b)测量配电所接地体的接地电阻时，应将接地线直接引入构架的架空部分断开；

(c)测量时，电压极与电流极插入土壤的位置，应远离地下金属管道、电缆线路以及铁路轨道等较大的金属体。

##### 2）低压电箱电柜调试：

a.外观检查

配电柜的表面是否清洁，有否碰伤、划伤、剥落，铭牌是否符合要求。

b.接地装置检查

(a)各配电柜之间应有专用的公共接地母线；

(b)配电柜的柜门、底座均应设有接地线路，且用镀锌螺栓连接。

c.电流互感器的检测

(a)测量绝缘电阻：互感器的绕组及其外露的表面或作器身检查时，可接触到的铁芯应测绝缘电阻；

(b)检查互感器变比：检查互感器变比，应与制造厂铭牌值相符；

e.二次回路的检查和试验

二次回路的试验项目如下：

(a)测量绝缘电阻；

二次回路的每一支路和断路、操动机构的电源回路的绝缘电阻值，均应不小于１ＭΩ；在比较潮湿处，可不小于０.５ＭΩ。

(b)工频交流耐压试验：

二次回路进行工频交流耐压试验时的要求如下：

- 试验电压标准为１０００Ｖ；

- 当回路的绝缘电阻在１０ＭΩ以上时，可用２５００Ｖ兆欧表代替工频交流耐压试验，试验时间为１分钟；

(c)检查回路结线的正确性。

对二次回路结线应进行检查，其具体要求如下：

- 所有回路结线应按图施工，接线正确，连接可靠，标志齐全清晰。

- 二次回路接地应设专用螺栓。

- 引入盘、柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力。

- 使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆，应采用屏蔽电缆，其屏蔽层应按设计要求的接地方式予以接地。

- 强、弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束排列。

f.馈电单元检查和测试

(a)交流接触器的试验

- 测量绝缘电阻；

- 检查触头的同时性；

- 检查操动机构；

- 操动试验。

(b)机械和电气联锁试验

(c)模拟动作试验（分合各5次）

h.低压双电源切换箱试验

(a)向双电源切换箱供电，电源指示灯应亮。

(b)合上主备用电源空气开关——合上1SF，1KM吸合，指示灯亮——合上2SF，2KM不吸合（1号电源供电，2号电源备用）。

(c)断开1SF，2KM自动吸合（备用电源投入），指示灯亮——重新合上1SF，1KM吸合，2KM断开。

##### 3）动力和照明配电线路及远程、就地控制线路检查和测试

a.测量绝缘电阻

(a)测量线路绝缘电阻时的要求如下：

- 100V以下的控制回路，应采用250V兆欧表进行测量；

- 500V以下100V以上的电力线路，应采用500V1兆欧表进行测量；

- 3000V以下500V以上的电力线路，应采用1000V兆欧表进行测量；

- 10000V以下3000V以上的电力线路，应采用2500V兆欧表进行测量，其绝缘电阻值可参照下表：

| 额定电压（KV） | 1 | 3 | 6~10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻值（MΩ） | 40 | 200 | 400 |

(b)电力电缆直流耐压试验和直流泄漏试验：塑料电缆0.6KV额定电压,直流试验电压2.4KV，试验时间15分钟；

(c)测量线路的绝缘电阻时，应将与线路相连接的断路器、用电设备、用电器具及仪表等断开。

b.检查相位

采用万用表对装置各相两侧和线路各相的相位进行校对均应正确。

c.线路校对

对多芯控制电缆在接线前应进行线路校对，并对各控制线编号。

##### 4）送电操作

执行《电气安装工程送电操作规程》（见后附件一）

##### 5）设备通电试验

a.通电试验条件

(a)系统各设备及元件，已经单体试验合格；

(b)一次回路和二次回路已经检查接线正确，连接可靠；

(c)设备元件及回路的绝缘性良好；

(d)现场障碍物清理好，临时接线均已拆除，临时断开的接头已经复原；

(e)二次回路、信号回路、控制回路的保护回路的系统调试已经完毕，相应的开关设备、元件的动作正确、可靠；

(f)已根据工程情况，配备有必要的安全设施和安全用具及灭火设备；

b.送电操作

(a)当受令人接到送电命令，并复诵无误后方可执行；

(b)送电操作必须由两人执行，其中由对设备较熟悉者作看护；

(c)送电操作时，应先检查送电单元的愿来拉合位置，防止误操作；

(d)操作中，应严格执行监护制、复诵制，要求每操作一步都作复诵；

(e)送电操作时，应有专人在设备端负责验电；

(f)送电操作结束后，应在已送电单元的操作开关上挂上标示牌。

c.设备运行时应有专人负责监视，发现异常应及时断电，未查清问题原因时不得送电运行。

##### 6）交流电动机试验

a.测量绕组的绝缘电阻和吸收比应符合下列规定：

(a)额定电压为1000V以下，常温绝缘电阻值不应低于0.5MΩ；额定电压为1000V及以上，在运行温度时的绝缘电阻值、定子绕组不应低于每千伏1MΩ，转子绕子不应低于每千伏0.5MΩ；

(b)1000V及以上的电动机应测量其吸收比，吸收比不应低于1.2，中性点可拆开的应分相测量。

b.检查定子绕组极性及其连接的正确性

检查方法可采用直流感应法，万用表法或交流电压法，定子绕组的极性与连接应正确，中性点无引出者可不检查极性。

c.空载试验

电动机初步起动后应作空载运行试验，试验时间应不少于2小时，测量并记录其空载电流及测量定子和轴承的温升。

d.电动机转速测量

电动机空载试运转时，应测量其转速是否符合其铭牌标定的额定转速。

#### 消火栓系统调试

##### 1）消火栓系统调试

a.准备工作

（a）系统检查

调试前，应先对自动喷水灭火系统进行详细检查：

检查系统各设备、管道、阀门的安装位置、方向及数量是否与图纸相符，设备、阀门的操作维修空间是否足够。

按设计要求检查设备、系统组件的规格、型号是否相符。

系统是否施工完成并通过强度、严密性试验。

按设计图纸编制标志牌，在需要标识的设备、阀门适当位置挂牌，方便调试工作进行。

对不符合的地方和发现的安装质量问题及工程遗留手尾等做好记录并通知项目经理部整改。

(b)管网冲洗

管网冲洗用清洁水进行。冲洗前，应对系统的仪表采取保护措施。及对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取加固措施。

管网冲洗所采用的排水管道，应与排水系统可靠连接，其排放应畅通和安全、排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60％。

冲洗顺序应先室外、后室内；先地下、后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段，应进行清理。冲洗直径大于100mm的管道时，应对其焊缝、死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。

管网冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处水和颜色基本一致时，冲洗方可结束。

b.系统调试

（a）系统调试内容

水源测试；

安全阀动作调试；

系统联动试验。

（b）水源测试

按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。

(b)安全阀动作调试

开启消防水泵向管网供水，观察管网压力上升至设计允许工作压力时，安全阀是否立即开启泄水，若不符则用扳手适当调整安全阀，使安全阀的开启压力、回座压力与设计要求相符。

(c)系统联动试验

模拟火灾，手动破碎玻璃按钮开关，应接通报警信号，并应启动消防水泵；

在系统中最不利点的地方启动一个灭火栓，水枪充实水柱应不小于10m。

##### 2）自动喷水灭火系统调试

a.调试仪表、工具

DM6056数字钳表、万用电表、压力表校验器、声级计、SA2090火灾探测器试验器、电热风筒、MOTOLORA对讲机、ST-20红外线测温仪。

b.准备工作

（a）系统检查

调试前，应先对自动喷水灭火系统进行详细检查：

检查系统各设备、管道、阀门的安装位置、方向及数量是否与图纸相符，设备、阀门的操作维修空间是否足够。

按设计要求检查设备、系统组件的规格、型号是否相符。

系统是否施工完成并通过强度、严密性试验。

按设计图纸编制标志牌，在需要标识的设备、阀门适当位置挂牌，方便调试工作进行。

（b）对不符合的地方和发现的安装质量问题及工程遗留手尾等做好记录并通知项目经理部整改。

c.管网冲洗

（a）管网冲洗用清洁水进行。冲洗前，应对系统的仪表采取保护措施。及对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取加固措施。

（b）管网冲洗所采用的排水管道，应与排水系统可靠连接，其排放应畅通和安全、排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60％。

（c）冲洗顺序应先室外、后室内；先地下、后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

（d）管网的地上管道与地下管道连接前，应在配水干管底部加设堵头后，对地下管道进行冲洗。

（e）管网冲洗的水流速度不宜小于3ｍ／ｓ；管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

（f）对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段，应进行清理。冲洗直径大于100mm的管道时，应对其焊缝、死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。

（g）管网冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处水和颜色基本一致时，冲洗方可结束。

d.系统调试

（a）系统调试内容

水源测试；

安全阀动作调试；

水流指示器动作试验；

报警装置调试；

排水装置调试；

系统联动试验。

（b）水源测试

按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。

e.安全阀动作调试

开启消防水泵向管网供水，观察管网压力上升至设计允许工作压力时，安全阀是否立即开启泄水，若不符则用扳手适当调整安全阀，使安全阀的开启压力、回座压力与设计要求相符。

f.水流指示器动作试验

（a）用末端试水装置放水对每个水流指示器进行动作试验，并用万用电表和螺丝刀调节其动作时间在5～20秒内。

（b）水流指示器动作，消防中心有信号显示。

g.报警装置调试

湿式报警阀调试时，在其试水装置处放水，报警阀应及时动作；水力警铃应发出报警信号（距水力警铃3米远处警铃声声强不少于70dB），压力开关应接通电路报警，并应启动消防水泵。

h.排水装置调试

开启排水装置的主排水阀，按系统最大设计灭火水量做排水试验，并使压力达到稳定。若试验过程中从系统排出的水全部从室内排水系统排走，未出现任何水害，试验为合格。

i.系统联动试验

（a）用感烟探测器专用测试仪表和电热风筒，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警器应发出声光报警信号并开启自动喷水灭火系统；

（b）启动一只喷头或以0.94～1.5L/s的流量从末端试水装置处放水，水流指示器、压力开关、水力警铃等应及时动作并发出相应的信号。

##### 3）消防联动控制设备和消防电气控制设备的调试

a.消防联动控制设备和消防电气控制设备包括：

（a）通风、空调

（b）火灾事故广播设备、消防对讲系统

（c）消防电源、火灾事故照明及疏散指示标志

b.将消防联动控制设备现火灾报警控制器、一个回路的输入/输出模块及该回路模块控制的消防电气控制设备相连接，切断所有受控现场设备的控制连线，接通电源。

c.使消防联动控制设备的工作状态分别处一起自动和手动状态，检查其状态显示，进行下列功能检查并记录。

（a）自检功能和操作级别

（b）消防联动控制设备与各模块之间的连接线断路和短路时，消防联动控制设备能在100s内发出故障信号。

（c）检查消音、复位功能。

（d）检查隔离（屏蔽）功能。

（e）使总线隔离保护范围内的任一点短路，检查总线隔离器的隔离保护功能。

（f）主、备电转换功能。

d.使消防联动控制设备的工作状态处于自动状态，按设计的联动逻辑关系进行下列功能检查并记录：

（a）按设计的联动逻辑关系，分区使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，检查消防联动控制设备接收火灾报警信号情况、发出联动信号情况、模块动作情况、消防电气控制设备的动作情况、接收反馈信号（可模拟现场设备启动反馈信号）及各种显示情况。

（b）检查手动插入优先功能

e.使消防联动控制设备的工作状态处于手动状态，按设计的联动逻辑关系依次启动相应的受控设备，检查消防联动控制设备发出联动信号情况、模块动作情况、消防电气控制设备的动作情况、接收反馈信号（可模拟现场设备启动）及各种显示情况。

f.依次将其他回路的模块及其控制的消防电气设备连接至消防联动控制设备，切断所有受控设备的控制连线，接通电源，重复上述3、4、5项检查。

g.消防系统联动调试

将所有经调试合格的各项设备、系统按设计联动接组成完整的火灾自动报警系统，全面调试系统的各项功能。试验时各工种参加人员按分工到达指定岗位，试验时分层、分区进行。

h.联动试验时各联动设备的动作情况见下列程序：

#### 通风排烟系统调试

a.准备工作

(a)熟悉资料

熟悉通风系统的全部设计资料，包括图纸和设计说明，充分领会设计意图，了解各种设计参数、系统的全貌及通风空调设备的性能及使用方法等。搞清系统的特点，注意调节装置和检验仪表所在位置。

(b)设备及风管系统的准备

检查通风设备的外观和构造有无尚未修整过的缺陷。

运转的轴承部分及需要润滑的部位，添加适量的润滑剂。

通风管道内打扫干净，检查和调节好风量调节阀、防火阀及排烟阀动作状态。

检查和调整送风口和回风口（或排风口）内的风阀、叶片的开度和角度。

检查设备内其它部件的安装状态，使其达到正常使用条件。

(c)电气控制系统的准备

电动机及电气箱盘内的接线应正确。

电气设备与元件的性能应符合技术规定要求。

继电保护装置应整定正确。

（d）电气控制系统进行模拟动作试验。

b.通风机性能的测定

(a)通风机风压和风量的测定

通风机的风压为风机进出口处的全压差。测定风机的全压，必须分别测出压出端和吸入端测定截面的全压平均值。

通风机的风量为风机吸入端风量和压出端风量的平均值，且风机前后的风量之差不应大于5%，否则须重测或考虑测量截面选择不正确。

在确定通风机风量、风压测量截面位置时，原则上应选择在靠近通风机出口而气流均匀直管段上，即按气流方向，应选择在局部阻力之后，大于或等于4倍及局部阻力之前，大于或等于1.5倍圆形风管直径或矩形风管长边尺寸的直管段上。当测量截面的气流不均匀时，须增加测量截面上测点数量。

(b)风机转速（数）的测定

通风机转速的测量可采用转速表直接测量风机主轴转速，重复测量三次，取其平均值的方法。

(c)噪音的测定

对于通风机的噪音测量，主要是测量“Ａ”档声级，必要时测量倍频程频谱进行噪声的评价。测点选择在距离风机１m，高1.5m处。读数方法：当噪声级很稳定，声级计头上的指针摆动较小时，可使用“慢档”，读出电表指针的平均偏转刻度。当噪声不稳定时，声级计的表头上的指针有较大的摆动时，可使用“快档”，读出表头指针的平均偏转刻度。

c.单系统风量的测定与调整

(a)单系统风量的测定和调整按下列步骤进行：

第一步：按设计要求调整送风和回风各干、支管道，各送（回）风口的风量；

第二步：在风量达到平衡后，进一步调整通风机的风量，使其满足单系统的要求；

第三步：经调整后各部分调节阀不变动的情况下，重新测定各处的风量作为最后的实测风量。此时应使用红油漆在所有风阀的把柄处作标记，并将风阀位置固定。

(b)系统风量的调整方法

系统风量的调整，即风量平衡。一般靠改变阀门或风口人字阀的叶片开启度，使阻力发生变化，从而风量也发生变化，达到调节的目的。

风量调整方法目前归纳起来有流量等比分配法、基准风口调整法和逐段分支调整法。由于每种方法都有各自的适应性，在风量调整过程中，可根据管网系统的具体情况，选用相应的方法。

流量等比分配法：这种调整方法，一般要以系统的最远管段，即最不利的风口开始，逐步调到风机。该方法适用于风口数量较少的系统。

基准风口调整法：这种方法就是在系统风量调整前，先对全部风口的风量初测一遍，并计算出各个风口的初测风量与设计风量的比值，将其进行比较后找出比值最少的风口。将这个比值最小的风口作为基准风口，由此风口开始进行调整。基准风口法可以满足大系统的风量平衡调整之用。

c.编制调试报告

环控系统经过试验调整后，需要将各项试验调整的资料编制成完整的调试报告，以作为交工验收的依据。

## 消防水系统

### 消防栓系统

#### 工艺流程

#### 技术措施

一、室外管网施工

1、沟槽开挖和回填：

本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基，经平整后管道可直接敷设；若为松软地基，在设计沟标高下挖0.7米，然后回填素土，分层夯实，然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高，再敷设管道。

(1)沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合下列规定：

①得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。

②不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用。

③人工挖槽时，堆土高度不宜超过1.5m，且距槽口边缘不宜小于0.8m。

④沟槽的开挖质量应符合下列规定：

⑤未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求；槽壁平整，边坡坡度符合施工设计的规定；沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半；槽底高程的允许偏差：开挖土方时应为±20mm。

⑥回填土时，槽底至管顶以上50cm范围内，不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块；回填时回填土须夯压实，两侧高差应相差不大。

⑦回填土的每层虚铺厚度为250mm，沟槽回填时，砖、石、木块等杂物应清除干净。

⑧沟槽回填土的压实，应符合下列规定：

(1)回填压实应逐层进行，且不得损伤管道。

(2)管道两侧和管顶以上50cm范围内，应采用轻夺夯实，管道两侧压实面的高度差不应超过30cm。

(3)分段回填压实时，相邻段的接茬应呈接梯形，且不得漏夯。

(4)管道沟槽位于路基范围内时，管顶以上25cm范围内回填土表层的压实度不应小于87%。

2、开孔及机械三通、四通安装

安装机械三通，机械四通的钢管应在接头支管部位用开孔机开孔。具体操作方法如下：

(1)用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处（开孔位置不得位于管道焊）。

(2)选取合适的钻孔钻头安装在开孔机卡头上。

(3)启动电机转动钻头。

(4)操作设置在立柱顶部的手轮，转动手轮缓慢向下，在钻头与钢管接触处添加适量润滑剂（以保护钻头），完成钻头在钢管上开孔。

(5)开孔时要均匀施力，并加水冷却，严禁戴手套操作，开孔后将周围d（孔径）+16mm范围内清理干净（包括毛刺、铁屑、铁锈、油污等）。孔洞有毛刺，需用砂纸、锉刀或砂轮机打磨光滑。

(6)检查机械三通垫圈是否破损（若破损一定要及时更换）、三通内的螺纹有无断丝、缺丝等不合要求之处。将机械三通及配套卡箍置于钢管孔洞上下，注意机械三通、橡胶密封圈与孔洞中心位置对正。把螺栓插入孔内并用手上紧两边螺栓，确认卡箍件的弧形完全嵌入外壳的凹槽，均匀拧紧螺栓，直到外壳表面和垫圈套接触严密。

3、管道安装

安装必须遵循先装大口径、总管、立管，后装小口径、支管的原则。安装过程中不可跳装，必须按顺序连续安装，以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。

(1)准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件，并将管内杂物清除干净。

(2)检查橡胶密封圈是否完好；将其套在一根钢管的端部。

(3)将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部，两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。

(4)将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端，使橡胶密封圈位于接口中间部位，并在其周边涂抹润滑剂（无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水）。

(5)两根管道的轴线应对正。

(6)在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍，并将卡箍凸边卡进沟槽内。

(7)用手力压紧上下卡箍的耳部，并用木榔头槌紧卡箍凸缘处，将上下卡箍靠紧。

(8)在卡箍螺栓位置穿上螺栓，并均匀拧紧螺母，防止橡胶密封圈起皱。

(9)检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内。

二.室内管网施工

1)系统施工技术方案

a．如项目中标，在接到甲方或监理通知后的七天内组织预埋、预留班组进入工地，按施工图要求配合土建预埋和预留。根据工程量的大小，合理配备相应数量的管道技术工人。

b．穿墙，穿楼地板套管，配合土建预留、预埋：

1.凡穿墙楼板的管道、预留洞尺寸应比其管外径大30mm左右，其位置必须准确，管道在该处应加设套管，穿墙套管长度不应小于墙厚。穿楼板处套管应高出楼面50mm，穿出层面的管道一般应有防水肩和防水帽。

2.管道的各种接口均不得设在套管内，各种阀件、接口不应布置在穿墙洞内。

3.配合土建按施工设计图要求在剪力墙、砖墙上消火栓箱孔洞预留、预埋。

4.预埋、预留等所有隐蔽工程必须由建设单位、监理公司、总包单位专业工程师现场验收，确认并签字后，方可隐蔽。

5．在土建主体封顶后，立即组织给排水作业队配备足够数量的管道技术工人进入工地，展开对室内消火栓系统的全面施工。

6.进入正常施工阶段，依据室内消火栓系统安装工程面积大、系统复杂、横向、竖向同步施工的特点，挑选一些安全意识强、技术精干的技术工人，组成独立的作业队进行管道井立管安装。在确保工程质量的同时也保证施工的安全。

2）系统施工技术措施：

1．管网施工：

室内消火栓给水系统的管网包括水平环管、水平主干管、立管、支管系统与水泵、稳压设施、水泵接合器等设备的连接管道。

(1)管道连接方式：按施工图及规范要求，管径小于或等于100mm时，采用螺纹连接。管径大于100mm时，采用法兰连接。

(2)竖管的安装：

①竖管的安装应铅垂，每米允许偏差不得超过2mm。

②竖管的固定支架应设置在距地面1.5～1.8m高处，层高在4m以下时，每层只设置一个固定支架。层高超过4m时，每层需设两个固定支架。

(3)阀门安装：

本工程地下室水平环管上设有防爆波阀门，安装时要求：法兰与阀门法兰连接的螺栓顺水流方向。紧固螺丝时应对称操作，外露丝扣为3～4扣，密封垫选择厚度为3mm厚石棉橡胶板或3mm厚橡胶板。

（4）管道除锈及防腐

①.材料应按照业主的要求，进行采购，不得采购陈旧、锈蚀的管材。

②.管材运至现场现场，应按照业主的要求进行除锈，并经过业主检查、认可之后，再进行防腐工作。

③.防腐时，应将底漆充分涂刷之后，充分干燥之后再进行第二次涂刷，不得有气泡、不实、不均匀的现象出现。

④.现场质检人员，应严格要求，把住质量，一旦发现不合格的产品，必须要求返工，以确保工程质量。

2．室内消火栓箱安装：

(1)室内消火栓一般由消防栓箱、消火栓、快速接头、消防水带、水枪、卷盘、控制按钮、指示灯、减压孔板等组成。

(2)安装消火栓箱时：

①必须取下箱内的水枪、消防水带等部件，不允许用钢钎撬，锤子敲的方法将箱硬塞入预留孔内，而应将消防箱平稳地放入定好位后，四周缝隙用填料填补饱满。

②消火栓栓口应朝外，栓口中心距地面为1.1m，允许偏差20mm。

③栓口中心距箱侧面为140mm，距箱后表面为100mm允许偏差均是5mm。

④消防水带与连接头绑扎好后，应根据箱内构造将消防水带挂在挠钉上或盘绕在带盘上。

3．气压给水装置安装：

气压水罐的容积、气压、水位、工作压力及数量应符合设计要求，所配水泵与其相匹配。罐上应安装安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等。罐的进、出水管、充气管上应有单向阀和闸阀，充气管上还应有安全阀和气压表。它位的安装位置、标高、进出管方向等均为严格按图施工。安装完后的气压水罐周围应有不小于0.7m宽的净空。地面和罐体上任何部件间的距离均不得小于0.5m，这样有利于操作。罐顶至建筑结构最低点的间距不应小于1.0m。

4．水泵接合器安装

水泵按合器的组成部分、组合顺序、安装尺寸、位置与标高必须符合设计要求。其组合顺序应是：法兰短管、法兰闸阀、安全阀、单向阀、水泵接合器。单向阀的流向应朝向室内管网。组装好的水泵接合器组应平衡地设置在坚实可靠的混凝土基础上，以避免各法兰连接处承受非轴向外力。

地下式水泵接合器应安装在专用井内。其铸铁井盖上应有专门标志。其接口应位于井口心部位,且顶端与井盖底有一定距离,但不得大于0.4m。在有地下水地区设井时,可采用Mu7.5级砖、Mu5.0级水泥砂浆砌筑，并内外表面用加有防水剂的1:2水泥砂浆抹面厚度为20mm，抹面高度应高过地下水位线250mm。管道穿过井壁处需用粘土填塞,并在内外两面用Mu7.5级水泥砂浆填补封口。地下式水泵接合器也应有与消火栓相区别的标志;墙壁式水泵接合器的接口中心距地面不宜小于0.7m,并应与建筑物的门、窗、孔、洞保持1.0m以上距离,且注有作用范围的标志。与水泵接合器连接的地下管道在回填前,必须作防腐处理,具体做法是先涂沥青冷底油两遍，然后再涂热沥青两遍。

5．消防水泵、稳压泵安装

所安装的消防水泵、稳压泵的特性曲线必须与设计相符,且具有产品合格和质量检验证书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工承担。事前应认真落实以下条件:

(1)设备基础尺寸、位置、标高和地脚螺栓位置、尺寸应符合设计和有关规范要求；混凝土标号符合有关规定；整个基础已与土建单位办理了交接验收手续。

(2)设备完整、无损、无锈蚀，泵轴转动灵活且无擦壳现象。

(3)地脚螺栓、垫铁、减振垫等附件齐备。

消防水泵、稳压泵的找平找正，应以其水平中开面、轴的外伸部分、底座的水平加工面等为基础，纵、横向的水平度不应超过0.1％。在将泵吊装上位前，应在基础上面划出纵横十字线，按要求放置好垫铁，然后将泵组吊起并穿上地脚螺栓，慢慢地将其放于基础上，再使泵座与基础面纵横中心线基本对正，并加以调整。

调整应按初平和精平两个步骤来完成。初平时,用水平尺放在泵座的基准面上,通过调整垫铁,使其标高、水平及中心位置接近要求,此时即可对地脚螺栓进行灌浆,待混凝土养护期满后,拧紧地脚螺栓的螺母,再进行精平,这时的水平尺应放在泵体加工面上，调整方法如初平，直至标高、水平度及中心位置都达到规范要求为止，随即完成二次灌浆。灌浆前，再次落实地脚螺栓的坚固和垫铁放置情况，同组垫铁（不得超过三块）是否已相互点焊牢固，并最后复核精平结果有无改变，方可完成灌浆。

消防水泵，稳压泵的完成精平后，即可开展配管工作。配管后，不得使泵承受额外的外力作用，且吸水管的水平管不应有倒坡和泄漏现象。

5）水压试验

a.管道安装完毕，进行冲洗、试压前应全面检查各安装件、固定支架等是否安装到位。

b.强度试验和严密性试验宜用水进行。管道试压应分段、分层、分片进行,当管道承压时，不得转动接头、螺母等部件。

c.管道试压的加压速度、持压时间、压力值、试压合格标准按有关标准规范及设计要求执行。

d.水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压30分钟，目测管网应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。

e.水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压24小时，应无泄漏。

### 消防喷淋系统

#### 工艺流程

#### 技术措施

##### 1）管道安装

a.一般性技术要求与消防栓系统1）管道安装第a～j点技术措施相同。

b．自动喷水灭火系统的管道当管道变径时，不宜采用补心，应采用异径接头。在弯头处不得采用补心，当需要采用补心时，三通上最多用一个补心，四通上不应超过两个补心。公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

##### 2）消防喷淋头安装

a.喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

b.喷头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。喷头安装的保护面积、喷头的间距以及溅水盘与楼板、墙、梁、柱、洞口、吊顶的距离均应符合设计和规范要求。

c.喷头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶，走廊单排的喷头两翼应横向安装。

d.喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

e.安装喷洒头应使用特制专用扳手（灯叉型），填料宜采用聚四氟乙烯带（生料带）。

喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离

| 水平距离（mm） | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | >900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离（mm） | 75 | 100 | 150 | 200 | 236 | 313 | 336 | 450 |

f.当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定。

g.在吊顶、屋面板、楼板下安装边墙型喷头时，其两侧1m范围内和墙面垂直方向2m范围内，均不应设有障碍物。

h.喷头距吊顶、屋面板、楼板的距离，不应小于10cm，并不应大于15cm，距边墙的距离不应小于5cm，并不应大于10cm。

##### 3）喷淋水泵组安装

a.消防水泵安装根据设计要求定型号、定位置，安装顺序为止回阀、阀门依次与设备紧固，阀门安装手轮方向应便于操作，具体安装技术参照泵房的安装。

b.消防水泵、稳压泵的安装，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。

c.消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表，并宜安装检查和试水用的放水阀门；消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄水阀。

d.吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装，其直径不应小于消防水泵吸水口直径，且不应采用蝶阀。

e.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。

##### 4）其它组件安装

a.水流指示器一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应水平立装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏。

b.水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段。安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。水流指示器适用于直径为50～150mm的管值上安装。

c.信号阀安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不应小于300mm。

d.排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行，排气阀应安装配水干管顶部、配水管的末端，且应确保无渗漏。

e.末端试水装置安装在系统管网末端或分区管网末端。

##### 5）支架安装

a.一般性技术要求与消防栓系统2.3.1.2.4支架安装第a～c点技术措施相同。

b.喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm，与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

c.为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动，干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间。距立管及末端不宜超过12米，单杆吊架长度小于150mm时，可不加防晃固定支架。

6）管卡安装

a、U型管夹管卡，骑马卡马鞍卡，双边卡双头码
使用方法：首先在基座上画出管件行走路线图，规划合理的步距，打好孔，将需要固定的管件对应行走图形扶正，套上U型管夹，拧紧两边的锁紧螺丝，安装完成。安装重点预防：打孔时要先用直径合适的钻咀，孔洞过大会影响到管夹的紧固效果。
b、膨胀栓式拉爆式吊码吊架，水管固定支架，水管固定夹
使用方法：首先在基座上打好孔，将管夹座的膨胀螺栓端放入到孔洞内部，扶正管夹座，拧紧锁定螺母，然后安放需要固定的管件，上好管件固定夹片，拧紧两边的锁紧螺丝，安装完成。安装重点预防：打孔时要先用合适直径的钻咀打出合适的孔洞深度。孔洞偏小或偏浅，都可能会影响到管夹的紧固效果。

##### 7）水压试验

a.一般性技术要求与消防栓系统5）支架安装第a～f点技术措施相同。

b.当自动喷水灭火系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于1.4Mpa；当系统设计工作压力大于1.0Mpa时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa，

### 施工重点

#### 卡箍连接工艺

本工程的室内消火栓系统和自动喷淋灭火系统的管道采用镀锌钢管，当公称直径DN>100mm时用沟槽式卡箍连接。管道沟槽式卡箍连接工艺是近年来在国内消防系统管道安装中在推广的一种新工艺，和传统的焊接等工艺相比，具有施工快速简易、接口安全可靠、隔振、占用空间小、不易腐蚀、维护改造方便等优点。

管道沟槽式卡箍连接的工艺流程是：安装准备→管子滚槽→管道连接→水压试验。

##### 1）安装前准备

a.主要机具：开孔机，滚槽机，钢管切割机，滚槽机尾架，扳手，游标卡尺，水平仪，木榔头，安装脚手架，润滑剂等。

b.根据图纸管道位置安装好管道的支架、吊架。

c.对镀锌钢管进行外观检查，管子内外镀锌应均匀，无锈蚀，无飞刺。

d.清除管内污垢和杂物，校直管子。

##### 2）管子滚槽

a.用切管机将钢管按所需长度切割，切口应平整。切口处若有毛刺，应用砂轮机打磨。

b.将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。

c.用水平仪调整滚槽机尾架，使滚槽机和钢管处于水平位置。

d.将钢管端面与滚槽机下滚轮挡板端面贴紧，即钢管与滚槽机下滚轮挡板端面成90°。

e.启动滚槽机电机，徐徐压下千斤顶，使上压轮均匀滚压钢管至预定的沟槽深度为止，停机。

f.用游标卡尺、深度尺检查沟槽的深度和宽度等尺寸，确认符合标准要求。

g.千斤顶卸荷，取出钢管。

##### 3）管道安装

a.安装应遵循先装大口径、总管、立管，后装小口径、支管的原则。安装过程中应按连接顺序连续安装，以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。

b.管道接头两端应设支撑点，以保证接口牢固。

c.准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件。钢管端面不得有毛刺。

d.检查橡胶密封圈是否损伤，将其套上一根钢管的端部。

e.将另一根钢管靠近已套上橡胶密封圈的钢管端部，两端间应按标准要求留有一定间隙。

f.将橡胶密封圈套上另一根钢管端部，使橡胶密封圈位于接口中间部位，并在其周边涂抹润滑剂（洗洁精或肥皂水）。润滑剂涂抹应均匀。

g.检查两端管道中轴线，应使其尽量保持一致。

h.在接口位置橡胶密封圈外侧将金属卡箍上、下接头凸边卡进沟槽内。

i.压紧上、下接头的耳部，并用木榔头槌紧接头凸缘处，将上、下接头靠紧。

j.在接头螺孔位置穿上螺拴，并均匀轮换拧紧螺母，以防止橡胶密封圈起皱。收紧力矩应适中，严禁用大扳手上紧小螺拴，以免收紧力过大，螺拴受损伤。

k.检查确认卡箍接头凸边全圆周卡进沟槽内。

##### 4）管子开孔、安装机制三通

a.安装机制三通、机制四通的钢管应在接出支管的部位用开孔机开孔。

b.用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处，用水平仪调整水平。

c.启动电机使钻头转动。

d.转动开孔机的手轮使钻头缓慢向下，并适量添加开孔钻头的润滑剂（以保护钻头），完成钻头在钢管上开孔。

e.清理钻落金属块和开孔部位残渣。若孔洞有毛刺，须用砂轮机打磨光滑。

f.将机制三通、接头置于钢管孔洞上下，使机制三通、橡胶密封圈与孔洞间隙均匀，并紧固螺栓到位。

##### 5）管道试压

a.管道安装完毕，进行冲洗、试压前应全面检查各安装件、固定支架等是否安装到位。

b.管道试压应分段、分层、分片进行。

c.当管道承压时，不得转动接头、螺母等部件。

d.管道试压的加压速度、持压时间、压力值、试压合格标准按有关标准规范及设计要求执行。

### 产品保护

产品保护工作由材料、设备定货开始，贯穿至竣工验收工作的每个环节当中。应作好以下工作：

a.材料、设备采购定货工作中，列明所选材料、设备的包装情况和包装质量，保证产品所选产品用前优质。如：镀锌管丝口要有保护套等。

b.材料、设备的堆放。按不同类别、组件整齐堆放；并设标签牌，列明数量，作好台帐记录。如：管材、阀门、零件等按要求整齐堆放。

c.施工中运送、安装过程，严把质量关，保证用优质材料，交优质工作。如：管材、组件的运送、安装工作，做到轻拿轻放，采取措施避免碰撞和损坏。

d.施工中也不要因自己的施工而导致他人的产品遭到损坏。如：墙身凿沟，要采取可行的施工方法和机具，保证不会破坏墙身的质量。

e.设备运输、安装工作，把产品保护工作纳入施工方法里，保证不会影响设备的正常运行。如：水泵电机防雨水、防潮等措施。

f.半成品的保护尤其重要，若措施不力，会导致半成品的损坏。如：消防箱在交工前，被他人开启或使用阀门，而导致阀门损坏或掩门损坏。

g.调试工作中，更应重视产品保护，若措施不力，所造成的破坏更大。如：消防系统调试中，对时有时无供水，一定要采取积极的措施，以防他人开启阀门用水，见无水时忘记关闭，到有水时便造成水淹。

# 确保工程质量的技术组织措施

我公司具有实现本工程的质量目标技术基础

A.我公司具有大面积、系统复杂、各类型综合办公楼的消防安装工程施工经验，

B.我公司具有一支懂管理、懂技术的安装队伍。

C.我公司具有一套适应现代化工程安装施工的质量管理体系。

现将质量管理体系应用于施工项目的要点概述如下：

## 产品防护

a.项目经理部对产品防护的规定覆盖进场的材料设备、施工过程中的半成品及最终交付的工程产品。

b.项目经理部不仅对自身施工工程产品认真防护，而且，在我们施工场合场面所涉及的其他承包商的产品，如土建和装饰等，我们将与其他承包商协调一致，将完好无损的产品交付顾客。

c.项目经理部对现场物料搬运工进行交底，贵重物品轻拿轻放，严禁野蛮装卸，督促其正确搬运；项目经理部施工员制订大型设备的吊装、搬运方案，并组织实施，防止碰伤、碰坏。

d.物料贮存要求

物资经检验和试验合格后入库，建立“材料保管台帐”，产品要堆放整齐，井然有序；标识清晰，帐物相符；库区严禁烟火，要在醒目处设置“严禁烟火”的标志牌，配备完好的消防用具；对储存环境有特殊要求物料，应提供和保持相应的储存环境和防护措施。

易燃、危险品灭火方法不同的产品，应按规定要求，分区存放，性质不明的产品不予入库；

对易燃易爆及剧毒产品应设专库，制定专人保管。

露天的产品保管要做到堆码整齐，上盖下垫，挂有标牌，注明产品名称、规格型号、材质、数量；

e.物料发放

产品发放要做到“四不发”，即无计划的物料不发、手续不符的物料不发、去向不明的物料不发、没有验收入库的的物料不发。

发放原则：审查计划，手续完整，去向清楚，限额发料，严格按进货期先后，先到先发，当面点清，及时办理交接手续，填写“领料单”。

f.施工员在“安全、质量技术交底”中应有产品保护的内容，并落实检查实施情况；质安员检查产品保护情况，不符合要求时，发整改通知单。施工员负责对现场产品（包括各种设备的调试运行）进行维护、保养。

g.工程最终检验，移交给顾客前，各施工员应对本专业的物品实施保护，以防自然力对其损害或后面其他施工单位施工可能对它们的损坏。质安员负责对现场产品保护的最终检验。对现场产品保护的不合格开整改通知单。

## 项目工程施工质量管理

项目工程部负责工程施工总策划:

a.资料管理组获得合同、施工图纸、技术标准、验收规范、《质量计划》、工程合同技术交底、作业指导书等受控文件。

项目经理组织全体管理人员认真学习以上文件。公司投标班子向项目经理部进行合同技术交底，准确理解受控文件。项目施工部施工员负责将验收规范、设计要求、工程技术交底等内容的要点，以安全、质量技术交底的书面形式向施工班组清楚交代，并有施工班组的签收。

b.施工工人，电工、焊工、起重工等特殊工种工人必须持有特种作业操作证，专业工种必须有上岗技能等级证，所有工人必须经过安全培训教育。

c.设备维护员应确保施工所需的设备合格；确保需要使用时能得到设备；机械设备坚持定人、定机、定岗位的专人责任制，班组公用的设备以及一些不宜固定操作人员的设备，由所在的班组长负责。机械操作人员要持证上岗，严格遵守安全技术操作规程，在设备使用期间应及时填写“机械设备运转记录”，做好设备每班例行的保养，如：清洁、润滑、紧固、防锈，填写“机械设备保养记录”，以保持设备规定的能力。

机械在使用中发生故障，设备维护员应及时排除或组织修复，严禁带病运转和只运行不保养。

d.文件和资料的控制

施工过程中来往的文件，由资料员作收发登记，经项目经理审批后，转发给有关人员处理落实。设计图纸的更改，施工员应在设计变更通知上签名，并负责将修改传达贯彻到施工班组、负责更改施工班组的图纸。施工班组领用图纸必须登记签名。

资料员负责保管验收规范等受控文件，受控文件有传阅签名，确保相关人员知悉。受控文件应有标识，失效文件应撤出或盖上“作废”标识。文件借出时，应办理借用手续。

资料员根据工程进度，及时和准确地收集、整理、鉴定、保管施工过程中的质量记录，包括原材料、设备、半成品和成品的说明书、合格证和质量检查记录，施工安装检查、测试、试验记录，隐蔽工程记录，工程质量检查验收记录，工程质量评定记录，技术管理工作记录等。

e.采购

项目经理部材料员填写“采购计划”，说明采购材料或设备的技术要求（型号、规格、等级、技术标准、验收规范、生产许可证或销售许可证等）。物料采购组审批，对于大宗的，特殊的，重要的物料采购计划，还需要材料设备管理部经理或项目经理审批。公司的材料设备分公司根据采购计划寻找供应商时，严格按投标时指定的材料供应商中选取，投标文件中没有指定的材料应结合公司合格供方名录从中选取供应商，并优先选取级别高（A级最高，C级最低）的供应商。对于首次提供给我公司产品的供应商，应先填写“合格供方评审表”给公司合格供方评审小组，经评审小组评价确认合格后，将其列入合格供方名录中后，方可向项目经理部提供产品。当监理公司或业主提出供应商资质审核时，应及时报审并服从决定。

公司材料设备分公司在拟定采购合同时，应根据项目经理部的采购计划中的技术要求，确保采购产品的技术要求在合同中得到满足。

少量的，不重要的物料采购由项目经理部的物料管理组根据合格供方名录进行采购。

f.施工过程的质量控制

施工员按《质量计划》要求，检查关键过程是否有作业指导书。向施工班组进行有针对性的安全、质量技术交底，施工员检查施工过程是否按作业指导书、安全质量技术交底的要求进行施工；测量工艺及参数是否符合工艺文件的质量要求。

施工员应特别注意新材料、新技术、新工艺、新设备的施工应用和工程的重点、难点，组织施工班组和有关方面的人员开展QC小组活动，必要时，向质安技术部、总工程师或公司要求技术支援。

施工员应现场指导隐蔽工程的施工，通知质安员、监理或质监人员到现场检查、验收。

为防止产品和材料的混淆和误用，项目经理部应在施工的全过程使用适宜的方法对产品进行标识。

为防止不合格品进入下一道工序，项目经理部在施工过程中应对产品的检验和试验状态进行标识。

在可追溯性要求的场合，材料设备管理部应界定可追溯性产品。仓库质检员负责对所有进货产品进行标识，仓库内应设合格区、不合格区和待检区，所有产品按区存放。对有可追溯性要求的产品必须做好可追溯性记录，做到可追溯其进货日期、生产厂家、相应的合格证书、相应的抽检报告、使用部位。

g.业主财产

包括施工进场前现场已有的半成品，施工过程中业主提供的设备、材料，还包括公司控制下的其他顾客财产。

项目施工部仓管员应建立业主财产台帐，业主材料、设备到货前24小时，以书面形式通知项目施工部，由项目施工部与业主共同验证，并填写“进货检验记录”或“设备开箱记录”表格、记录验证结果，并请业主签认。项目施工部负责对业主产品进行贮存和保管。

当业主财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时报告业主，并保持记录。业主原有的现场设备，或者从仓库领出置于现场或安装于现场的设备的维护和保养由专业施工员负责。

## 预防措施和纠正措施

工程质量预防措施和纠正措施主要由我司独立部门——质安技术部主控

### 预防措施

为了防止潜在不合格的出现，项目经理部根据外界条件变化或内部因素的变化、质量记录、数据分析的输出，发现质量有下降趋势，则需组织各方面人员分析确定潜在不合格及其原因，实施预防措施。实施预防措施后，应有专人验证，确保实施的有效性。当预防措施无效，潜在不合格仍出现时，应组织实施纠正措施。

项目经理部每周召开一次安全、质量分析会议，应根据施工特点、周围环境、季节特点、资源情况，对可能发生的质量事故采取有针对性的预防措施，如夜间作业、雨季施工应预先贯彻《雨季施工夜间作业的技术措施》,登高作业应增加相应有关的安全技术交底，在梅雨天气和潮湿地下室作业时，应增加防触电安全技术交底，检查用电设施的漏电保护。

### 纠正措施

当工程中重复出现同一性质的不合格、或发生大的质量问题或质量事故时，项目经理部应及时组织施工员、质安员、施工班长及有关人员，分析不合格的原因，制定消除不合格原因的措施，监督实施，并有专人验证，确保实施的有效性。

## 产品的检验和试验

工程开工前，项目质安技术部应对检验和试验活动进行策划，并在质量计划中形成检验和试验计划。检验和试验计划按进货、过程、调试和最终四个阶段编制。

### 调试和测量仪器的控制

项目质安技术部的仪器管理员应建立“计量器具台帐”、“计量器具登记卡”，编制“计量器具周期检定计划”，并将快到检定周期的计量器具送到计量检测部门检定。应确保项目使用的监测装置（包括租借来的测量仪器）处于合格状态，并保存其周期检定合格证。应确保施工现场有适宜的调试和测量仪器的储存环境。

当发现监测装置不符合要求时，质安技术部应对以往的测量结果的有效性进行评价和记录。应对任何受影响的产品采取适当的措施。

### 材料、设备进货检验

产品检验组对一般进货物料进行检验或验证并签认。大宗或重要的材料或设备必须有物料检验组组长或项目经理审核签字。

1、验证内容为：发货单、装箱单、名称、型号、规格、数量、出厂合格证、3C认证保质期、质量证明及外观检查等。

2、对有抽样检验或试验要求的材料，应按规定进行见证取样，经市有关部门进行检验或试验，并出具报告书。

3、设备和主材检验时，应按监理或业主的要求，通知监理、业主及有关方一起验收设备，填写“设备开箱检查记录”。

4、检验或验证合格，材料员在相应验收记录签字或盖章确认，予以接收。不合格物料不能进仓或进入工程安装。

### 过程检验和试验

1、分项工程的检验评定由施工班组自检、项目施工员评定、质安员核定、项目经理签认。

2、分部工程的检验评定由项目施工员自评、质安员核定、项目经理签认。

3、过程的检验和试验由项目经理部按检验和试验计划实施，若有变更应及时调整计划。检验试验合格，经相应的各级人员进行质量验收和质量等级评定并签字确认，予以放行。隐蔽工程、关键工程、重要的试验通知监理到现场检查。

4、项目施工部质安员应定期向质安技术部上报工程的质量目标完成情况。

5、质安技术部通过巡检，监督过程的检验和试验活动。

6、施工过程中的检验和试验，质安员应及时准确地做好相应的记录，以此作为检验和试验标识。对不合格品开“工程整改通知单”。

### 工程调试

技术调试组负责工程调试的策划和实施，先进行分项、分部调试，后进行联合调试。质安技术部对工程调试进行现场监督检查。

1、调试前，项目经理部技术调试组应向公司工程调试维修中心进行申报，工程调试维修中心审核其调试人员资质、调试仪器的完备性等，经批准后方可进行工程调试。

2、系统调试完毕，技术调试组对调试质保资料进行自检，确认符合要求后，送交质安技术部审核。

### 最终检验和试验

当各分项、分部工程施工完毕，且规定进行的工序检验和试验及系统调试均已全部完成时，项目经理部对单位工程质保资料和观感质量进行自检后，报送公司质安技术部组织进行最终检验和试验。

由公司质安技术部会同公司工程部进行最终检验和试验，其内容包括：

1、核查竣工资料是否齐全、清晰、可靠和符合当地城市建设档案管理办法规定要求；“调试质量保证资料自检表”是否加盖工程调试专用章，以确定是否所有规定的调试、检验和试验均已完成，且结果满足要求。

2、对单位工程的观感质量进行评定。

3、进行单位工程质量综合等级评定。

单位工程质量综合等级评定工作完成，并确认工程质量满足规定要求，具备交付条件后，项目经理部填写“工程竣工报告”经总工程师、法定代表人签字确认后，并经监理公司初验完毕，经监理工程师审查合格并签署意见后，方可正式向建设单位申报工程的验收和交付，并配合做好交工验收工作。

经验证不符合要求的材料、设备或检验、试验不合格的工程质量，按《不合格品控制程序》执行。本公司不允许未经检验、检验不合格的工程转入下道工序或交付给顾客。

### 不合格品控制

所有检验不合格品的识别、评审、处置、验证和交付按公司程序文件《不合格品控制程序》执行，其程序见图。

# 施工进度计划

## 综合进度计划

### 施工进度横道图

XX消防工程进度计划图见附件。

## 施工资源配置计划

### 各工种劳动力需用时计划劳动力计划表

针对本工程，我司将组建强有力的施工管理队伍，项目部管理人员具有较丰富的现场施工管理经验。参与本工程的技术工人更具有熟练的机电安装技艺。具体劳动力配备计划如下：

| 劳动力计划表 |
| --- |
| 东莞市虎门XX消防安装工程进度计划图 | 单位：人 |
| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
|  | 准备阶段 | 留位预埋 | 支架\槽架\主管安装 | 支管\穿线\风管安装 | 施工高峰阶段 | 未端安装 | 调试验收 |
|  | 16年03 | 16年04至 16年10 | 16年11至17年01 | 17年02至17年05 | 17年3至17年7 | 17年8月至17年9 | 17年9 |
| 电工 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 6 | 8 |
| 管工 | 0 | 2 | 6 | 8 | 20 | 4 | 10 |
| 铆工 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 焊工 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 油漆工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 起重工 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 钳工 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 合计： | 2 | 8 | 20 | 26 | 58 | 13 | 20 |

### 施工主要材料、半成品、设备的需用量计划及供应计划

#### 材设采购、保管保证措施

a.甲供材料设备运抵工地现场，接到甲方的收货通知后，我司派出有关人员会同甲方一起作数量清点、外观检验并核对其有关技术数据无误后，办理收货手续并妥善保管。如因我司方面原因造成损坏，丢失，我司将负责相应的赔偿，若因此而导致工期的延误，则按有关工期延误的罚则处罚。

b.材料设备的安装前，应按照有关规定，由我司会同甲方及有关单位对材料设备进行抽检，其检验费用由我司负责，检验不合格的材料设备不得用于工程上。

c.由我负责司采购的材料设备，如与业主、设计的技术参数或厂家品牌不符时，应按有关单位要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用。

d.我司采购的材料设备，必须是业主指定厂家的正牌产品。若业主或监理公司对材料设备的生产厂家品牌的真假有怀疑，则可通过有关政府部门检测进行鉴定，若通过政府部门的鉴定为正牌产品，所产生的费用由甲方负责；若通过政府部门的鉴定为冒牌产品，我司将负责由此产生的全部费用，并重新采购其正牌产品。

e.由我司负责采购的材料设备应根据材料进场计划及现场的实际进度进行采购，必须确保材料设备的供应满足施工现场进度要求，若由此而影响了现场的进度，我司愿意按工期违约的方式接受业主的处罚。

f.对甲供的材料设备，我司有义务根据施工进度提前通知业主进行采购，以满足施工进度要求。若我司没有履行此义务而导致工期延误，我司愿意按工期违约的方式接受业主的处罚；若我司履行了该义务，由于业主的原因延误工期，我司将不承担任何责任，工期相应延期。

# 确保施工进度的技术组织措施

## 施工进度控制和计划管理

我司根据多年施工经验，并结合本工程特点，拟订出一系列具体、可行的措施，达到对施工进度的良好、有效控制，以保证各阶段施工进度的实现。

### 对施工进度总控制计划实行跟踪、记录、检查、分析，并及时调整

1、每月底召开项目部全体管理人员会议，总结本月完成施工生产计划情况，部署下月的生产计划（关键工期如需要时，编制周进度计划），每月对工程施工实际进度与总控制计划进行对比，用前锋线把实际进度在总体控制施工网络计划图上进行标记，并在月度统计报表上作出分析。找出进度滞后原因，提出整改措施。

2、工程部的月（旬）进度计划管理以工期目标为依据，层层分解落实总进度计划。项目施工部按周编制周施工进度计划并向工程部汇报，专业施工班长根据项目施工部周施工进度计划实施，并将实施结果向项目施工部汇报。项目施工部使班组明确工作进度目标，达到控制施工进度的目的。

3、如由于种种客观原因，实际施工进度的滞后危及总工期（或关键工期）完成时，工程部必须及时抢回时间，通知施工员及时采取措施进行调控。当对工期影响较严重时，要向项目经理汇报，项目经理应立即明确指示解决办法，工程部落实措施。

4、当由于客观原因需要调整总施工进度计划时，需报业主或监理单位审批。工程部的总控制计划调整经业主或监理单位批准后，要重新编制新的总进度计划，输入电脑编制出新的横道图或网络图，并由项目经理签认，发布各项目施工部落实执行。

5、根据进度计划安排和材料供应计划安排，搞好包括甲料在内的材料、设备、成品、半成品的订货、采购、验收，催促物料采购组组织好物资供应，为工程顺利施工提供保证。

6、加强施工生产调度，经常进行调查研究，数据分析，检查分析计划执行情况，随时了解、掌握和解决施工生产中存在的问题，对各种原因造成的进度落后，要采取有效补救措施，如利用施工环境远离住宅区，组织加班；如果施工条件有变化，随之对计划进行调整，并对各项目经理部劳动力、机具、材料进行相应平衡调度，以防待工、待料；还应掌握停水、停电以及重要气象预报等情况，保证施工生产顺利进行。

### 进度协调管理

1、按建设单位、监理单位总包单位的要求，按时参加现场施工协调会，协调好与其他施工单位的关系，主动向建设单位、监理单位提出保证计划的合理化建议，及时提出下一部施工中可能出现影响工期的各种问题，对安装进度计划进行调整、完善和充实。

在整个施工过程中，坚决服从建设单位、监理单位的统一协调。

2、围绕月进度计划的展开，对发现的问题随时协调解决。属项目经理部内部的问题，由项目经理协调解决；需要公司内部协调解决的，直接提请工程总指挥协调解决。发现其他施工单位影响进度时，由项目经理与有关单位协调解决，或反映给监理单位协调解决。如其影响将危及关键工期或总控制计划完成时，通过发函反映求得解决并被确认。

3、积极与参建单位搞好配合协调，互创施工有利条件，合理组织平行、流水、交叉作业及必要的抢工，尽量做到一个单项工程整体完工，缩短收尾工期。

4、根据进度计划安排，预先提出甲方材料、设备到现场的时间，及时安排甲供材料、设备的验收交接。

## 工期保证措施

### 组织措施

公司将组成由公司主管生产的副经理、公司总工程师及公司等人员组成的工程指挥部，作为本工程最高决策机构，充分发挥一级施工企业的综合施工能力，为项目部提供人、财、物的有效配置。

公司将组织应变能力强、效率快、素质高、组织协调能力强的项目经理部，对工程实施具体管理。

项目工程部负责施工进度控制工作，编制进度计划、项目分解、施工进度调度、资源配置和组织工程进度检查、协调。

将在公司公司内选派抽调具有类似工程丰富施工经验、高素质、战斗力强的专业生产技术骨干，按工期计划安排，分批分期进入施工现场，确保施工顺利进行。

### 技术措施

项目部在施工图纸会审的基础上，编制全面详尽的《施工组织设计》、《施工方案》和《作业指导书》，组织施工班组学习、理解施工图，了解设计意图和施工标准，专业施工班长对班组进行施工技术交底，使班组明确自己工作的目标和标准。

### 经济措施

合同签订后，公司为本工程项目提供启动资金，满足施工准备、前期备料、配合土建施工、现场加工预制等施、加工。

对工程拨付款，坚持专款专用原则，统一计划合理使用，确保项目生产活动的正常进行。

公司应建立资金应急保障制度，当工程进度款与工程进度所需资金发生矛盾时，公司可启用应急保障资金，保证工程资金。

### 材料设备措施

强化机械配置，选调企业内性能最优的机械设备到本工程使用，并视情况，购置或租赁优良的机械设备到现场，在施工中加强维护和保养，减少故障发生。

项目部和专业班长，预先提出需用工程材料计划，并根据施工进度安排，提出阶段性材料需用计划，明确材料进场时间，物料采购组按时组织合格材料进场，满足施工需要。

### 工期目标管理

采用目标管理，分阶段控制施工进度，以工期目标为依据，施工计划为龙头，编制月、周进度计划和组织实施，实行长计划短安排，确保总工期的实施。

### 合理划分施工阶段

在每个施工阶段，处理好与其他施工单位在工程上的配合，将为本司在确保按期完成施工计划中的工作关键路线打下坚实的基础。在每个施工阶段，见缝插针地施工，争时间，抢速度，确保工程的提前完成。

### 质量和安全措施

把好工程质量关，抓好安全生产，杜绝发生质量、安全事故，把影响工期的不利因素降到最低程度。特别注意冬季访火、梅雨季节露天施工的用电安全；登高作业的安全；设备吊装的安全。

返工是影响工期进度的一个重要因素，施工班长和质安部门加强对施工质量的日常检查，及时发现施工过程中的不足和问题，并督促班组尽快整改。

项目经理部经常进行如下活动：

- 班组之间经常实行自检、互检、质量评比，消除质量通病。

- 组织旨在缩短工期的群众性QC活动。

### 加强生产调度

按时参加建设单位、监理单位组织的现场施工协调会，了解工程总体进度安排和调整，保持项目工期目标和安排与建设单位计划管理和进度控制的一致性。

项目经理部每周召开一次安装进度协调会，总结本周生产任务完成情况，找出存在的问题和需要采取的措施，并布置下周的施工生产。

# 项目管理机构

## 各部门及主要人员的职责

### 项目经理

代表公司法人对工程项目各项工作实施管理；确定管理组织机构的构成并配备人员，制定项目管理规章制度，明确部门和人员的职责，组织项目部开展工作；、组织实施施工组织设计，完成制定的各项目标；协调建设、监理、质检和其它单位的关系，参加工程现场协调会，解决随时出现的各种问题；积极处理好与项目所在地政府及周围单位和地方管理机构的关系。

### 技术负责人

组织编制施工组织设计、质量计划和专业施工方案等技术性文件，主持图纸会审和技术交底工作；负责主持项目质量管理体系和安全管理体系的建立，并进行职能分配，落实质量责任制；制定项目技术管理制度，组织技术人员解决施工中出现的技术问题；组织技术骨干力量对本项目关键技术难题进行科技攻关；领导产品检验、验收资料、技术调试工作。

### 施工技术组

按专业分别设置空调通风、电气、管道等施工员，负责对口专业的劳动力安排、施工技术管理及各工种间协调工作。

### 质量安全员

负责各专业工种施工质量的检验、监督，有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。

### 材料管理员

负责项目材料、设备的采购、供应和仓储管理；物资计划汇总、审核和报送；业主材料、设备的接收管理；按规定和要求，对购进物资进行检验；施工设备的规划、组织、调配、使用、维护管理工作。

### 计划统计员

负责工程作业计划的编制和统计填报工作，检查计划的执行情况和工程的实际进度。

### 成本核算员

负责工程成本的核算和控制工作。

### 工程资料员

负责工程有关资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。

### 现场施工班组

管工班：负责套管和埋地管道的预留预埋工作，消防管道及泵房设备的安装工作。

电工班：负责电线管预埋消防电系统等线路敷设及电气设备的安装工作。

钳铆工班：负责风管、通风设备等的安装工作。

起重班：负责各类管道和设备的垂直、水平运输到位。

油漆班：负责各类管道和设备的防腐工作。

焊工班：负责各类支架、管道、容器及有关设备的焊接工作。

调试班：由公司调试检测中心派出，负责各功能系统的开通、调试工作。

第七章施工安全及文明施工措施

## 施工安全措施

### 安全目标

本工程安全管理目标是：杜绝死亡及重大事故发生，一般事故频率控制在年8‰以下。

### 安全管理体系

建立以项目经理为第一责任人的安全生产管理体系。由项目管理层、项目部质安员、施工班组兼职安全员实施安全生产管理，公司的巡检队按计划抽验项目经理部的安全生产和文明施工管理，项目安全管理体系见下图：

### 安全生产保证措施

1）建立以项目经理为组长，职能部门、项目施工部质安员及各专业施工负责人组成的现场安全领导小组，负责施工现场安全、文明生产的管理、监督和协调工作。并接受当地的工程质量安全监督站的安全监督，按规定完成提交各种安全资料。

2）项目部全体人员必须树立“安全第一、预防为主”的方针，安全生产实行岗位责任制，责任落实到人，层层把关。项目经理部设质安技术部，质安技术部设安全管理员，各项目施工部配备专职质安员，班组设兼职安全员。

3）施工前，各专业施工员应编制安全技术措施，对施工班组进行有针对性的施工安全交底，并做好记录。

4）所有进入现场的施工人员必须经过安全生产三级教育培训，并取得安全三级教育上岗证。施工中，应遵守国家和企业的安全操作规程，任何情况下不违章指挥或违章作业。

5）特种作业人员持证上岗，项目经理部建立特种作业人员名册，并保留证件复印件。

6）针对本工程的特点：在高空施工作业与屋顶网架施工交叉作业，应特别强调进入施工现场应按作业规定正确使用“三宝”(安全帽、安全带、安全网)，“四口五临边”要设置围栏、盖板及安全标志，夜间要设红灯示警；各种防护措施、警告标志未经质安技术部门同意，不得移动或拆除。

7）对施工机械要实行“安全操作规程”挂牌制度，防止设备事故或机械伤害。

8）脚手架的搭设及其它安全设施必须符合安全操作规程的规定，须经施工现场安全管理组责任人和专职人员检查确认符合使用条件后，方可投入使用。

9）运输、吊装重物之前，必须编制安全施工技术措施，对运输路线、运输吊装机具设备配置、重物捆绑点、人员的组织和指挥，基础检查验收都要逐项落实。

10）在雨季、夜间、交叉作业、管道沟开挖、带电作业等场所作业时，必须编制可靠的安全施工技术措施，确保安全施工。

11）施工现场要及时清理障碍物，防止钉子扎脚或其它磕碰伤事故，下班时及时清理现场。

12）易燃、易爆、有毒等危险物品，应设专库、专人保管，建立严格的保管、领用制度。在有害职工健康的环境中作业，应确保安全施工。

13）安全领导小组定期(每月一次)组织现场安全生产和文明施工大检查，并作检查记录发现问题及时整改；质安技术部定期或不定期对安全生产进行检查，抓好现场安全施工管理。

### 恶劣环境下的施工措施

1）台风、暴雨来临之前，应全面检查生产生活设施和安装未完的工程，进行必要的加固和遮盖，作好防漏、防雨、防潮、防风和排水工作。

2）接到台风警报，要组织专人值班，成立抢险小组，随时准备紧急情况处理。

3）台风、暴雨之后，要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理加固，有危险的，立即排除。

4）在雷雨季节施工中，超出施工现场避雷设施覆盖范围内的高层建筑物、高塔、吊装机具等，应设置可靠的防雷装置，以防雷击。

5）现场道路应加强维护，斜道和脚手板应有防滑措施。

6）高空作业、大型设备起吊应禁止在雨天、露天进行，关键工序的施工应尽量避免在雨天露天进行。

7）炎热天气季节做好防暑降温和通风工作。特别是在室外作业一定要采取适当的防暑降温措施：尽量提早开工，适当延长中午的休息时间以及推后下午的收工时间。

8）由于工期覆盖了整个雨季，故雨季的安全措施，安全与产品保护尤其重要。

a.设备、机具使用前要先检查电气部分的绝缘电阻，并注意设备、机具防雨防潮措施。

b.雨天室外作业要注意施工场地和环境的整理，检查好“三口”的覆盖，加强防滑措施，施工部位有防雨遮盖，确保安全。

c.雨季施工要注意产品的保护，如室外管道安装前应先在室内除锈，安装的设备要注意防水防潮保护。仓库应防止被灌水、物料被雨淋。

### 临时用电安全措施

1）接地方式按《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）执行，采用TN-S保护系统，接地电阻不大于4欧姆，在临设总配电柜处加重复接地。

2）施工现场临时配电线路按《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）架设整齐，架空线路采用绝缘导线。室内外线路与建筑施工机具、建筑物、车辆、行人，保持不小于最小安全距离，否则应采取安全保护隔离措施。

3）配电系统采取分段配电，各类配电箱、盘外均应统一编号。停止使用的箱、盘应立即切断电源，箱门上锁。

4）各种电器设备和电力施工机具的金属外壳和金属支架均应采用接零保护。

5）照明、动力分支电源应装设漏电保护装置，室内照明线路按规范布线和装设灯具，特殊场所应按规范使用安全照明电源。

6）实行“一机一闸”制。一箱一锁。

7）施焊地10米以内，不准堆放易燃、易爆物品。所有电、气焊工必须持证上岗。当施焊地与气焊地在同一场地时，电焊机应与氧气瓶、乙炔瓶相距5米以上。

8）所有设备必须设有开关箱，开关箱应严密、完整、无损，开关箱上应有明显的保护接地线，开关规格应与所控制的设备相匹配。

9）一般场所应选用Ⅱ类手持式电动工具，并装设额定动作电流不超过15mA，额定漏电时间不大于0.1秒的漏电保护器。在露天，潮湿场所或金属构架上操作必须选用Ⅱ类手持式电动工具，严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。

10）手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线插头、开关等必须完好无损，使用前应作空载检查，运转正常方可使用。漏电保护器必须做定期检查，以保证灵敏可靠。

11）室外照明灯具不应低于2.5米，室内灯头距地面不低于2米，移动式手提电灯的电压不得超过36V，在潮湿场所工作电压不得超过24V。

### 施工现场安全防火管理措施

#### 工地防火负责人

施工现场设立临时消防管理机构，项目经理为工程防火责任人，班组长为所在班组的防火责任人。项目施工部设有安全防火监督员，负责防火安全管理工作。

公司巡检队，项目经理部综合办公室将经常组织各级防火责任人巡场，不定期进行防火安全检查，及时发现隐患，堵塞漏洞。

#### 灭火器材的配备

每个施工班组均配备两个灭火器以应急需。动火作业时，须携带灭火器跟进作业。

根据施工现场的班组工具房、材料仓和危险品仓堆放的物资性质和数量，配备数量足够的、不同类型的灭火器材（如泡沫灭火器、1301灭火器、蓄水池、沙等）。

根据施工总平面布置，与土建单位共同协商，在适当位置设置消火栓以应急需。

#### 重点防火区域

工地内的班组工具房、仓库、危险品仓、施工动火点均应列为重点防火区域。

工地设危险品仓，施工所需的油漆、氧气、乙炔气等放置在危险品仓内备用，其中氧气、乙炔气的存放量不能超过三天的使用量，门口须设置灭火器。

凡搭设临时设施需按规定向有关部门办理报建审批手续。

在工地适当的地方设置吸烟区，严禁人员在施工现场随意吸烟和乱丢烟头，以免留下火种隐患。

#### 实行办理动火证制度

施工中需要动火、焊接时，必须按照动火审批制度申报办理动火证，经有关部门批准后方可动火，动火过程中要严格执行动火安全技术措施，配备灭火器材和设专人看火监护，动火完毕需认真检查，消除隐患。动火作业必须做到“八不”、“四要”、“一清理”。

工地现场严禁使用电炉和没有完全保护外罩的碘钨灯，大功率照明灯具要距离易燃物品1.5米以上，且需装置牢固。

工地设置市内电话或配备移动电话，一旦现场出现火灾，除组织人员积极扑灭外，还可及时拨“119”报警。

## 文明施工措施

根据《东莞市建设工程现场文明施工管理办法》文件规定，为搞好本工程的文明施工管理，争创文明施工工地特制定以下方案。

### 成立创建文明施工工地领导小组

领导小组成员名单如下：

组长：XX

组员：XX、XX、XX

### 坚持政治思想工作领先，营造文明施工气氛

进场施工时，先组织全体施工人员学习建设部15号令中关于文明施工的规定和东莞市政府、市建委有关文明施工的规定和标准。宣讲《建筑安装工人安全技术操作规程》等规程和规范。使全体施工人员从思想上认识创建文明施工工地的重要性和必要性。提高大家严格执行文明施工的有关规定、规程和规范的自觉性。

利用标语、横幅、墙报等形式宣传文明施工的意义，表扬好人好事，批评违章操作和各种不文明行为。从各方面营造文明施工管理的良好气氛。

把创建文明施工的活动纳入本公司开展的形象教育宣传活动中，教育职工把工地作为公司的一个“窗口”，为维护公司的声誉，树立良好的社会形象而作出自己的贡献。

### 落实各项文明施工管理措施

#### 现场办公室、工具房、仓库的文明管理措施

1）办公室要清洁、整齐、有序，有关制度全部上墙张挂。

2）工具房、要保持整洁，不在通道上堆放杂物，严禁乱拉、乱接电线和使用电炉及一切电热器具。确需煮食和烧开水的，要到专门设置的公用地方进行。

3）仓库物料经检验合格的要上架堆放，放置整齐、有序，并作出标识。库内保持整洁，道路要畅通无阻。

4）严禁在施工现场烧香拜佛或用蜡烛照明，乱丢烟头。

5）全体员工必须礼貌待人，使用文明用语。

#### 环境卫生管理措施

1）施工现场、办公室、工具房、仓库等环境卫生设专人清扫，保持整齐、清洁、卫生。

2）文明施工领导小组成员对现场文明施工、环境卫生情况作定期检查和随时抽查，发现不符合要求的责令即时整改。整改不力者按规定执行处罚。

### 加强综合治理，全面推进文明施工管理

1、工地实行综合治理责任制，文明施工领导小组为本工地综合治理组组长，负责对该项工作的组织领导，把各项责任落实到具体人员身上。

2、加强对进场人员的管理教育工作，特别要做好岗前培训和安全、纪律、法制教育。

3、设立消防工作档案，各种消防措施、资料及时整理存档，以备检查和追溯。

4、严格保卫制度，做好防盗窃工作，对各种违法、犯罪活动和暴力行为要及时制止，并报公安部门协同处理。

5、工程竣工后一个月内拆除工地临时设施，并将周围环境清扫干净，真正做到工完料净、场地清。

# 质量回访及保修

## 顾客沟通

项目经理部在工程施工过程中与顾客的沟通的主要方式有：参加业主和监理召开的会议；业主和监理函件；通过向业主或监理发放“顾客意见反馈表”，随时了解和掌握业主或监理的需求及期望，态度友善、及早答复、迅速解决顾客的问题。

## 产品交付后的服务

工程竣工后的与顾客沟通的方式主要有工程质量回访和工程的保修。

### 质量回访

工程部制订工程质量回访计划，回访次数每年不少于两次，总工程师审批后，由工程部和质安技术部的有关人员组织实施。回访时认真征求建设单位或用户意见，工程部对回访记录的顾客满意程度进行分析，提出改进意见。

### 工程保修

1、根据《建筑法》、中华人民共和国建设部（29号）令《建筑工程质量管理办法》、《房屋建筑质量保修办法》及合同的要求，工程交付使用后，公司负责工程保修的责任；公司和项目部在工程竣工验收之前，与业主签订质量保修书，作为合同附件，向业主发放维修服务卡，建立记录台帐；维修服务及时周到，用户满意，这是我们服务的准则。

| 保修期内 | 保修期外 |
| --- | --- |
| 无条件维修 | 只收成本费 |
| 全力技术支持，质量回访每年不少于两次 |

2、保修承诺

按照质量保修书的约定提供保修服务。

属安装质量问题，终身免费维修。

3、工程保修登记工作主要由项目经理部填写《建筑工程保修书》一式两份。一份交建设单位；一份连同合同及工程竣工资料交工程调试维修中心，作保修工作的依据。工程调试维修中心对需进行保修的工程登记入帐。

4、工程调试维修中心设专职保修人员，严格执行建设部颁发的《工程质量管理办法》和《公司维修、保修服务管理办法》，开展保修工作。

5、保修完毕，保修人员应填写《工程保修记录表》一式两份。一份交建设单位；一份交工程调试维修中心存档。

6在保修期间发现的、用户反馈的有关设计、施工、设备和材料等质量问题，工程调试维修中心应进行分析研究，以质量反馈表的形式向有关部门或设计单位反馈。接到质量反馈表的部门，应对反馈的质量问题分析研究，及时采取措施，并作好记录，作为今后工作改进的依据。

7、工程调试维修中心应提高保修人员的技术素质和进行职业道德教育，具备保修业务能力和职业道德的人员，才能派出进行保修服务工作。保修人员的培训执行《员工培训管理工作》。

# Text boxes

火灾探测器

手动火灾报警按钮

火灾探测器

手动火灾报警按钮

区警域控火制灾器报

区警域控火制灾器报

火灾报警装置

火警电话

火灾事故照明

火灾事故广播

联动控制装置

固定灭火系统控制装置

集中火灾报警控制器

消防控制设备

领料

清洁板料

展开下料

倒角

剪切

咬口

折方

送至现场

法兰下料

焊接

打眼冲孔

合口成型

铆法兰

洁净处理

检验

密封处理

安装

检验

喷头动作

接通失火层消防广播

关闭有关的防火卷帘

切断非消防电源，接通有关部位火灾事故照明和疏散指示灯

切断通风、空调电源，关闭通风空调设备，启动有关排烟风机，关闭有关防火阀，开启相关的排烟阀

启动消火栓泵

启动消喷泵

模拟火警信号

烟、温感探测器动作

消火栓破玻按钮动作

水流指示器

压力开关动作

消防控制中心

控制与

显示

预埋、预留

施工准备

支架制作安装

消防干管安装

消防支管安装

管道分段冲洗

消火栓安装

管道分段试压

系统接驳

系统冲洗

T

停止点

系统调试

验收交工

接裙楼系统

施工准备

预埋预留

支架制作，防腐，安装

干管、支管安装

水流指示器安装

喷头安装

隐蔽验收

水压试验、分段冲洗

接裙楼系统

设备试运转

验收交工

系统调试

T

卡箍接头

产品检验

质安技术部或总工识

分析

不合格记录或工程质量整改通知

分析

评审

评审

评审

复检

质安员签署整改意见

报质安技术部或总工室提出处置意见

施工员组织施工班组整改

项目经理部处置

调试技术监督员签署整改意见

调试技术管理组或总工协调解决

调试人员整改

复检

合格

向顾客报告与顾客一起处置

报质安技术部

或总工处置

项目经理同意

顾客认可

返修

降级使用

让步使用

返工或更换

拒收报废

复检

进入工程安装使用

合格

质安技术部

公司供方评审小组和分包方评审小组

疑问时

合格品

不合格

不合格

物料不合格

自购物料不合格

甲料不合格

施工不合格

处置有争议

退出工程

合格

信息传递

不合格

不合格

不合格

严重不合格或处置有争议时

调试不合格

有争议时

标识

隔离

不合格品控制程序流程图

合格品

公司安全生产领导小组

安全生产领导小组执行机构：质安部

工

会

巡检队

保卫科

班组安全员

项目经理部

质安员

班组安全员

班组安全员

班组安全员

关键过程