# 锅炉房部分施工组织设计

# 一、编制说明及工程基本情况

1、编制说明

本施工组织设计是依据项目招标文件、施工图、国家有关施工规范及验收标准等进行编制的。本施工组织设计针对施工的主要施工方法和措施、人员机具安排、材料安排、质量保证措施、施工进度计划及控制措施、施工规划及部署、安全文明施工、成品保护措施、项目部情况、环保措施等进行阐述说明。

2、工程简介

本工程为中共长春市委党校锅炉房工程，主要设备安装。

3、工期计划

计划工期：20日历天。

4、工程特点

工期紧，必须满足十八大学习党精神号召的时间要求。

# 二、施工部署及施工准备

1、施工部署

根据该工程特点，作业面多，交叉作业多，以及现场实际情况。一旦我单位有幸中标，将本工程作为公司重点项目，加大施工力量的投入，包括人力、物力及资金。以保证该项目的顺利实施。选派有丰富施工经验的施工管理人员和技术人员组成项目部进行项目全面管理。组织有丰富施工经验和技术的施工班组投入到该项目施工。及时合理的调整人力、物力，保质保量完成安装工程任务。

项目经理部严格实行“项目法”管理，在公司总体领导下，全面负责该项目管理，组织高效精干的队伍，应用动态管理，目标控制，节点考核等项目动态法组织施工，施工现场的各分项施工人员由项目经理部统一管理，对施工任务实行“任务切块、分片包干”，并且引入内部竞争机制，根据施工计划和现场实际情况，项目经理可以合理安排调配人力和物力进行施工。

施工总体安排为：分片施工，局部流水；充分调动施工现场的一切施工资源。确保工程的顺利施工。

2、施工准备

项目部组建

根据本工程的建筑规模及相关文件的要求，组建项目经理部，由安装专业的项目经理吴树显同志担任本工程项目经理，由建筑专业的项目经理王志印同志担任项目副经理，由高级工程师王彦贺同志担任技术负责人。

设备安装前的技术准备工作：安装前的技术资料审查。在锅炉安装前，要对锅炉制造厂的“质量证明书”、“锅炉受压元件强度计算书”、“锅炉热力计算书”、“锅炉总图”以及建设单位的“锅炉房平面布置图”等资料进行审查。审查内容主要包括：锅炉总图的设计年份；“锅炉房平面布置图”是否符合热水锅炉安全技术监察规程的规定；复查锅炉制造厂的“质量证明书”；复查锅炉受压元件是否符合受压元件强度计算规定，复查选用的材质是否与“质量证明书”中规定的材质相符合。上述资料的审查要有详细的记录，以便报监察部门和存档备查。

锅炉安装的备案登记：锅炉安装的备案登记是必不可少的工作程序，也是接受监察部门的监察，确保锅炉安装质量，保证其安全运行的第一环。在锅炉安装前期资料准备齐全后，由我单位负责携带以下资料，到有关部门进行登记备案。携带的主要资料有：锅炉制造厂绘制的锅炉总图、锅炉质量证明书、锅炉受压元件的强度计算书、锅炉热力计算书；建设单位的厂区平面布置图、锅炉房平面布置图；我单位编制的施工时的施工组织设计和工程承包合同。

# 三、安装施工技术

管道焊接工程

工艺流程：安装准备→预制加工→卡件安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试

管材采用焊接钢管DN≤32mm采用丝接，DN  32mm采用焊接。

干管安装应从进户或分支路点开始，装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻，一人在末端扶平管道，一人在接口处把管相对固定对准丝扣，慢慢转动入扣，用管钳转动至松紧适度，线扣外露2-3扣，清掉麻头，采用钢管焊接时，找直后用气焊点焊固定，管径≤50mm以下点焊2点，管径≥70mm以上点焊3点。

管道安装完，检查坐标、标高、预留口位置和管道变径是否正确，然后找直，用水平尺校对复核坡度，调整合格后，再调整吊卡螺栓U形卡，使其松紧适度，平正一致，最后焊牢固定卡处的止动板。

摆正或安装好管道穿结构处的套管，填堵管洞口，预留口处应加好临时管堵。

立管安装

认真核对各层预留孔洞位置

安装前先卸下阀门盖，有钢套管的先穿到管上，按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣，拧至松紧适度，丝扣外露2-3扣，预留口平正为止。

将事先栽好的管卡子松开，把管放入卡内拧紧螺栓，用吊杆、线坠从第一节开始，找好垂直度，抹正钢套管配合土建，填堵孔洞，预留口必须加好临时丝堵。

支管安装

按量出支管的尺寸，减去灯叉弯（散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差），然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油缠麻，装好油任，连接散热器，把麻头清净。

- 锅炉安装施工

设备验收

锅炉本体部分到货后，按锅炉厂家提供的锅炉出厂资料，发货清单。由我单位会同建设单位、锅炉制造厂代表对锅炉大件及零部件进行开箱检查和清点。根据锅炉安装图，核实设备的完整性。检查锅炉大件在运输过程中是否有损坏变形等情况，对于检查中发现的问题，应及时记录，会同建设单位及有关部门进行协商解决。

焊接

# 焊接人员资格

在本工程中对施焊焊工进行焊工证检查，必须符合施工要求，否则不允许在本项工程中进行焊接作业。所有焊接人员都是经过良好培训，并且经严格考试取得了国家有关部门承认的锅炉压力容器焊接资格证书。

# 焊接工艺

本工程锅炉受热面管道对接口焊接采用直流正接氩弧焊打底、交流手工电弧焊夹层及罩面，V型坡口对接型式，焊接层数2～3层，坡口角度为60±5°，钝边1－1.5mm，组对间隙2－3mm。

坡口加工采用角磨机和内磨机加工，坡口两侧各10mm范围内的油污、浮锈等清理干净满足施焊要求。

焊接工艺参数

| 焊层 | 焊材牌号 | 焊材直径（mm） | 焊接电流（A） | 电弧电压（V） | 氩气保护流量（Ｌ/ｍin）ｎ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底层 | H08A | Ф2.5 | 90－110 | 12－16 | 7－9 |
| 夹层 | E4303 | Ф3.2 | 110－130 | 22－24 |  |
| 面层 | E4303 | Ф3.2 | 110－130 | 22－24 |  |

阀门安装

经过解体检查后的阀门，在安装中不得随便拆开，并保持清洁，防止杂物落入。安装带法兰接口的阀门，先将阀门关闭严密，以防止对口连接时杂物落入密封面。对接法兰时，端面要互相平行，孔眼对正，不得有歪斜和偏心现象。安装阀门时，除了闸阀之外，其他阀门一定注意介质流动方向，以防装反。阀门安装的位置必须正确合理，便于操作和检修。法兰阀门在安装过程中，法兰螺栓在拧紧时要均匀一致，其间隙适当。首先使螺帽和垫圈相接触，将所有的螺帽用不大的力均匀、对称地拧紧。

四、主要劳动力安排使用计划

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
| 焊工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 管工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 起重工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 辅助工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

五、主要施工机械设备使用计划

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 20t | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交流电焊机 | BX1-400-1 | 3台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交流电焊机 | BX1-300-1 | 3台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电动试压泵 | 0-16Mpa | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 手动试压泵 | ZSY-6/30 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 焊条烘箱 |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 手动葫芦 | SHZ2t | 3只 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 手动葫芦 | SHZ3t | 3只 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 型材切割机 | J3G-400 | 2台 |  |  |  |  |  |  |

六、质量目标及保证措施

工程质量目标：整体工程达到合格标准。

工程质量保证措施

质量监督检查系统：

建立以项目经理为负责人的项目质量保证体系，对本项工程进行全过程控制，组织机构图如下：

全面贯彻执行公司质量方针“质量第一、科学管理、信守合同、用户满意”。为确保工程质量，在本项工程施工过程中全面贯彻执行QS.CX/HBYJ.102-01-1998《河北建设集团有限公司质量保证手册》，建立以项目经理为负责人的项目质量保证体系，对本项工程进行全过程控制。

严格执行公司“三检”制度，分项工程施工过程中各分项工程负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕，工序间的交接时，工种负责人之间进行互检。分项工程完毕后，各分项工程负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表，交项目经理和质量检验员确认，最终质量评定表由工程质量负责人核定。项目经理每周组织一次现场施工质量检查，由质量负责人组织并进行质量讲评，公司质检科科长或指派专职质检员对工程项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式作出限期整改指令单，项目经理负责在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到质检科。除现场施工具备核验条件外，必须提供各分项工程的质量保证资料。

分部工程质量核验前，技术负责人必须提前3天填写好分部工程核验单，并经项目经理、建设单位、监理单位确认后交质量负责人，质量负责人核实后上报公司质检科及质量监督站核验。

工艺质量控制系统：

为了保证工程质量，特建立以下质量保证体系及保证措施

施工组织设计要三结合编制，报上级技术部门审批。施工时检查施工组织设计的落实情况，对施工方案、技术措施、材料试验等应定期检查执行情况。

对各分项工程要进行预先控制，从定货到确定施工工艺做法，从制作到大面积实施，要在操作实施前，预先作好策划，对可能出现的问题从技术、管理角度采取防范措施，思维意识要先于实施，交底指导要先于操作，把质量工作向“预控”型靠近。

施工前认真学习图纸，领会设计意图，并应熟悉其它专业相关技术交底，明了施工程序，明确各施工材料性能。

对施工重点难点，关键部位和对出现的质量通病逐项进行技术交底，并在执行中经常检查，发现问题及时解决。

按图施工，不准随便修改设计，需要变更的必须通过设计人员，并有文字手续。

严格执行施工验收规范和操作程序，消除一切质量通病，发现问题及时采取有效措施处理。

认真执行各有关隐蔽、预埋检测制度。组织各部门对隐蔽工程进行验收。

新材料、新工艺、新技术要经过批准、试验鉴定后再采用，并建立完整的资料归档。

现场应设专人负责管理混凝土施工配合比、外加剂掺量及坍落度的控制，并经常进行检查，以确保工程质量。

安装工程要抓好设备孔洞的预留，土建与专业队应设专人管理。

加强机械设备检查管理，各种机械设备在施工前须经有关人员加以认定其性能是否满足生产能力，并填写记录。

加强轴线控制，标高控制，外墙大角控制，执行测量复测制度。

严禁破坏管道的镀锌层，螺纹露出的部分做好防腐蚀，接口处无外露油麻。管道支架的安装应构造正确，埋设平正，排列整齐，支架与管道接触紧密。保证立管的甩口高度，准确掌握建筑物的层高，逐层测量，以保证甩口的准确性。

管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管，接口焊缝距起弯点，支、吊架边缘必须大于50mm。

散热器的型号、规格、质量及安装前的水压试验必须符合设计要求和施工规范规定。支托架位置正确，平正牢固，涂料附着良好，无脱皮，起泡和漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

施工人员要正确思想，端正劳动态度，施工阶段时常组织学习施工规范，施工技术操作规程，提高施工班组的施工技能和施工素质。

对已完工项目，做好成品保护工作。

工程施工过程中，应严格按图施工，严格执行国家规范规定和质量检验评定标准。

组织施工人员学习相关的国家规范和质量检验评定标准。

针对质量控制点，严格检查，确保上道工序合格后方可转入下道工序施工。

管道及设备吊装时，一定要注意轻吊轻放，避免磕碰。

对于焊接施工，参加本项工程施工的焊工必须持有该项目的合格证，施工前必须具备已评定合格的焊接工艺。上岗焊工持证率和工艺评定覆盖率达到100%。焊工每人配备一个保温桶，焊条在使用前必须经烘干合格放入保温桶内，随用随取。在本项工程中使用的电焊机必须经公司设备科进行焊接能力认可。

对于特殊过程的焊接施工实行监控，对于焊接施工人员、机具、材料、环境等因素进行控制，有不合格的因素时，不允许进行焊接施工。

焊接施工必须按规范规定和工艺要求进行，焊接前清除管道坡口两侧20mm宽度内的油污、锈等污物。

推行全面质量管理，建立质保体系配备质检员，规定检测手段，开展QC活动及技术质量攻关活动，以优质的工程质量，保证目标的实施。

建立质量信息系统，随时收集掌握质量情况，及时分析和处理质量问题，接受各级质量部门的质量检查和监督。

做好现场设备的定期校验工作，做到该工程所使用的计量设备均在合格有效期内，从而确保工程质量。

材料系统：

工程使用的各种材料必须具备材质证明及合格证，否则不得入库发放使用。

工程所用的材料，应按相应的国家规范标准进行验收

工程所用的阀门，要有合格证。使用前按设计要求和《工业管道工程施工及验收规范》的规定进行检验。

工程物资做好物资验收记录和发放记录。

工程使用的所有材料应进行妥善保管，小件物品或不可露天放置的物资应放在库房保管，大件物资如管材、型材放在材料场地，并用道木垫起来，做好材料场地的排水措施。

我公司所使用的所有测量器量，检测器具均经校验合格并在允许使用期内使用，并且由项目部的计量器具有专人保管，设专人使用。

七、安全生产及文明施工措施

安全生产措施

安全管理制度

建立健全安全责任制，责任落实到人，公司有关的安全生产制度在项目施工中必须严格执行，公司与项目经理签定安全生产责任书，由项目经理全权负责本项工程的安全生产任务，在本项工程施工中成立以项目经理为负责人的安全保证体系，做到安全工作层层有人抓有人管，及时向全体施工人员贯彻上级有关各种安全文件精神，组织职工学习规章制度，对不安全因素及时解决处理，教育职工树立“安全第一、预防为主”的思想意识。生产注意安全，安全保证生产。同时坚持公司规定的周一教育和周六检查制度。

建立以项目经理为负责人的项目质量保证体系，对本项工程进行全过程控制。

专职安全员负责施工现场的安全监督管理工作，对各种不安全因素及时督促整改直至对现场停工整顿。

每项工序开工前，技术人员向施工操作人员做出书面安全技术交底，接收人应履行签字手续，施工班组组长利用上班前的班组活动时间有针对性的对本组人员进行安全教育，工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工处种安全操作规程，特种作业人员要持证上岗。

项目部每周对安全生产进行检查，现场用电焊接列为本工程的重点部位，对于重点部位及重点监控范围，所需的一切安全物资由材料员必须及时供应到位。

施工时的安全措施

特殊作业人员必须持证上岗。

施工前，必须由班组长和小组安全员进行检查施工环境和安全设施，检查安全可行时再进行施工，对无安全保证的设施，施工人员有权拒绝施工。高空作业前，要提前进行安全交底，并传达到每一个操作工人，且履行签字手续，要求操作工人思想集中，防止出现坠落事故。

本工程所使用的承重架子要有方案，方案内要包括设计、计算。架子搭设必须在坚实牢固的基础上，架子的立杆、横杆要符合安全要求，架子搭设完以后，要进行验收签字后方可使用。

施工用电采用三相五线制单相三线制供电，所有设备金属外壳必须有可行保护接零，在设备末端漏电保护器，漏电动作电流不应大于30mA，手持电动工具动作电流不大于15mA，整个供电系统必须达到三级配电二级保护。并且根据季节不同，定期检查施工现场的临时供电设施，测试漏电保护器的动作时间和动作电流，及时发现并解决问题。

按照施工进度，有针对性的逐步搞好安全技术交底工作，小组应设立安全员，及时检查安全工作。所有的技术交底内容必须有安全技术交底，接收人签字，必须是本人签字，不能代签。

场区内施工用电线路均须按规范架设，照明线不得混拉。 夜间施工要有足够照明，对于楼道，潮湿和人多地带必须必须使用36V安全电压进行照明。特别潮湿的场所使用12V安全电压照明。

电器进行调试前对所有线路及设备等都必须挂“高压危险，严禁靠近”并通知其他专业人员离开调试现场，发现问题应立即断电检查，严禁带电作业。调试完成后必须停电，等待办理交接手续，交建设单位使用前，不得应用各用电线路及设备。

高空作业使用带电工具或交叉作业需有专人监护，平时施工应注意周围有无伸出墙面，地面的尖锐物，并注意避免受其击伤，严禁违章作业。

严禁酒后作业，禁止带病上岗。施工现场技术人员、工长、班组长要对工人，时常敲响警钟，做好安全教育。

根据施工需要，电焊机宜按区域或标高层集中设置并应编号；布置在室外的电焊机应设置在干燥场所，并应设棚遮蔽。电焊机的外壳应可行接地，不得多台串联接地。电焊机的电源开关应单独设置，直流电焊机的电源应采用启动器控制，电焊把钳绝缘必须良好。电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好，不得随地拖拉，其长度不宜大于5m，电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆，其长度不宜大于30m。

使用电动工具者，要懂得电动工具的操作规程，并注意手、脚的绝缘，加强自我防护意识。

施工人员要认真学习本专业的安全操作规程及现行的安全实施办法，并付诸于实践，管理人员要时常检查安全生产情况，发现安全隐患及时排除，给生产工人创造一个良好的安全生产环境。

进入施工现场，各工种根据要求必须穿戴好各自的劳动防护用品，配戴好安全帽。

管材在运输吊装时要由起重工统一指挥，所有参加人员要听从指挥，不得违章指挥，不得违章作业，吊装时吊车起重臂下严禁站人，其它人员不得站在吊车起重臂的回转半径内，在吊装时尤其特别监视高压线与吊车起重臂的安全距离，以确保安全。运输管材时，要用钢丝绳或导链牢固封车，管下用垫土挤住使钢管不能滚动。管子存放在地而面上时，堆放要垫实，以防滚动伤人，取用堆放的多层管时，要由上而下进行。

大型、重型设备卸车、搬运、就位必须根据施工现场的实际情况编制专项施工方案。在卸车、搬运过程中使用的吊具、索具必须经过详细计算。搬运过程中，及时调整滚杠角度，防止设备偏移路线和掉下枕木。

圆形设备在搬运过程中，两侧一定要用导链进行控制，防止滚动伤人，在移动过程中，施工人员严禁站在设备两侧。

高空作业施工人员必须配带安全带，脚手架搭设牢固。未经施工现场负责人同意，施工操作人员不得随意拆除脚手架。

现场防火安全：重点防护氧气、乙炔气瓶，气瓶要有明显色标和防震圈，并不得在露天曝晒，乙炔气瓶与氧气瓶距离要大于5m，距明火距离要大于10m，乙炔气瓶在使用时必须装有回火器，皮管要用夹头紧固。

电焊机：一、二次线接线处要有齐全的防护罩，二次线使用线鼻子，电焊机外表要有良好的接零保护，配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

现场用电纪律：现场的临时用电必须由电工接拆线，其它人禁止进行操作。

文明施工措施

文明的施工现场是工程进度、质量和安全生产的有力保证，也是树立企业外部形象的关键因素，因此必须加强施工现场的形象建设，由项目经理负责，项目副经理具体组织落实，公司工程管理科负责检查监督。

职工形象：进入施工现场的每一名职工必须统一穿着工作服，戴好安全帽。

材料场：材料场内材料分类堆放整齐，材料标识牌整齐。砂石分类、集中堆放成方，底脚边边用边清。砌体材料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。水泥要分清标号，堆放整齐，目能成数，专人管理。混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐。钢材、钢筋分类集中堆放，整齐成线。木制品分别按规格堆放整齐，备有防雨、防潮、防火设施。埋件、铁件分类集中，堆放整齐。

生产设施：布置合理，整齐卫生，办公室各职能人员岗位责任制标牌齐全。

工地形象：施工工地大门口竖立“单位名称牌”、“工程概况牌”及“安全措施牌”、“现场平面图”等。

道路与场地：道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物。场地平整不积水，无散落的杂物及散物。场地排水成系统并畅通不堵。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。

用户第一原则，对于建设单位提出的合理建意，应愉快的接受并诚心诚意的照办，让建设单位满意。

搞好防暑降温工作，工地上供应开水。设置吸烟室和职工活动室，搞好职工业余文化生活，及时宣传好人好事。

在施工中，遇有技术问题时，及时会同建设单位和设计单位进行协商解决，决不私自改动设计，造成隐患。

八、施工进度计划保证措施

组织强有力的现场管理机构，派遣善打硬仗的施工操作队伍，保证工程快速顺利进行，依据现场条件就近设食堂、库房、宿舍、材料库、预制厂，减小非工作时间，并有利于加班加点。

根据工期要求，制定切实可行的生产进度计划，合理安排用工，保证生产进度计划的实现，从而保证工期。

提前做好预留、预埋、预制工作。

在工程允许的情况下，尽可能投入机械设备，提高工作效率。

本工程施工工期特别紧张，为了保证工程能按期交工，必须制定科学合理的施工进度计划。

实行承包责任制。与项目经理部签订责任状，工期作为主要承包内容，工期提前受奖，拖后受罚。并且将进度落实到季、月、周，每个统计期都要检查落实。

配备二层梁板用模板及早拆体系，保证工程流水正常进行。

制定科学的网络进度计划，组织小流水段施工，实行项目法施工，对生产诸要素实行优化配置和动态管理。

做好施工前的准备工作，材料、机械、劳力提前到场，做好技术准备工作。

编制先进、合理的施工方案，尽量采用能提前工期的新技术、新工艺、新材料。

加强协调工作，每周召开协调会。使施工中影响工期进度的问题及时得到解决，保证不耽误工期。

选用合理的施工工艺，以保证工程质量和工期。施工中力争做到优质、低耗、高效。

严把质量关，严格按施工技术交底施工，确保整个工序的产品合格，避免因不合格品的返工而影响进展。

增加新技术、新工艺的应用，提高劳动效率。

积极配合甲方做好现场的协调工作，不能延误工期。

工期进度和经济挂钩，对延误工期的班组必须有一定的经济处罚，提前完成进度的必须有一定的奖励，使各个作业班组营造出你追我赶的气氛.

根据建设单位的要求，必要时组织现场工人两班倒，从而提前工期。

九、成品保护措施

管道设备：安装好的管道不得用做吊拉负荷及做支撑，也不得做蹬踩，搬运机具，材料要有具体防护措施，不得将已做好的墙面和地面弄脏，砸坏。

本工程成品保护还包括要安装的半成品及半成品的安装，例如：坡口的保护，链条炉排的保护。砌筑时，上面应铺油毡，以防铁屑、铁钉等进入缝隙内。已安好的管子，严禁剧烈碰撞，冲击，以免造成破损及安装位发生变化。

# Text boxes

项目经理部

（项目技术主管）

质检工程师

技术员

各施工班长